«УТВЕРЖДАЮ»:

И.о. главы администрации

«Дубровское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

___________________ Трошин А.И.

«____»____________________2017 г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2017 – 2031 ГОДЫ

2 этап

Обосновывающие материалы

г. Санкт-Петербург

2017 г.

Оглавление

1.	Перспективные показатели развития Муниципального Образования Дубровское городское  поселение Ленинградской области для разработки программы	3

1.1	Характеристика муниципального образования	3

1.2	Прогноз численности и состава населения	4

1.3	Прогноз развития промышленности	8

1.4	Прогноз развития застройки объектов социального значения	9

1.5	Прогноз изменения доходов населения	17

2.	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	20

3.	Характеристика состояния и проблемы коммунальной инфраструктуры	22

3.1	Система электроснабжения	22

3.2	Система теплоснабжения	29

3.3	Система водоснабжения	93

3.4	Система водоотведения	114

3.5	Система газоснабжения	135

3.6	Система утилизации (захоронения) ТКО	138

4.	Характеристика состояния и проблемы в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета сбора информации	143

5.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	144

6.	Перспективная схема электроснабжения	148

7.	Перспективная схема газоснабжения	151

7.1	Обосновывающие материалы перспективного развития	151

7.2	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	153

8.	Перспективная схема теплоснабжения	155

8.1	Обосновывающие материалы перспективного развития	155

8.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	161

9.	Перспективная схема водоснабжения	164

9.1	Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.	164

8.2 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	168

10.	Перспективная схема водоотведения	170

10.1	Обосновывающие материалы перспективного развития	170

10.2	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	172

11.	Перспективная схема обращения с отходами	174

11.1	Обосновывающие материалы перспективного развития	174

11.2	Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации твёрдых коммунальных отходов	181

12.	Общая программа проектов	182

13.	Финансовая потребность для реализации программы	184

14.	Организация Реализации проектов	185

15.	Программа инвестиционных проектов, Тарифов и плата за подключение (присоединение)	190

16.	Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные ресурсы	198

17.	Модель расчета программы	203

Перспективные показатели развития Муниципального Образования Дубровское городское  поселение Ленинградской области для разработки программы

Характеристика муниципального образования

МО «Дубровское городское поселение» входит в состав Всеволожского района Ленинградской области, располагается на правом берегу реки Нева, в 63 км к юго-востоку от г. Санкт-Петербурга по железной дороге. По автомобильной дороге вдоль правого берега реки Нева вверх по течению расстояние от г. Санкт-Петербурга составляет 35 км.

Северная, западная и южная границы поселения являются смежными границами с муниципальным образованием Разметелевское сельское поселение. На востоке поселение граничит с муниципальным образованием Кировское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Границы муниципального образования установлены Областным законом от 10 марта 2004 года № 17-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований «Всеволожский район» и «Выборгский муниципальный район» и муниципальных образований в их составе»

Площадь территории муниципального образования – 894 га.

В состав муниципального образования входят два населенных пункта: городской поселок Дубровка и поселок Пески.

Площадь городского поселка Дубровка составляет 599 га (по данным Госкомстата).

Площадь поселка Пески по данным администрации МО «Дубровское городское поселение» составляет 65 га.

В геоморфологическом отношении территория МО «Дубровское городское поселение» представляет собой восточную часть Приневской террасированной долины, сформировавшейся в результате абразионно-аккумулятивной деятельности Балтийского ледникового озера. Поверхность территории ровная, с общим уклоном в сторону реки Нева, где сохранились воронки и углубления от траншей. Абсолютные отметки изменяются от 10-13 м вдоль берега до 16-17 м в удалении от реки на 2-3 км.

Климат района умеренно-континентальный с влиянием морского, благодаря близости Балтийского моря и преобладанию ветров юго-западного и западного направлений. Лето прохладное, зима с частыми оттепелями. Наиболее теплый месяц – июль, средняя температура воздуха +17С. Наиболее холодный месяц – февраль, средняя температура -8,6С.

Климатические условия благоприятны для проживания на территории поселения, организации различных видов хозяйственной и экономической деятельности.

Ведущим сектором экономики МО «Дубровское городское поселение» является промышленность, служащая основным источником формирования рабочих мест (более 60%) для городского населения и (около 75%) доходной части муниципального бюджета. В настоящее время здесь сложился промышленный потенциал, основанный на преобладании предприятий деревообрабатывающей промышленности.

В Ленинградской области городской поселок Дубровка известен как центр деревообрабатывающей промышленности. Крупнейшее предприятие городского поселка Дубровка – ООО «Завод «Невский Ламинат», производитель шлифованной древесностружечной плиты широкого ассортимента толщины и форматов, имеет устойчивые производственные связи с мебельными предприятиями Санкт-Петербурга, другими городами и регионами России.

Прогноз численности и состава населения

Численность постоянно проживающего населения по данным местной администрации на 2016 г. составляла 7416 человек.

В последние годы изменились миграционные показатели, отток населения сменился его притоком. Это позволило не только стабилизировать численность населения в поселении, но и наметилась явная тенденция его росту. По предварительным результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность жителей МО «Дубровское городское поселение» составила около 7,12 тыс. человек. Прогноз численности населения представлен в таблице 1.

Возрастная структура населения выглядит следующим образом:

лица моложе трудоспособного возраста – 17%

лица трудоспособного возраста – 46%

лица старше трудоспособного возраста – 37%.

Высокий удельный вес населения старше трудоспособного возраста (37%) говорит о необходимости проведения мероприятий по развитию социальной сферы и в частности сферы здравоохранения.

В составе трудовых ресурсов учитывается часть населения моложе и старше трудоспособного возраста, которая занята в экономике, что повышает долю трудовых ресурсов в численности населения до 60%.

Из 3,45 тыс. человек трудоспособного населения только 2,65 тыс. чел. реально заняты в отраслях народного хозяйства, из них 1,0 тыс. чел. в сфере услуг, а 1,5 тыс. чел. в сфере производства товаров, в долях от численности занятых в экономике это составит 38 и 62%.

Положение с трудовыми ресурсами достаточно стабильно, поскольку естественная убыль населения частично компенсируется лицами из числа мигрантов.

Трудовые ресурсы – лица трудоспособного возраста (за исключением неработающих инвалидов труда, войны и лиц, получающих пенсию на льготных условиях), а также фактически работающие лица нетрудоспособного возраста.

Экономически активное население – часть населения, включающая всех реально занятых в экономике и безработных граждан.

Экономически «пассивное» население (незанятые в экономике) – лица, занимающиеся ведением домашнего и личного подсобного хозяйства и лица старше 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства, а также инвалиды и льготные пенсионеры (в 2000 году до14 лет – 769 человек, от 15 до 18 лет – 238 человек).

Динамика численности родившихся за период с 2004 по 2010 гг. характеризуется увеличением рождаемости населения примерно в два раза. За 10 месяцев 2010 года количество родившихся составило 45 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2009 г. – 39 человек) динамика увеличения составила 30%.

Одновременно наблюдается тенденция к снижению смертности. За десять месяцев 2009 году количество умерших составило 83 человека. За аналогичный период 2010 г. этот показатель уменьшился до 63 человек, что дало положительную динамику в снижении смертности на 25%.

Таблица 1 Трудовая структура населения

| Показатели | 2009 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | в % |
| Численность населения | 5,513 | 100 |
| Состав трудовых ресурсов |  |  |
| Трудовые ресурсы – всего, в том числе: | 3,45 | 62 |
| --- моложе трудоспособного возраста | 0,1 | 2 |
| --- лица трудоспособного возраста | 2,53 | 46 |
| --- старше трудоспособного возраста | 0,82 | 15 |
| Использование трудовых ресурсов |  |  |
| Экономически активное население – всего, в том числе: | 2,65 | 48 |
| --- безработные (зарегистрированные) | - | - |
| --- занятые в экономике – всего, из них: | 2,65 | 45 |
| --- в сфере производства товаров --- в сфере производства услуг | 2,07 0,58 | 27 18 |
| Экономически "пассивное" население – всего, в том числе: | 0,8 | 14 |
| --- учащиеся дневного обучения --- занятые в индивидуальном хозяйстве --- инвалиды, льготные пенсионеры | 0,1 0,2 0,5 | 2 3 10 |

Выводы и проблемы:

Увеличение рождаемости в последние годы. Необходимо активизировать процесс, направленный на мероприятия социальной поддержки населения, строительство дошкольных учреждений.

Увеличение численности населения в летний период в 2 раза, что создает дополнительную антропогенную нагрузку на территорию поселения и требует создание инфраструктуры организованного отдыха населения.

Высокий удельный вес населения старше трудоспособного возраста (37%), что требует проведение мероприятий по развитию социальной сферы и, в частности, сферы здравоохранения.

Таблица 2 Прогноз численности населения МО гп. Дубровка

| Среднегодовая численность населения, чел. | факт | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. п. Дубровка | 6965 | 6998 | 7035 | 7071 | 7108 | 7143 | 7180 | 7217 | 7253 | 7289 | 7325 | 7362 | 7399 | 7434 | 7471 | 7507 | 7543 |
| п. Пески* | 451 | 460 | 462 | 465 | 467 | 470 | 472 | 474 | 477 | 479 | 482 | 484 | 486 | 489 | 491 | 493 | 496 |
| Всего | 7416 | 7458 | 7497 | 7536 | 7575 | 7613 | 7652 | 7691 | 7730 | 7768 | 7807 | 7846 | 7885 | 7923 | 7962 | 8000 | 8039 |

Рисунок 1 Динамика численности населения муниципального образования

Прогноз развития промышленности

Ведущим сектором экономики МО «Дубровское городское поселение» является промышленность, служащая основным источником формирования рабочих мест (более 60%) для городского населения и (около 75%) доходной части муниципального бюджета.

За 2010 год доля промышленности в валовом продукте поселения составила около 90% или 900 млн. руб.

В настоящее время в МО «Дубровское городское поселение» сложился промышленный потенциал, основанный на преобладании предприятий деревообрабатывающей промышленности (таб. 3 и 4) .

Таблица 3 Существующая структура промышленности

| № п/п | Отрасли промышленности | Численность занятых |  | Объем выпускаемой продукции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | млн. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергетика | 20 | 1 | 40 | 4 |
| 2 | Деревообрабатывающая | 1570 | 93 | 770 | 86 |
| 3 | Пищевая промышленность | 70 | 4 | 75 | 8 |
| 4 | Прочие | 30 | 2 | 15 | 2 |
|  | ИТОГО: | 1690 | 100 | 900 | 100 |

В Ленинградской области городской поселок Дубровка известен как центр деревообрабатывающей промышленности. Крупнейшее предприятие городского поселка Дубровка – ООО «Завод «Невский Ламинат», производитель шлифованной древесностружечной плиты широкого ассортимента толщины и форматов, имеет устойчивые производственные связи с мебельными предприятиями Санкт-Петербурга, другими городами и регионами России.

Ведущим сектором экономики МО «Дубровское городское поселение» является промышленность, служащая основным источником формирования рабочих мест (более 60%) для городского населения и (около 75%) доходной части муниципального бюджета. В настоящее время здесь сложился промышленный потенциал, основанный на преобладании предприятий деревообрабатывающей промышленности.

Таблица 4 Перечень существующих промышленных предприятий

| № п/п | Наименование предприятий и отраслей | Численность работающих (чел.) | Объем продукции (млн. руб.) | Наименование основной продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Электроэнергетика | 20 | 40 |  |
| 1 | МУП Горэлектросеть | 20 | 40 | электроэнергия |
|  | Деревообрабатывающая промышленность | 1570 | 770 |  |
| 2 | ООО «Завод «Невский Ламинат» | 960 | 450 | производство ДСП |
| 3 | ООО «Дубрава» | 190 | 90 | мебельное производство |
| 4 | ООО «Наш дом» | 180 | 80 | производство ДСП |
|  | Пищевая промышленность | 70 | 75 |  |
| 5 | ООО «Вави-Нева» | 70 | 75 | хлебобулочные, кондитерские изделия |
|  | Прочие | 30 | 15 |  |
| 6 | ООО «Брикет» | 30 | 15 | топливные гранулы |
|  | ИТОГО: | 1690 | 900 |  |

Выводы и проблемы:

1.	В структуре экономики с точки зрения пропорций между сферами производства товаров и услуг сложилось не гармоничное соотношение, вытекающее из моноотраслевого положения промышленности.

2.	Необходимость создания новых рабочих мест на территории поселения с целью трудоустройства населения, занятого на сегодняшний момент за пределами поселения

Прогноз развития застройки объектов социального значения

Сведения по прогнозу застройки объектов социального значения предоставлены в виде показателей (таб.5) в соответствии с Генеральным планом муниципального образования с подведомственной территорией и информацией предоставленной Администрацией МО «Дубровское городское поселение».

Таблица 5 Показатели развития застройки объектов социального значения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | планируемые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| I. | Территория |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь в границах муниципального образования | га/тыс. км² | 894 | 894 | 894 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Площадь населенных пунктов | га/тыс. км² |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 2.1 | городской поселок Дубровка | %/га | 46,4/441,5 | 70,48/630,16 | 70,48/630,16 |
| 2.2 | поселок Пески | %/га | 7/63,1 | 8,5/76,16 | 8,5/76,16 |
| I. | Функциональные зоны: |  |  |  |  |
| 1 | жилые зоны | га | 161,8 | 292,0 | 312,9 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах МО | 18 | 33 | 35 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | среднеэтажной (от 4до 6 этажей) многоквартирной жилой застройки | га | 6,9 | 25,1 | 42,0 |
|  |  | % | 4,3 | 8,6 | 13,5 |
| 1.1.2 | зона застройки малоэтажной (от 1 до 3 этажей) жилой застройки блокированными и/или многоквартирными жилыми домами | га | 6,1 | 15 | 27,0 |
|  |  | % | 3,8 | 5,1 | 8,7 |
| 1.1.3 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 148,8 | 241,2 | 243,0 |
|  |  | % | 92 | 82,6 | 77,8 |
| 1.2 | общественно-деловые зоны | га | 8,6 | 20,7 | 26,82 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах МО | 1 | 2 | 3 |
| 1.2.1 | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | га | 1,3 | 9,8 | 13,12 |
|  |  | % | 15,1 | 47,3 | 48,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.2.2 | для размещения объектов социального назначения | га | 7,3 | 10,9 | 13,7 |
|  |  | % | 84,9 | 52,7 | 51,1 |
| 1.2.3 | для размещения культовых сооружений |  | - | - | 0,44 |
|  |  |  | - | - | 3,4 |
| 1.3 | производственные зоны | га | 65,4 | 144,22 | 144,22 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах МО | 7 | 12,9 | 16,1 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зона объектов производственного, транспортно-логистического, складского назначения, инженерной инфраструктуры IV-V класса опасности | га | 53,5 | 136,8 | 136,8 |
|  |  | % | 82 | 93,5 | 94,9 |
| 1.3.3 | зона научно-производственного назначения | га | - | - | 7,42 |
|  |  | % | - | - | 5,1 |
| 1.4 | зоны инженерной инфраструктуры | га | 14,42 | 23,1 | 24,16 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах МО | 1,6 | 2,6 | 2,7 |
|  | в том числе для размещения объектов: |  |  |  |  |
| 1.4.1 | коммунально-складского назначения | га | 1,5 | 16,94 | 11,1 |
|  |  | % | 10,4 | 73,3 | 45,9 |
| 1.4.1 | электроснабжения | га | 1,4 | - | 13,6 |
|  |  | % | 9,7 | - | 59 |
| 1.4.2 | водоснабжения и водоотведения | га | 10,52 | 10,52 | 10,52 |
|  |  | % | 73 | 45,5 | 43,5 |
| 1.4.3 | газоснабжения и теплоснабжения | га | 1 | 1 | 1 |
|  |  | % | 4 | 4 | 4,7 |
| 1.5 | зоны транспортной инфраструктуры | га | 68,4 | 121,6 | 124,7 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах МО | 7 | 14 | 13 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.5.1 | зона автомобильных дорог, искусственных транспортных сооружений | га | - | 23,2 | 23,2 |
|  |  | % | - | 19 | 18,6 |
| 1.5.2 | зона объектов улично-дорожной сети | га | 43,0 | 77,9 | 81,0 |
|  |  | % | 62,9 | 64,1 | 65 |
| 1.5.3 | зона объектов железнодорожного транспорта | га | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
|  |  | % | 30 | 16,9 | 16,4 |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | 232 | 175,1 | 89,3 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах МО | 25 | 17 | 13 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | для размещения озеленения ограниченного пользования | га | 8,0 | 32,9 | 39,48 |
|  |  | % | 3,4 | 18,78 | 29,49 |
| 1.6.1 | зона зеленых насаждений общего пользования | га | 2,0 | 104,27 | 56,48 |
|  |  | % | 1 | 59,5 | 42,18 |
| 1.6.2 | зона размещения объектов рекреационного назначения | га | 1,3 | 11,78 | 11,78 |
|  |  | % | 0,5 | 6,7 | 8,80 |
| 1.6.3 | зона мемориальных и тематических парков | га | 0 | 5,56 | 5,56 |
|  |  | % | 0 | 3,2 | 4,10 |
| 1.6.4 | зона защитных лесов | га | 220,7 | 20,59 | 20,59 |
|  |  | % | 95,10 | 11,7 | 15,37 |
| 1.7 | зона специального назначения | га | 12,92 | 42,4 | 58,0 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах МО | 1,4 | 4,7 | 7,1 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.7.1 | зона ритуального назначения | га | 3,22 | - | 7,77 |
|  |  | % | 41 | 100 | 100 |
| 1.7.2 | зона зеленых насаждений, выполняющих специальные функции | га | 9,7 | 42,4 | 56,06 |
|  |  | % | 0 | 4,7 | 88,1 |
| 1.8 | акватории | га | 114,1 | 113,9 | 107,28 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах МО | 12,8 | 12,6 | 12,6 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.8.1 | зона водных объектов | га | 114,1 | 113,9 | 113,9 |
|  |  | % |  |  |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения В т.ч. в Населенных пунктах: | чел. | 5500 | 9500 | 14000 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 72 | 154 |
| 2.1.1 | Городской поселок Дубровка | чел. | 4420 | 9000 | 13400 |
| 2.1.2 | Поселок Пески | чел. | 80 | 500 | 600 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 6,1 | 10,6 | 15,6 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 900 | 1710 | 2660 |
|  |  | % | 17 | 18 | 19 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 2500 | 4750 | 8120 |
|  |  | % | 45 | 50 | 58 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 2100 | 3040 | 3220 |
|  |  | % | 38 | 32 | 23 |
| 2.4 | Численность занятых в экономике – всего в т. ч. |  | 2700 | 8550 | 12600 |
| 2.4.1 | Занято в материальном производстве и в непроизводственной сфере | чел. | 2100 | 5130 | 7690 |
|  |  | % | 23 | 60 | 61 |
| 2.4.2 | В непроизводственной сфере | чел. | 600 | 3420 | 4910 |
|  |  | % | 11 | 40 | 39 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м² / чел. | 17,3 | 35 | 40 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., м² | 79700 | 335700 | 560000 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |  |
| 3.2.1 | среднеэтажное (от 4 до 6 этажей) | Sобщ., м² | 38100 | 183200 | 247600 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 48 | 54 | 44 |
| 3.2.2 | малоэтажное (от 1 до 3 этажей) | Sобщ., м² | 40490 | 34200 | 71700 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 51 | 11 | 13 |
| 3.2.3 | индивидуальное | Sобщ., м² | 1110 | 118300 | 240700 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 1 | 35 | 43 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м² | - | 329256 | 559184 |
|  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки |  |  |  |  |
| 3.3.1. | среднеэтажное (от 4 до 6 этажей) | Sобщ., м² | - | 75324 | 168032 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 23 | 30 |
| 3.3.2. | среднеэтажное (от 4 до 6 этажей) – реконструкция | Sобщ., м² | - | 67152 | 67152 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 20 | 12 |
| 3.3.3. | малоэтажное (от 1 до 3 этажей) | Sобщ., м² | - | 30000 | 81000 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 9 | 14 |
| 3.3.4. | индивидуальное | Sобщ., м² | - | 156780 | 243000 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 48 | 44 |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м² | - | 16800 | 26800 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 5 | 5 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м² | - | 62900 | 52900 |
|  |  | % от общего объема сущ. жил. фонда | - | 80 | 66 |
| 3.5 | Обеспеченность городского жилого фонда | % от жилого фонда |  |  |  |
| 3.5.1. | водопроводом | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.5.2. | канализацией | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.5.3. | электорплитами | % | н.д. | - | - |
| 3.5.4. | газовыми плитами | % | 60 |  |  |
| 3.5.5. | теплом | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.5.6. | горячей водой | % | 46 |  |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО- КУЛЬТУРНОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |  |
| 4.1.1 | ДДУ | мест | 200 | 617 | 1050 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 800 | 1090 | 1820 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Больница | коек | 60 | 60 | 60 |
| 4.2.2. | Поликлиника | пос/см | 40 | 170 | 250 |
| 4.2.2. | Станция скорой помощи | объект | - | 1 | 1 |
| 4.3 | Объекты социального обеспечения |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Территориальные центры социального обслуживания | объект | - | 3 | 6 |
| 4.3.2. | Гостиница | мест | - | 170 | 304 |
| 4.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Спортзалы, плавательные бассейны | объект | - | - | 1 |
| 4.4.2. | Плоскостные сооружения | га | 1,3 | 3,6 | 5 |
| 4.5 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Досуговый центр | посадочных мест | не действ. | 160 | 240 |
| 4.5.2. | Детские школы искусств, школы эстетического образования | человек | 124 | 124 | 124 |
| 4.5.3. | Массовая библиотека | объект | - | 1 | 1 |
| 4.5.4. | Музеи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.6 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Торгово-общественный комплекс | объект | 1 | 3 | 4 |
| 4.7 | Объекты общественного питания |  |  |  |  |
| 4.7.1. | Ресторан | объект | - | 1 | 1 |
| 4.7.2. | Столовая | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.8. | Организации и учреждения управления |  |  |  |  |
| 4.8.1. | Административный блок | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.9. | Объекты специального назначения |  |  |  |  |
| 4.9.1. | Пункт вторичного приема сырья | объект | - | - | 1 |
| 4.9.2. | Кладбища | ед/га | 1/4 | 2/7 | 2/7 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 0 |  |  |  |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |  |  |
|  | -всего | км | 26,9 | 58,4 | 62,65 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - дороги регионального значения | км | - | 2,0 | 2,0 |  |
|  | - магистральные улицы общегородского значения | км | 7,5 | 7,1 | 8,7 |  |
|  | - магистральные улицы районного значения | км | - | 5,1 | 5,9 |  |
|  | - основные проезды | км | 19,4 | 10,2 | 11,95 |  |
|  | - проезды | км | - | 34,0 | 36,1 |  |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - | - |  |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - | - |  |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | 1 | 1 |  |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | - | - | - |  |
| 5.7 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | тыс. авт. на 1000 чел. | 258,7 | 300 | 350 |  |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. м³/сут | 2,1 | 2,38 | 3,65 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м³/сут | 1,6 | 2,126 | 3,32 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м³/сут | 0,5 | 0,216 | 0,32 |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут | 2,4 |  |  |  |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. м³/сут | - |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут на чел. | 300 | 180 | 190 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут на чел. | - |  |  |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 20,9 | 54,4 | 56,4 |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. м³/сут | 1,444 | 2,3 | 3,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м³/сут | н.д. | 2,23 | 3,38 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м³/сут | н.д. | 0,11 | 0,17 |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м³/сут | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 15,9 | 29,17 | 30,47 |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт·ч/г | 42,0 | 91,9 | 104,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт·ч/г | 28,6 | 69,0 | 69,5 |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/г | 13,4 | 22,9 | 34,8 |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | 7636 | 9874 | 7450 |  |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 2436 | 2410 | 2486 |  |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 2×16 | 2×16 | 2×16 |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей 10 кв | км | 18 | - | - |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/г |  | 820075000 | 993894000 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/г |  | 611284000 | 767773000 |  |
|  | -на производственные нужды | Гкал/г |  | 208791000 | 226121000 |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/ч |  | 327494 | 411333 |  |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/ч Гкал/ч |  | 263750 | 331533 |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 63744 | 79800 |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа - всего | млн. м³/г | 9,563 | 122,725 | 147,590 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. м³/г | 1,572 | 84,865 | 106,590 |  |
|  | - на производственные нужды | млн. м³/г | 8,036 | 37,860 | 41,000 |  |
| 6.5.2 | Протяженность сетей | км | - | 150 | 120 |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  |  |  |  |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 1200 | 4370 | 6440 |  |

Рисунок 2 Схема границ земельных участков предоставленных для размещения объектов капитального строительства

Прогноз изменения доходов населения

Согласно прогнозу, долгосрочного социально – экономического развития РФ за период до 2030 года Минэкономразвития России, следуют следующие положения развития доходов населения:

Выделяются три сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Во всех существующих вариантах прогноза в части оплаты труда работников бюджетного сектора к 2018 году предполагается доведение до эффективного уровня заработной платы (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597). На период до 2030 года в консервативном и инновационном вариантах сохраняется достигнутый паритет по заработной плате. В форсированном варианте предполагается доведение заработной платы бюджетных работников до уровня, соотносимого с уровнем в высокоразвитых странах. В отношении динамики заработной платы в частном секторе экономики предполагается, что в целом она будет соответствовать темпам роста производительности труда.

В результате в 2012-2030 гг. реальная заработная плата в целом по экономике в консервативном варианте будет расти со среднегодовым темпом 4,1%, а ее рост к 2030 году составит 2,1 раза. С учетом более высоких темпов роста экономики в инновационном варианте темпы роста реальной заработной платы составят 5,0%, и к 2030 году она увеличится в 2,5 раза (в форсированном варианте – 6,5% и 3,3 раза соответственно).

Прогноз в области пенсионного обеспечения строится исходя из необходимости реформирования пенсионной системы. В результате средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) к 2030 году увеличится по сравнению с 2011 годом в инновационном варианте в 3,6 раза и в консервативном варианте – в 3,3 раза. Соотношение среднего размера трудовой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера к 2030 году увеличится с 1,7 раза в 2011 году до 2,2 и 2 раза по инновационному и консервативному варианту соответственно.

За счет повышенной индексации, обеспеченной высокими темпами роста заработной платы, в форсированном варианте средний размер трудовой пенсии за 2012-2030 гг. вырастет в 4,2 раза, а соотношение с прожиточным минимумом пенсионера в 2030 году составит 2,7 раза.

Индексация социальных пенсий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Это позволит поддерживать гарантированный минимальный уровень материального обеспечения пенсионера не ниже величины прожиточного минимума пенсионера.

В 2012-2030 гг. согласно инновационному варианту рост экономики сформирует благоприятные условия для роста денежных доходов населения. Кроме того, дополнительными драйверами, способствующими повышению благосостояния населения, станут высокие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе и снижение общего инфляционного напряжения.

За период 2012-2030 гг. реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут в 2,2 раза.

На фоне увеличения денежных доходов населения ожидается рост потребления, стимулируемый высокими темпами потребительского кредитования (в связи с низким накопленным долгом домашних хозяйств в предшествующий период) и снижением нормы сбережения. Согласно прогнозу, склонность к сбережению снизится до 6,4% к 2015-2017 годам. Однако в связи с демографическими изменениями, прежде всего с ростом в структуре населения лиц предпенсионного возраста и старше, норма сбережения начнет несколько ускоряться, в 2028-2030 гг. под влиянием демографических факторов траектория склонности к сбережению вновь вернется к снижающемуся тренду. При этом оборот розничной торговли и расходы на услуги будут расти с опережением роста денежных доходов населения, среднегодовые темпы за период 2012-2030 гг. составят 4,7% и 5% соответственно.

В консервативном варианте в результате более медленных темпов роста заработной платы и социальных трансфертов среднегодовые темпы роста реальных доходов населения в 2012-2030 гг. составят 3,5%. В этих условиях розничный товарооборот и платные услуги будут расти среднегодовыми темпами 3,6% и 4,1% соответственно. Форсированный вариант, предусматривающий дополнительное финансирование приоритетных направлений, позволит ускорить темпы роста денежных доходов населения. Реальные доходы относительно 2011 года вырастут в 2,8 раза. В данном варианте розничный товарооборот превысит уровень 2011 года более чем в 3 раза, при этом среднегодовые темпы роста составят 6 процентов.

С учетом предстоящего перехода на нормативно-статистический метод расчета прожиточного минимума на 2013 год учтено его увеличение в целом по Российской Федерации на 4,2%, в том числе для трудоспособного населения – на 3,3%, пенсионеров – на 8,2%, детей – на 4,1 процента.

Кроме того, в прогнозе учтено увеличение величины прожиточного минимума на 5% в связи с введением в 2018, 2023 и 2028 годы новой потребительской корзины, которая в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» должна определяться не реже одного раза в пять лет.

Социальная структура общества (инновационный вариант)

Обеспечение эффективного уровня заработной платы в бюджетном секторе, повышение уровня пенсионного обеспечения будут способствовать сокращению доли бедного населения.

В инновационном варианте уровень бедности снизится с 12,7% в 2011 году почти до 10% к 2020 году, а в 2030 году не превысит 7%. В рамках форсированного варианта уровень бедности в 2030 году может составить менее 6%. В консервативном варианте сокращение доли бедного населения будет идти медленнее и в 2030 году составит чуть менее 8 процентов. Реализация мер по сокращению бедности, повышению уровня социальной поддержки семей с детьми и уровня оплаты труда работников бюджетной сферы будет способствовать росту среднего класса.

Формирование среднего класса можно рассматривать в качестве важного свидетельства прочности всей системы экономических, социальных и политических институтов. И наоборот, размывание среднего класса можно воспринимать как символ неудачи социально-экономических преобразований. Среди основных критериев отнесения российских граждан к среднему классу следует выделить уровень дохода, наличие собственности и сбережений, их профессионально-квалификационные характеристики, участие в формировании гражданского общества.

В рамках инновационного и форсированного сценариев доля среднего класса повышается с 22% населения в 2010 году до 48-52% в 2030 году. По консервативному сценарию данная категория населения к концу прогнозного периода не превысит 37 процентов.

Эти социальные сдвиги являются не только результатом, но и предпосылкой устойчивого экономического развития, поскольку предполагают формирование человеческого капитала более высокого качества, рост производительности труда. Создание полноценного среднего класса в России изменит структуру потребления, обеспечив сдвиг спроса в сторону продукции более высокого качества, создаст благоприятные предпосылки для расширения гражданской и общественной активности, развития процессов самоорганизации в обществе.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов (Таблица 7) Муниципальное Образование «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области произведен на основании следующих показателей:

прогнозная численность постоянного населения в 2016 г. – 7458 чел., в 2030 г. – 8039 чел.;

установленных нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго и ресурсоснабжения.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Электроснабжение

Объем потребляемой электроэнергии к 2031 г. составит 12,86 тыс. м³ в год, относительно отчетного года увеличится в 1,08  раз. Такой рост должен произойти за счет увеличения населения в МО «Дубровское городское поселение».

Теплоснабжение

Объем отпуска тепловой энергии  МО «Дубровское городское поселение» в 2031 г. составит 29,5 тыс. Гкал. Основной причиной увеличения расхода тепловой энергии в МО «Дубровское городское поселение» является увеличение населения и увеличение застройки нового жилищного строительства.

Водоснабжение

Объем подаваемой воды потребителям к 2031 г. составит 284,1 тыс. м³ в год, относительно отчетного года увеличится в 1,05 раз. Такой рост должен произойти за счет увеличения населения в МО «Дубровское городское поселение».

Водоотведение и очистка сточных вод

В 2031 г. объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей, составит 410,5 тыс. м³, что на 5% больше  уровня отчётного года. Такое возрастание количества принятых сточных вод вызвано приростом потребляемой воды.

Утилизация (захоронение) ТКО

Объем утилизируемого ТКО к 2031 г. составит 14,09 в год, относительно отчетного года увеличится в 1,07 раз. Такой рост должен произойти за счет увеличения населения в МО «Дубровское городское поселение».

Таблица 6 Прогноз спроса по каждому виду услуг организаций коммунального комплекса Муниципальное Образование «МО «Дубровское городское поселение» до 2031 г

| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Среднегодовая численность населения | кол-во чел | 7458 | 7497 | 7536 | 7575 | 7613 | 7652 | 7691 | 7730 | 7768 | 7807 | 7846 | 7885 | 7923 | 7962 | 8000 | 8039 |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, в том числе: | млн. кВт*ч | 11,93 | 12,00 | 12,06 | 12,12 | 12,18 | 12,24 | 12,31 | 12,37 | 12,43 | 12,49 | 12,55 | 12,62 | 12,68 | 12,74 | 12,80 | 12,86 |
| На производственные нужды | млн. кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| На коммунально-бытовые нужды | млн. кВт*ч | 11,93 | 12,00 | 12,06 | 12,12 | 12,18 | 12,24 | 12,31 | 12,37 | 12,43 | 12,49 | 12,55 | 12,62 | 12,68 | 12,74 | 12,80 | 12,86 |
| Удельное электропотребление населения | кВт*ч/чел | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход газа по всем потребителям, в том числе: | тыс. м³ | 13,814 | 13,82 | 13,83 | 13,84 | 13,85 | 13,85 | 13,86 | 13,87 | 13,88 | 13,89 | 13,89 | 13,9 | 13,91 | 13,92 | 13,92 | 13,93 |
| На коммунально-бытовые нужды | тыс. м³ | 1,527 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,58 | 1,59 | 1,60 | 1,61 | 1,61 | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,65 |
| На производственные нужды | тыс. м³ | 12,287 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии | тыс. Гкал | 21,665 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 29,499 | 29,499 | 29,499 | 29,499 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 13,918 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 18,95 | 18,95 | 18,95 | 18,95 |
| Величина новых нагрузок | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,033 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 271,09 | 284,1 | 284,1 | 284,1 | 284,1 | 284,1 | 284,1 | 284,1 | 284,1 | 284,1 | 284,1 | 284,1 | 284,1 | 284,1 | 284,1 | 285,8 |
| Население | тыс. куб. м | 209,3 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 |
| Иным потребителям | тыс. куб. м | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 |
| Удельное водопотребление | тыс. куб. м/чел. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Система водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 399,63 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 |
| Население | тыс. куб. м | 212,8 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 |
| Бюджетно-финансируемые организации | тыс. куб. м | 179,79 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 |
| Прочие потребители | тыс. куб. м | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Удельное водоотведение | тыс. м³/чел. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего объем ТКО, в том числе: | тыс. м³ | 13,22 | 13,27 | 13,33 | 13,39 | 13,45 | 13,51 | 13,56 | 13,62 | 13,68 | 13,74 | 13,80 | 13,86 | 13,91 | 13,97 | 14,03 | 14,09 |
| Норма образования ТКО на 1 человека в год | тыс. м³ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Объем ТКО от организаций и учреждений | тыс. м³ | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 |
| Объем ТКО от населения (норматив) | тыс. м³/чел. | 11,187 | 11,246 | 11,304 | 11,363 | 11,420 | 11,478 | 11,537 | 11,595 | 11,652 | 11,711 | 11,769 | 11,828 | 11,885 | 11,943 | 12,000 | 12,059 |

.

Характеристика состояния и проблемы коммунальной инфраструктуры

Система электроснабжения

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Электроснабжение потребителей МО «Дубровское городское поселение» осуществляется от системы АО «ПСК».

Направления и виды деятельности компании:

Передача и распределение электрической энергии;

Эксплуатация, ремонт, обслуживание, диагностика электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства и технологическое управление ими;

Развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого генерирующего хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение,

Монтаж и наладка;

Эксплуатация, ремонт, обслуживание, диагностика сетей технологической связи, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, технологического оборудования, а также технологическое управление ими;

Развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку.

Характеристика системы и институциональная структура

Существующее электроснабжение муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области осуществляется от ПС 110/10 кВ № 362 с двумя трансформаторами 2×16 МВА. Подстанция 110/10 кВ № 362 системы ОАО «Ленэнерго». Срок службы оборудования подстанции истек по амортизационным нормам на реновацию и подлежит реконструкции и модернизации). На территории муниципального образования большинство ТП введены в эксплуатацию в 1950-1960 гг.

По территории поселения проходят кабельные линии КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ, а также воздушные линии ВЛ-0,4 кВ, которые также введены в эксплуатацию вместе с подстанциями.

Существующая нагрузка на шинах 10 кВ для потребителей жилищнокоммунального сектора составляет 2,0 МВт.

Таблица 7 Данные о трансформаторных подстанциях в МО «Дубровское городское поселение»

| Населенный пункт | Номер подстанции с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов |  |  |  | Пропускная способность с учетом критерия (n-1),МВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей,МВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потре-бителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП,МВА* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № ТП |  | Sном,кВА | Uном,кВ |  |  |  |
| г.п. Дубровка, дер. Плинтовка | ТП- | 2095 | 630 | 6/0,4 | 0,63 | 0,267 | 0,214 |
| пос. Пески | ТП- | 2390 | 630 | 10/0,4 | 0,63 | 0,178 | 0,147 |
| г.п. Дубровка | ТП- | 2394 | 630 | 10/0,4 | 0,63 | 0,223 | 0,193 |
| г.п. Дубровка | ТП- | 2501 | 400 | 10/0,4 | 0,4 | 0,283 | 0,283 |
| г.п. Дубровка | ТП- | 2502 | 400 | 10/0,4 | 0,4 | 0,226 | 0,226 |
| г.п. Дубровка | ТП- | 2505 | 400 | 10/0,4 | 0,4 | 0 | 0 |
| г.п. Дубровка | ТП- | 2506 | 250 | 10/0,4 | 0,25 | 0,11 | 0,11 |
| г.п. Дубровка | ТП- | 2507 | 180 | 10/0,4 | 0,18 | 0,132 | 0,078 |
| г.п. Дубровка | ТП- | 2508 | 400 | 10/0,4 | 0,4 | 0,213 | 0,146 |
| г.п. Дубровка | ТП- | 2510 | 250 | 10/0,4 | 0,25 | 0,209 | 0,209 |
| г.п. Дубровка | ТП- | 2511 | 400 | 10/0,4 | 0,4 | 0,28 | 0,252 |
| г.п. Дубровка | ТП- | 2512 | 250 | 10/0,4 | 0,25 | 0,141 | 0,122 |
| г.п. Дубровка | ТП- | 2674 | 250 | 10/0,4 | 0,25 | 0,229 | 0,213 |
| г.п. Дубровка | ТП- | 2699 | 250 | 10/0,4 | 0,25 | 0,243 | 0,242 |
| п..Невская Дубровка | ТП- | 2719 | 100 | 10/0,4 | 0,1 | 0,087 | 0,021 |
| п..Невская Дубровка | ТП- | 2775 | 160 | 10/0,4 | 0,16 | 0,148 | 0,148 |
| г.п. Дубровка | ТП- | 2882 | 250 | 10/0,4 | 0,25 | 0,232 | 0,232 |
| г.п. Дубровка | ТП- | 2503 | 2*630 | 10/0,4 | 0,63 | 0,464 | 0,464 |
| г.п. Дубровка | ТП- | 2504 | 2*400 | 10/0,4 | 0,4 | 0 | 0 |
| г.п. Дубровка | ТП- | 2509 | 2*400 | 10/0,4 | 0,4 | 0,014 | 0,014 |
| г.п. Дубровка | ТП- | 2756 | 2*630 | 10/0,4 | 0,63 | 0,616 | 0,616 |

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160), охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 750 кВ – 40 м, 330 кВ – 30 м, 110 кВ – 20 м, 35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении.

Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами различной мощности, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы

Потребление электрической энергии по всем потребителям на основании предоставленных данных за отчётный период составило 11,933 млн. кВт*ч.

Сведения по существующим объемам электропотребления сведены в таблицу 8.

Таблица 8. Объемы электропотребления

| Объем электропотребления | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- |
| Всего | млн. кВт*ч/год | 11,933 |
| В том числе |  |  |
| На производственные нужды | млн. кВт*ч/год | — |
| На коммунально-бытовые нужды | млн. кВт*ч/год | 11,933 |
| Потребление энергии на человека в год | кВт*ч | 1600 |
| В том числе: на коммунально-бытовые нужды | кВт*ч | 1600 |

Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Линии сети 10/0,4 кВ развиты достаточно хорошо, что позволяет в кратчайшие сроки при происхождении аварийных ситуаций производить переключения и в установленные нормативами время возобновлять электроснабжение потребителей;

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

отклонение напряжения от своего номинального значения;

колебания напряжения от номинала;

несинусоидальность напряжения;

несимметрия напряжений;

отклонение частоты от своего номинального значения;

длительность провала напряжения;

импульс напряжения;

временное перенапряжение.

Качество электрической энергии обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и снабжающих электрической энергией потребителей. Указанные организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее - категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;

срок восстановления энергоснабжения.

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и Постановлением Правительства России от 13.08.1997 № 1013 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Каждая организация, участвующая в электроснабжении, наряду с лицензией на производство, передачу и распределение электроэнергии имеет сертификат, удостоверяющий, что качество поставляемой ею энергии отвечает требованиям ГОСТ Р 54149-2010 электрическая энергия. совместимость технических средств электромагнитная. нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии.

Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят энергоснабжающие организации.

Измерения показателей качества электрической энергии энергоснабжающими организациями проводятся с помощью приборов ППКЭ-1-50 персоналом, прошедшим специальное обучение, сдавшим соответствующие экзамены и получившим разрешение на проведение подобных измерений. Измеряются отклонение частоты и напряжения, коэффициенты несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательностям, искажения синусоидальности формы кривой напряжения и ее гармонических составляющих до 40-й включительно.

Электроэнергия, отбираемая от центров питания ОАО «Ленэнерго» соответствует по показателям качества требованиям государственного стандарта. Искажения, вносимые в форму электроэнергии электрическими сетями и оборудованием, не выводят значения показателей качества за установленные пределы, и электроустановки потребителей работают в нормальных условиях, предписанных ТУ, за исключением случаев нарушения правил нормальной эксплуатации самими потребителями.

Состояние учёта

В Муниципальное Образование МО «Дубровское городское поселение» все точки подключения электроэнергии оборудованы счетчиками.

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%.

Воздействие на окружающую среду

Поскольку в МО «Дубровское городское поселение» отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

аккумуляторные батареи;

масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике от 30 декабря 2015 года №535-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области, на 2016 год» установлены следующие тарифы:

для населения, проживающего в городских населенных пунктах – 3,625 руб./кВт•ч.

Имеющиеся проблемы и направления их решения

На данный момент, в МО «Дубровское городское поселение»  имеется резерв нагрузки источников электроэнергии. Трансформаторные подстанции и основная часть передающего электрооборудования находится на балансе ресурсоснабжающей организации АО «ПСК» и оно работает надежно, не давая сбоев в системы.

Система теплоснабжения

### Характеристика системы и институциональная структура источников теплоснабжения

Характеристика системы и институциональная структура

Кол-во котельных – 2 шт.

Установленная нагрузка – 14,65 Гкал/час

Присоединенная нагрузка – 13,898 Гкал/час

Количество технологических зон - 2

Протяженность тепловых сетей – 25,410 км

Характеристика системы и институциональная структура источников теплоснабжения

В МО «Дубровское городское поселение» теплоснабжение объектов жилищного фонда и городской инфраструктуры осуществляется различными способами - от индивидуальных и централизованных источников тепла.

Централизованное теплоснабжение городского поселения осуществляется от 2 модульных газовых котельных. Основную часть услуг теплоснабжения города предоставляет ООО «Водоканал» Тепловые сети данной организации, объединены в единую систему централизованного теплоснабжения и охватывают большую часть территории г.п. Дубровское. Расположение источников теплоснабжения, эксплуатационная зона действия теплоснабжающей организации, а также основные тепловые трассы от источников к потребителям приведены на рисунке.

Общая установленная мощность котельных централизованной системы теплоснабжения МО «Дубровское городское поселение» составляет 14,65 Гкал/час. Система теплоснабжения закрытая четырехтрубная. Протяженность сетей централизованного теплоснабжения в однотрубном исчислении составляет 25,41 км. Суммарная подключенная нагрузка жилищно-коммунального сектора МО «Дубровское городское поселение» составляет 13,898 Гкал/час. Основным топливом для котельных является газ.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

На территории г.п. Дубровка функционирует одна зона действия системы теплоснабжения, которая совпадает с эксплуатационной зоной действия теплоснабжающей организации.

Таблица 9 Эксплуатационная зона действия теплоснабжающей организации

| Теплоснабжающая организация | Вид источника | Зоны эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- |
| ООО "Водоканал " | Модульная газовая котельная, ул.Школьная, д.14а | Система теплоснабжения поселка Дубровка |
|  | Модульная газовая котельная, ул. 2-й Пятилетки, д.1 |  |

Рисунок 3 Эксплуатационная зона системы теплоснабжения ООО «Водоканал»

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Часть малоэтажной застройки посёлка Дубровка, а также весь посёлок Пески (жилые и общественные здания) – не обеспечены централизованным теплоснабжением. Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд угольные и газовые котлы малой мощности. Так же распространены электрические обогреватели и котлы. Теплофикационные установки размещаются в цокольных этажах жилых домов или в специальных пристройках. Котлы имеют в своем комплексе дополнительный контур для приготовления горячей воды.

Источники тепловой энергии.

На территории МО «Дубровское городское поселение» действует 2 источника тепловой энергии. Автоматизированные модульные газовые котельные подают теплоноситель в единую тепловую сеть. Котельная, расположенная по ул.2-й Пятилетки, 1, используется как источник пиковой тепловой мощности (ПТМ), предназначенный для обеспечения расчетной тепловой нагрузки в наиболее холодные периоды года, когда основное теплофикационное оборудование полностью загружено и не может обеспечить требуемые параметры теплоносителя.

Структура основного оборудования

Котельная, ул. Школьная, д.14а

Котельная введена в эксплуатацию в 2012 году. Установленная тепловая мощность составляет 9,4 Гкал/час (10,95 МВт). В котельной установлены 2 трёхходовых водогрейных котла Vitomax 200-LW M 241, работающих под давлением (производительностью 4500 кВт, к.п.д. - 92% каждый), а также 1 водогрейный котёл Vitoplex 200 Sx 2 (производительностью 1950 кВт, к.п.д. - 94%).

В таблице приведен состав основного и вспомогательного оборудования котельной.

Таблица 10 - Состав основного и вспомогательного оборудования котельной по ул.Школьная, д.14а

| № п/п | Наименование оборудования | Марка | Кол-во | Производительность, мощность |  | Режим работы (число часов использования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/час | кВт | час/год |
| 1 | Котлы |  |  |  |  |  |
|  | Котел водогрейный | Vitomax 200-LW M 241 | 2,00 | 3,87 |  |  |
|  | Котел водогрейный | Vitoplex 200 Sx 2 | 1,00 | 1,68 |  |  |
| 2 | Горелки, форсунки |  |  |  |  |  |
|  | Горелка газовая тепловой производительностью 950-2700 кВт, Р=5,5 кВт, I=11,1 A | GP-150 Н | 1,00 |  | 5,50 | 8 640,00 |
|  | Горелка газовая тепловой производительностью 1400-6070 кВт, Р=11 кВт, I=21A | GP-500 М | 1,00 |  | 11,00 | 5 472,00 |
|  | Горелка комбинированная (газ./диз.топ.) тепловой производительностью 1400-6070 кВт, Р=11 кВт, I=21 А | GKP-500 М | 1,00 |  | 11,00 | 5 472,00 |
| 3 | Насосы: |  |  |  |  |  |
|  | Насос отопления, G=95 м³/ч, H=55 м вод. ст. | CP-G100-5600 | 4,00 |  | 37,00 | 5 472,00 |
|  | Насос котлового контура, G=129 м³/ч, H=14 м вод. ст. | CM 125/1560 | 3,00 |  | 9,30 | 5 472,00 |
|  | Насос котлового контура, G=56 м³/ч, H=14 м вод. ст. | CM 80-1530 | 1,00 |  | 4,00 | 8 640,00 |
|  | Насос подмешивающий, G=39 м³/ч, H=5 м вод. ст. | BPH 120/360/80 T | 2,00 |  | 1,82 | 8 640,00 |
|  | Насос подмешивающий, G=17 м³/ч, H=3,6 м вод. ст. | BМH 60/340/65 T | 1,00 |  | 1,38 |  |
|  | Насос циркуляционный системы ГВС , G=3 м³/ч, H=36,5 м вод. ст. | KV 32/64 | 1,00 |  | 1,10 |  |
|  | Насос повысительный с частотным приводом, G=4 м³/ч, H=27 м вод. ст | NKP-GE 32-125/1/140 | 1,00 |  | 2,20 |  |
|  | Топливный насос | TA5C | 1,00 |  | 2,20 |  |
|  | Вспомогательный насос ГВС | К40-65/200 | 2,00 |  | 30,00 | 8 640,00 |
| 4 | Теплообменники |  |  |  |  |  |
|  | Теплообменник пластинчатый системы отопления Q=4150 кВт | GXD-042-H-5-P-179 | 2,00 |  |  |  |
|  | Теплообменник пластинчатый системы ГВС Q=850 кВт | GLD-013-L-4-P-24 | 2,00 |  |  |  |
| 5 | Вентилятор |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор | М³АА160МА | 2,00 |  | 11,00 | 1 908,00 |
|  | Вентилятор | 11ММ²S-295 | 1,00 |  | 5,50 | 474,00 |
| 6 | Фильтры для химводоочистки (диаметр фильтров) |  |  |  |  |  |
|  | Установка одноступенчатого умягчения исходной воды производительностью 4,0 м³/ч | SF-1665 | 1,00 |  | 0,10 | 73,00 |
|  | Насос дозирующий | DLX-VFT/MB 02-10 | 1,00 |  |  |  |
| 7 | Дымовая труба |  |  |  |  |  |
|  | Металлическая пространственная ферма с катетом в поперечнике 1500 мм | внутренний ствол d 650-2 шт, d 400 - 1шт |  |  |  |  |

Котельная, ул.2-й Пятилетки, д.1

Котельная введена в эксплуатацию в 2014 году. Установленная тепловая мощность составляет 5,25 Гкал/час (6,1 МВт). В котельной установлены 2 низкотемпературных водогрейных котла Vitoplex 100 Тип PV1, работающих под давлением (производительностью 1350 кВт каждый), а также 2 водогрейных котла Vitoplex 100 Тип PV1 (производительностью 1700 кВт каждый).

В таблице приведен состав основного и вспомогательного оборудования котельной.

Таблица 11 Состав основного и вспомогательного оборудования котельной по ул.2-й Пятилетки, д.1

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котлы, горелки |  |  |  |  |
| 1.1 | Котел водогрейный низкотемпературный, тепловой производительностью 1350 кВт, КПД=92%, Ру6 бар | Vitoplex 100 Тип PV1 | «Viessmann» | шт | 2 |
| 1.2 | Котел водогрейный низкотемпературный, тепловой производительностью 1700 кВт, КПД=92%, Ру6 бар | Vitoplex 100 Тип PV1 | «Viessmann» | шт | 2 |
| 1.3 | Горелка газовая Q=533-2148 кВт, с правосторонним подводом топлива, 230-400V/50Hz, P=4 kW, в комплекте с газ. клапаном | MG3.2-ZM-L-N | «Giersch» | шт | 1 |
| 1.4 | Горелка комбинированная (дизель/газ) Q=1600-2120 кВт, с правосторонним подводом топлива, 3~400V/50Hz, P=4 kW, в комплекте с газ. клапаном | MК3.2-ZM-L-N | «Giersch» | шт | 1 |
| 1.5 | Горелка комбинированная (дизель/газ) Q=550-2350 кВт, с левосторонним подводом топлива, 3~400V/50Hz, P=4 kW, I=8,7 А, газ. клапан MB-ZRDLE, Ду50, топливный насос J7, P=1,5 kW, I=3,3 А | GKP-140 Н | «Oilon Oy» | шт | 2 |
| 2 | Насосное оборудование: |  |  |  |  |
| 2.1 | Насос подмешивающий, G=14,6 м³/ч, H=2 м вод.ст., Ду50/Ру6, 1~230V/50Hz, P=0,33 kW, I=1,62 А | TOP-S 50/4 | «Wilo» | шт | 2 |
| 2.2 | Насос подмешивающий, G=18,4 м³/ч, H=3 м вод.ст., Ду65/Ру6, 3~400V/50Hz, P=0,35 kW, I=1,16 А | TOP-S 65/7 | «Wilo» | шт | 2 |
| 2.3 | Насос циркуляционный системы отопления Ду80/Ру16, 3~400V/50Hz, P=30 kW, I=53 А | IL 80/220-30/2 | «Wilo» | шт | 1 |
| 2.4 | Насос циркуляционный системы отопления G=164 м³/ч, H=42 м вод.ст., Ду80/Ру16, 3~400V/50Hz, P=30 kW, I=53 А | DL 80/220-30/2 | «Wilo» | шт | 1 |
| 2.5 | Насос повысительный с частотным преобразователем G=72 м³/ч, H=20 м вод.ст., Ду100/Pу16, P=7,5 kW, I=13,3 A, 3~400V/50Hz | MVIE 9501/1/PN16 | «Wilo» | шт | 2 |
| 2.6 | Насос циркуляционный системы ГВС G=7 м³/ч, Ду65/Ру10, 3~400V/50Hz, P=1,45 kW, I=2,93 А | TOP-SD 65/15 | «Wilo» | шт | 1 |
| 2.7 | Насос циркуляционный теплообменников G=165 м³/ч, H=16 м вод.ст., Ду100/Pу16, P=11 kW, I=22 A, 3~400V/50Hz | DL 100/145-11/2 | «Wilo» | шт | 1 |
| 2.8 | Насос циркуляционный теплообменников G=172 м³/ч, H=10 м вод.ст., Ду100/Pу16, P=4 kW, I=8,5 A, 3~400V/50Hz | IL 100/200-4/4 | «Wilo» | шт | 3 |
| 3 | Теплообменники |  |  |  |  |
| 3.1 | Теплообменник пластинчатый, Q=1850 кВт, Ду100, Ру10 | TL 250/PHSH/KBGL/119 | ООО «ЭМЗ «ПРОМЭНЕРГО» | шт | 2 |
| 3.2 | Теплообменник пластинчатый, Q=880 кВт, Ду100, Ру10, тип рамы KBGL, кол-во пластин 61 | TL 250/PHSH/KBGL/61 | ООО «ЭМЗ «ПРОМЭНЕРГО» | шт | 1 |
| 3.3 | Теплообменник пластинчатый, Q=1590 кВт, Ду100, Ру10, тип канала гр. стор. 7M+5L, нагр. стор. 7M+4L, кол-во пластин 24 | GCP-026-M-5-N-24 | «РоСвеп» | шт | 3 |
| 4 | Установка ХВО в составе: |  | ООО «ГидроТех Инжиниринг» | компл | 1 |
| 4.1 | Установка умягчения непрерывного действия G=1,4-2,2 м³/ч, присоед. 25/25/15, Ру6, 24 В, 9,6 Вт | HYDROTECH STF 1248-9100 SEM |  | шт | 1 |
| 4.2 | Установка коррекционной обработки воды реагентом HydroChem 140 в составе: | HуdroTech DS 6E1506 |  | шт | 1 |
|  | Дозирующий насос Tekna EVO APG 603 |  |  |  |  |
|  | Водосчетчик с импульсным выходом, Dy 25 (10 л/имп) |  |  |  |  |
|  | Расходная емкость 60 л, D´H= 470x600 мм |  |  |  |  |
| 4.3 | Установка коррекционной обработки воды реагентом HydroChem 170 в составе: | HуdroTech DS 6E06 | ООО «ГидроТехИнжиниринг» | шт | 1 |
|  | Дозирующий насос Tekna EVO APG 603 |  |  |  |  |
|  | Расходная емкость 60 л, D´H= 470x600 мм |  |  |  |  |

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная тепловая мощность теплофикационных установок и теплофикационного оборудования котельных представлена в таблице.

Таблица 12 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

| № котла | Наименование котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Установленная тепловая мощность Nуст., Гкал/час | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул.Школьная, 14а |  |  |  |  |
| 1 | Vitomax 200-LW M 241 | 2012 | 3,87 | 92 |
| 2 | Vitomax 200-LW M 241 | 2012 | 3,87 | 92 |
| 3 | Vitoplex 200 Sx 2 | 2012 | 1,68 | 94 |
| Котельная, ул.2-й Пятилетки, д.1 |  |  |  |  |
| 1 | Vitoplex 100 Тип PV1 | 2014 | 1,16 | 92 |
| 2 | Vitoplex 100 Тип PV1 | 2014 | 1,16 | 92 |
| 3 | Vitoplex 100 Тип PV1 | 2014 | 1,46 | 94 |
| 4 | Vitoplex 100 Тип PV1 | 2014 | 1,46 | 94 |

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

На момент разработки схемы теплоснабжения МО «Дубровское городское поселение» по информации теплоснабжающей организации предписаний надзорных органов по ограничению тепловой мощности котельных не имеется. Исходя из этого, располагаемая тепловая мощность котлов равна установленной тепловой мощности. Параметры располагаемой тепловой мощности представлены в таблице.

Таблица 13 Параметры располагаемой тепловой мощности котельного оборудования

| № котла | Наименование котлоагрегата | Параметры установленной тепловой мощности Nуст., Гкал\ч | Параметры располагаемой тепловой мощности Nрасп., Гкал/ч | Предписание надзорных органов по ограничению тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул.Школьная, 14а |  |  |  |  |
| 1 | Vitomax 200-LW M 241 | 3,87 | 3,87 | отсутствует |
| 2 | Vitomax 200-LW M 241 | 3,87 | 3,87 | отсутствует |
| 3 | Vitoplex 200 Sx 2 | 1,68 | 1,68 | отсутствует |
| Котельная, ул.2-й Пятилетки, д.1 |  |  |  |  |
| 1 | Vitoplex 100 Тип PV1 | 1,16 | 1,16 | отсутствует |
| 2 | Vitoplex 100 Тип PV1 | 1,16 | 1,16 | отсутствует |
| 3 | Vitoplex 100 Тип PV1 | 1,46 | 1,46 | отсутствует |
| 4 | Vitoplex 100 Тип PV1 | 1,46 | 1,46 | отсутствует |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности «нетто»

Сведения о потреблении тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто приведены в таблице.

Таблица 14 Параметры тепловой мощности «нетто»

| №п/п | Вид тепловой мощности | Единица измерения | Существующее положение |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул.Школьная, 14а |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 9,26 |
| 2 | Потребление на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,141 |
| Котельная, ул.2-й Пятилетки, д.1 |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 5,17 |
| 2 | Потребление на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,079 |

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

При сборе данных у теплоснабжающих организаций было выявлено, что существующая документация содержит всю необходимую информацию не в полном объеме. Возможно, необходимая документация утеряна или не ведется. Основное теплофикационное оборудование периодически проходит плановые профилактические ремонты.

Согласно «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», рег. № 4358 от 02.04.03: «Режимно-наладочные испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет для котлов на твердом и жидком топливе и не реже одного раза в 3 года для котлов на газообразном топливе. Для последних, при стабильной работе, периодичность может быть увеличена по согласованию с органом государственного энергетического надзора».

Сведения о проведении РНИ, планово-предупредительных ремонтов, о технических освидетельствованиях не предоставлены. Имеющиеся данные о дате ввода в эксплуатацию основного теплофикационного оборудования представлены в таблице.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

На территории МО «Дубровское городское поселение» отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Для всех котельных в МО «Дубровское городское поселение» способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по температурному графику 95/70 ºС, т. е. регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от температуры наружного воздуха по утвержденному температурному графику (с учетом постоянства расхода теплоносителя).

Расчетная температура наружного воздуха -24 °С (согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением № 2)).

На рисунке представлен утвержденный на 2016-2017 годы температурный график регулирования отпуска тепловой энергии на нужды отопления, расчетные параметры: 95/70 ºС. График рассчитан на температуру наружного воздуха -26 °С.

Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной температуре теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием температурных регуляторов на вводах потребителей, а также незначительной разветвленностью тепловой сети.

Горячее водоснабжение потребителей п.Дубровка осуществляется по закрытой схеме. Водоводяные теплообменники ГВС установлены на источниках. Система телоснабжения - четырёхтрубная.

Рисунок 4 График зависимости температуры сетевой воды от температуры окружающего воздуха

Среднегодовая загрузка оборудования

При сборе данных у теплоснабжающей организации было выявлено, что существующая документация содержит всю необходимую информацию не в полном объеме. Возможно, необходимая документация утеряна или не ведется. Сведения о среднегодовой загрузке основного оборудования котельных в МО «Дубровское городское поселение» при разработке схемы теплоснабжения предоставлены не были. Ниже в таблице представлена средняя расчетная среднегодовая загрузка котельных.

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения (ЧЧИ). Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Среднегодовая загрузка оборудования котельных – 1683 часа.

Таблица 15 Среднегодовая загрузка оборудования

| Источник тепловой энергии | Выработка тепловой энергии (2016 год), Гкал | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | ЧЧИ установленной тепловой мощности, ч | Число часов работы источника теплоснабжения в год, ч | Степень загруженности источника теплоснабжения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул.Школьная, д.14а | 24 660 | 9,4 | 1683 | 8640 | 19,2 |
| Котельная ул.2-й Пятилетки, д.1 |  | 5,25 |  |  |  |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На котельных МО «Дубровское городское поселение» установлены приборы учета тепловой энергии. Сведения о приборах учета тепловой энергии на котельных МО «Дубровское городское поселение» приведены в таблице.

Таблица 16- Приборы учета, установленные на котельных МО «Дубровское городское поселение»

| Адрес | Тип прибора | Марка прибора |
| --- | --- | --- |
| Котельная ул.Школьная, д.14а* |  |  |
| Котельная ул.2-й Пятилетки, д.1 | Счетчик горячей воды, Ру16, Ду100 (1 шт.); Счетчик горячей воды, Ру16, Ду200 (2 шт.) | ВСТН-100 ВСТН-200 |

*-сведения о приборах учета, установленных на котельной, отсутствуют

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказом котельной установки считается событие, потребовавшее вывода котла из действия в период использования его по назначению или не позволившее ввести котел в действие при появлении необходимости в нем и вызвавшее вынужденное устранение обнаруженного повреждения, сопровождавшееся простоем котлоагрегата в момент потребности в тепловой энергии.

Отказов в работе оборудования источников тепловой энергии не зафиксировано.

Неисправности оборудования, зафиксированные в период 2013-2016 гг. и не повлекшие за собой снижение выработки, приведены в таблице.

Таблица 17 Неисправности оборудования источников тепловой энергии за период 2013-2016 гг.

| № п/п | Дата, время возникновения | Описание неисправности | Влияние на выработку | Дата время устранения | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматическая газовая котельная (Школьная, д.14А) |  |  |  |  |  |
| 1. | 13.02.2013 | Неисправность насоса-дозатора установки коррекции воды | нет | 15.02.2013 |  |
| 2. | 30.09.2013 | Неисправность насоса 3 отопительного контура, переход на резервный | нет | 3.10.2013 |  |
| 3. | 19.05.2014 | Неисправность фотодатчика QRA-2. Заменён в ходе ежемесячного обслуживания | нет | 19.05.2014 |  |
| 4. | 11.12.2014 | Неисправность межсекционного автоматического выключателя KMS1. Замена | нет | 18.12.2014 |  |
| 5. | 25.12.2014 1 ч. 30 мин. | Некорректная работа контроллера V-333, сброс настроек | да | 25.12.2014 3 ч. 30 мин. | Вызов деж. инженера ООО «Энергострой» |
| 6. | 12.08.2015 | Неисправность датчика температуры ГВС, переведено на ручной режим | нет | 3.09.2015 |  |
| 7. | 13.04.2016 | Неисправность циркуляционных насосов К3.3, К3.4 | нет | 27.04.2016 |  |
| 8. | 7.06.2016 | Неисправность горелки К1, запущен К2 | нет | 14.06.2016 | ООО «Энергострой» |
| 9. | 11.10.2016 | Неисправен блок герметичности К2, котёл переведён в резерв | нет | 17.11.2016 | ООО «Энергострой» |
| 10. |  |  |  |  |  |
| Модульная газовая котельная (II-Пятилетки, д.1) |  |  |  |  |  |
| 1. | 18.12.2014 19 ч. 30 мин. | Авария насосов К6.2-1, К6.2-2. Перегрев преобразователей частоты Авария снята | да | 18.12.2014 19 ч. 30 мин. | Вызов деж. инженера ООО «Энергострой» |
| 2. | 11.01.2015 | Неисправность газоанализатора, множественные аварии. Снят в поверку, ремонт | нет | 25.01.2015 |  |
| 3. | 5.03.2015 12 ч. 40 мин. | Неисправность 3-х ходового клапана ГВС, заклинивание | да | 5.03.2015 14 ч. 20 мин. |  |
| 4. | 26.03.2015 | Неисправность привода 3-х-ходового клапана ГВС, переведён в ручной режим | нет | 29.03.2015 |  |
| 5. | 5.10.2015 10 ч. 30 мин. | Свищ на трубопроводе ГВС подача | да | 5.10.2015 11 ч. 50 мин. |  |
| 6. | 11.10.2016 | Неисправность привода 3-х-ходового клапана ГВС, переведён в ручной режим | нет | 18.10.2016 |  |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии МО «Дубровское городское поселение» не имеется

### Сведения о состоянии сетей

Транспорт тепла от централизованных источников до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным сетям от двух котельных, расположенных на единой территории. Системы теплоснабжения от каждого источника соединены перемычками. Сети централизованного теплоснабжения работают по температурному графику: 95/70 оС (отопительный). Теплоноситель – вода.

В системе теплоснабжения г.п.Дубровка передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям протяженностью 25 410 м в однотрубном исчислении, наибольший диаметр (головной участок) – Ду350 мм. Система теплоснабжения – четырёхтрубная: подающий и обратный трубопроводы системы отопления, и подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС. В основном, тепловые сети являются собственностью ООО «Водоканал». Структура тепловых сетей представлена в таблице

Тепловые сети на территории г.п. Дубровка имеют следующие виды прокладок:

подземная канальная;

надземная.

Компенсация температурных деформаций трубопроводов осуществляется за счет использования участков самокомпенсации (углов поворота трассы) и П-образных компенсаторов. На новых участках тепловой сети установлены сильфонные компенсаторы.

Изоляция тепловых сетей выполнена из пенополиуретана (характерна для новых участков тепловых сетей) и минераловатных матов.

Распределение протяженности тепловых сетей в зависимости от года прокладки и условных диаметров представлено на рисунке.

Более 70% существующих тепловых сетей эксплуатируются свыше 25 лет, следовательно, обладает сниженными показателями надежности и нуждаются в замене.

Параметры тепловых сетей МО «Дубровское городское поселение» представлены в таблице.

Рисунок 5 - Протяженность тепловых сетей по диаметрам, %

Таблица 18 Характеристика тепловых сетей

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию / состояние | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уз. 1 | Уз. 16 | 32,57 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2014 | 13,48 |
| 2 | Уз. 16 | ТК-18 | 12,36 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2014 | 5,12 |
| 3 | ТК-18 | ТК-19 | 5,89 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2014 | 2,44 |
| 4 | ТК-19 | Уз. 14 | 15 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2014 | 6,21 |
| 5 | Уз. 14 | ТК-20 | 33,7 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2014 | 13,95 |
| 6 | ТК-20 | Уз. 13 | 96,02 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2014 | 39,75 |
| 7 | Уз. 13 | ТК-22 | 25,84 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2014 | 10,70 |
| 8 | ТК-22 | ТК-23 | 21,57 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2014 | 6,47 |
| 9 | ТК-23 | ТК-24 | 49,35 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2014 | 14,81 |
| 10 | ТК-24 | Уз. 51 | 36,24 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2014 | 10,87 |
| 11 | Уз. 51 | ЖД | 4,66 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2014 | 0,76 |
| 12 | Уз. 1 | ТК-40 | 179,2 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | 2015 | 74,19 |
| 13 | ТК-40 | ТК-43 | 39,88 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2015 | 16,51 |
| 14 | ТК-43 | ТК-43А | 32,17 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2015 | 13,32 |
| 15 | ТК-43А | ЖД | 13,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2015 | 1,35 |
| 16 | ТК-43А | ТК-47 | 23,9 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2015 | 9,89 |
| 17 | ТК-48 | ЖД | 11,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2015 | 1,15 |
| 18 | ТК-48 | ТК-49 | 32 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2015 | 3,20 |
| 19 | ТК-49 | ЖД | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2015 | 1,50 |
| 20 | ТК-48 | ТК-50 | 32,73 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2015 | 13,55 |
| 21 | ТК-50 | ЖД | 9,63 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2015 | 0,96 |
| 22 | ТК-50 | ТК-51 | 18,64 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2015 | 7,72 |
| 23 | ТК-51 | ЖД | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2015 | 1,20 |
| 24 | ТК-51 | ТК-52 | 37,6 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2015 | 15,57 |
| 25 | ТК-52 | ЖД | 8,93 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2015 | 0,89 |
| 26 | ТК-52 | ЖД | 13,05 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2015 | 1,31 |
| 27 | ТК-52 | ТК-53 | 38,25 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2015 | 15,84 |
| 28 | ТК-53 | ТК-54 | 14,99 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2015 | 6,21 |
| 29 | ТК-54 | ЖД | 13 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2015 | 1,30 |
| 30 | ТК-54 | ТК-55 | 67 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2015 | 20,10 |
| 31 | ТК-55 | ЖД | 18,9 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2015 | 1,89 |
| 32 | ТК-55 | ТК-56 | 14,88 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2015 | 4,46 |
| 33 | ТК-56 | ЖД | 22,15 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2015 | 2,22 |
| 34 | ТК-56 | ТК-57 | 37,5 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 2015 | 9,38 |
| 35 | ТК-57 | ЖД | 25,1 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2015 | 2,51 |
| 36 | ТК-57 | ТК-58 | 35 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 2015 | 8,75 |
| 37 | ТК-54 | ТК-62 | 85,32 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2015 | 35,32 |
| 38 | ТК-47 | ТК-48 | 10,97 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2015 | 4,54 |
| 39 | Уз. 13 | ТК-21 | 4,77 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2016 | 1,43 |
| 40 | ТК-21 | ТК-25 | 191,34 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2016 | 57,40 |
| 41 | ТК-25 | ЖД | 17,15 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2016 | 3,43 |
| 42 | ТК-25 | Торговый центр | 15,05 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2016 | 3,01 |
| 43 | ТК-25 | ТК-26 | 155,19 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2016 | 31,04 |
| 44 | ТК-26 | ЖД | 11,13 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2016 | 3,34 |
| 45 | ТК-58 | ЖД | 13,12 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2016 | 1,81 |
| 46 | ТК-58 | ТК-59 | 48,05 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2016 | 9,61 |
| 47 | ТК-59 | ЖД | 13,7 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2016 | 1,37 |
| 48 | ТК-59 | ТК-144 | 39,64 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2016 | 3,96 |
| 49 | ТК-73 | Администрация | 7,93 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 2016 | 0,43 |
| 50 | ТК-73 | ТК-74 | 20,44 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2016 | 6,13 |
| 51 | ТК-74 | ЖД | 11,43 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2016 | 1,14 |
| 52 | ТК-74 | ЖД | 15,4 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2016 | 1,54 |
| 53 | ТК-74 | ТК-74 | 38,71 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2016 | 11,61 |
| 54 | ТК-74 | ЖД | 14,45 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2016 | 1,45 |
| 55 | ТК-75 | ТК-73 | 56 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2016 | 16,80 |
| 56 | ТК-75 | Уз. 53 | 12,68 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 2016 | 3,17 |
| 57 | Уз. 53 | ЖД | 2,99 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2016 | 0,60 |
| 58 | Уз. 53 | ЖД | 71,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2016 | 14,22 |
| 59 | ТК-144 | Музыкальная школа | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2016 | 3,00 |
| 60 | Уз. 1 | ТК-27А | 21,35 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | требуется замена* | 8,84 |
| 61 | ТК-27А | ТК-27 | 38,76 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | требуется замена* | 16,05 |
| 62 | Уз. 1 | ТК-1 | 22,05 | 0,15 | 0,15 | Надземная | требуется замена* | 6,62 |
| 63 | Котельная ОТОП Школьная, 14а | Уз. 1 | 5,71 | 0,359 | 0,359 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,10 |
| 64 | ТК-1 | ТК-3 | 20,43 | 0,15 | 0,15 | Надземная | требуется замена* | 6,13 |
| 65 | ТК-3 | ЖД | 17,83 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,18 |
| 66 | ТК-3 | ТК-4 | 28,48 | 0,15 | 0,15 | Надземная | требуется замена* | 8,54 |
| 67 | ТК-4 | ЖД | 18,87 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,25 |
| 68 | ТК-4 | ТК-5 | 30,96 | 0,15 | 0,15 | Надземная | требуется замена* | 9,29 |
| 69 | ТК-5 | ЖД | 19,41 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,28 |
| 70 | ТК-5 | ТК-6 | 19,92 | 0,15 | 0,15 | Надземная | требуется замена* | 5,98 |
| 71 | ТК-6 | ТК-9 | 9,66 | 0,15 | 0,15 | Надземная | требуется замена* | 2,90 |
| 72 | ТК-6 | ТК-7 | 22,98 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,17 |
| 73 | ТК-7 | ТК-8 | 7,41 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,74 |
| 74 | ТК-8 | ЖД | 4,34 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,29 |
| 75 | ТК-8 | ЖД | 32,66 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,16 |
| 76 | ТК-9 | ТК-10 | 18,22 | 0,15 | 0,15 | Надземная | требуется замена* | 5,47 |
| 77 | ТК-10 | ТК-11 | 14 | 0,15 | 0,15 | Надземная | требуется замена* | 4,20 |
| 78 | ТК-11 | ТК-12 | 23,86 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | требуется замена* | 7,16 |
| 79 | ТК-12 | ТК-13 | 34,25 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | требуется замена* | 10,28 |
| 80 | ТК-13 | ТК-14 | 70,72 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | требуется замена* | 21,22 |
| 81 | ТК-14 | Уз. 28 | 7,32 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,20 |
| 82 | Уз. 28 | Детский сад 2 | 12,69 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,75 |
| 83 | Уз. 28 | Детский сад | 20,12 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,78 |
| 84 | ТК-14 | ТК-15 | 255,13 | 0,069 | 0,069 | Надземная | требуется замена* | 35,21 |
| 85 | ТК-15 | АТС | 13,58 | 0,05 | 0,05 | Надземная | требуется замена* | 1,36 |
| 86 | ТК-13 | ТК-16 | 196,09 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | требуется замена* | 58,83 |
| 87 | ТК-16 | Уз. 77 | 28 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,86 |
| 88 | ТК-16 | ТК-17 | 101,49 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 20,30 |
| 89 | ТК-12 | ТК-12А | 103,96 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | требуется замена* | 25,99 |
| 90 | ТК-1 | ТК-2 | 14,42 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,99 |
| 91 | ТК-2 | Уз. 19 | 31,41 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,33 |
| 92 | Уз. 19 | ЖД | 8,63 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,57 |
| 93 | Уз. 19 | ЖД | 6,08 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,40 |
| 94 | Уз. 19 | Уз. 54 | 10,42 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,44 |
| 95 | Уз. 54 | ЖД | 16,25 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,07 |
| 96 | Уз. 54 | Уз. 4 | 5,15 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,71 |
| 97 | Уз. 4 | ЖД | 19,84 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,31 |
| 98 | Уз. 4 | ЖД | 31,39 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,07 |
| 99 | Уз. 16 | ЖД | 13,71 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,90 |
| 100 | ТК-20 | школа | 48,78 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | требуется замена* | 14,63 |
| 101 | ТК-22 | ЖД | 25,78 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | требуется замена* | 6,45 |
| 102 | ТК-27 | ЖД | 53 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 7,31 |
| 103 | ТК-27 | ТК-28 | 123,64 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | требуется замена* | 51,19 |
| 104 | ТК-28 | Уз. 2 | 11,39 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,42 |
| 105 | Уз. 2 | ЖД | 15,94 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,59 |
| 106 | Уз. 2 | Уз. 5 | 28,63 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | требуется замена* | 8,59 |
| 107 | Уз. 5 | ЖД | 4,79 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,66 |
| 108 | Уз. 5 | ЖД | 22,01 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,20 |
| 109 | ТК-28 | Уз. 12 | 112,31 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | требуется замена* | 46,50 |
| 110 | Уз. 12 | Уз. 56 | 2 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,60 |
| 111 | ТК-29 | Профилакторий | 34,3 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,73 |
| 112 | ТК-29 | ТК-30 | 26,3 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | требуется замена* | 7,89 |
| 113 | ТК-30 | Уз. 57 | 18,03 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,49 |
| 114 | Уз. 11 | Церковь | 11,95 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,79 |
| 115 | Уз. 11 | Уз. 58 | 34,11 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,71 |
| 116 | ТК-30 | Уз. 9 | 54,73 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 7,55 |
| 117 | Уз. 9 | ЖД | 16,27 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,07 |
| 118 | Уз. 9 | ЖД | 6,2 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,41 |
| 119 | Уз. 9 | Уз. 7 | 25,87 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,57 |
| 120 | Уз. 7 | ЖД | 16,32 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,08 |
| 121 | Уз. 7 | Уз. 6 | 17,29 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,39 |
| 122 | Уз. 6 | ЖД | 6,94 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,46 |
| 123 | Уз. 6 | Уз. 76 | 9,26 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,28 |
| 124 | Уз. 76 | ЖД | 15,84 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,05 |
| 125 | Уз. 76 | Уз. 42 | 17,52 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,42 |
| 126 | Уз. 42 | ЖД | 11,06 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,73 |
| 127 | Уз. 42 | Уз. 40 | 11,12 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,53 |
| 128 | Уз. 40 | ЖД | 17,5 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,16 |
| 129 | Уз. 40 | Уз. 39 | 14,61 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,02 |
| 130 | Уз. 39 | ЖД | 27,25 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,80 |
| 131 | Уз. 39 | Уз. 38 | 7,62 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,05 |
| 132 | Уз. 38 | ЖД | 16,03 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,06 |
| 133 | Уз. 38 | Уз. 37 | 21,23 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,93 |
| 134 | Уз. 37 | ЖД | 17,26 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,14 |
| 135 | Уз. 37 | Уз. 36 | 5,88 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,81 |
| 136 | Уз. 36 | ЖД | 20,48 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,35 |
| 137 | Уз. 36 | Уз. 35 | 15,94 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,20 |
| 138 | Уз. 35 | ЖД | 20,59 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,36 |
| 139 | Уз. 35 | Уз. 34 | 20,19 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,79 |
| 140 | Уз. 34 | ЖД | 15,96 | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,86 |
| 141 | Уз. 12 | ТК-36 | 50 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | требуется замена* | 20,70 |
| 142 | ТК-36 | ТК-35 | 45,85 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | требуется замена* | 18,98 |
| 143 | ТК-35 | ЖД | 21 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,44 |
| 144 | ТК-35 | ТК-34 | 17,78 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | требуется замена* | 5,33 |
| 145 | ТК-34 | Уз. 33 | 137,83 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 19,02 |
| 146 | Уз. 33 | Уз. 32 | 28,18 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,86 |
| 147 | Уз. 32 | ЖД | 6,35 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,42 |
| 148 | Уз. 33 | ЖД | 9,52 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,63 |
| 149 | Уз. 33 | Уз. 31 | 22,2 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,06 |
| 150 | Уз. 31 | ЖД | 4 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,26 |
| 151 | Уз. 31 | Уз. 30 | 22,83 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,15 |
| 152 | Уз. 30 | ЖД | 3,98 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,26 |
| 153 | Уз. 30 | ЖД | 31,47 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,08 |
| 154 | ТК-34 | ТК-32 | 43,82 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | требуется замена* | 13,15 |
| 155 | ТК-32 | ТК-33 | 34,29 | 0,069 | 0,069 | Надземная | требуется замена* | 4,73 |
| 156 | ТК-33 | ЖД | 49,05 | 0,036 | 0,036 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,53 |
| 157 | ТК-33 |  | 163,84 | 0,082 | 0,082 | Надземная | требуется замена* | 26,87 |
| 158 | ТК-36 | ТК-37 | 201,95 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | требуется замена* | 60,59 |
| 159 | ТК-37 | Храм | 82,87 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 11,44 |
| 160 | ТК-37 | ТК-38 | 70,44 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 9,72 |
| 161 | ТК-38 | Уз. 29 | 42,65 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 5,89 |
| 162 | Уз. 29 | ЖД | 9,89 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,65 |
| 163 | Уз. 29 | Уз. 52 | 144,11 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 19,89 |
| 164 | Уз. 27 | Уз. 26 | 37,99 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,51 |
| 165 | Уз. 27 | Уз. 25 | 2,34 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,32 |
| 166 | Уз. 25 | ЖД | 8,37 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,55 |
| 167 | Уз. 25 | Уз. 24 | 26,94 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,72 |
| 168 | Уз. 24 | ЖД | 11,35 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,75 |
| 169 | Уз. 24 | Уз. 23 | 20,42 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,82 |
| 170 | Уз. 23 | ЖД | 12,03 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,79 |
| 171 | Уз. 23 | ТК-39 | 30,44 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,20 |
| 172 | ТК-39 | ЖД | 10,18 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,67 |
| 173 | ТК-27А | ЖД | 13 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,30 |
| 174 | ТК-40 | ТК-41 | 22,03 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | требуется замена* | 9,12 |
| 175 | ТК-41 | ТК-42 | 13,87 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,39 |
| 176 | ТК-42 | ЖД | 26,36 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,64 |
| 177 | ТК-41 | ЖД | 59,28 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | требуется замена* | 24,54 |
| 178 | ТК-43 | ТК-44 | 22,5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | требуется замена* | 5,63 |
| 179 | ТК-44 | ЖД | 20 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,76 |
| 180 | ТК-44 | ТК-45 | 37,5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | требуется замена* | 9,38 |
| 181 | ТК-45 | ЖД | 11,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,15 |
| 182 | ТК-45 | ЖД | 20 | 0,052 | 0,052 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,08 |
| 183 | ТК-45 | ТК-46 | 36,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 7,30 |
| 184 | ТК-46 | ЖД | 9,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,95 |
| 185 | ТК-46 | ЖД | 48,5 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 6,69 |
| 186 | ТК-53 | ТК-60 | 47,74 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | требуется замена* | 19,76 |
| 187 | ТК-60 | ТК-61 | 29,04 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | требуется замена* | 8,71 |
| 188 | ТК-61 | Уз. 15 | 16,47 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,94 |
| 189 | Уз. 15 | ЖД | 5,29 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,32 |
| 190 | Уз. 15 | ЖД | 47,27 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | требуется замена* | 14,18 |
| 191 | ТК-60 | ЖД | 63,95 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | требуется замена* | 15,99 |
| 192 | ТК-58 | ЖД | 61,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 12,32 |
| 193 | ТК-62 | ЗДВ | 1 | 0,207 | 0,207 | Надземная | требуется замена* | 0,41 |
| 194 | ТК-63 | Уз. 41 | 42,48 | 0,1 | 0,1 | Надземная | требуется замена* | 8,50 |
| 195 | Уз. 41 | Больница главный корпус | 19,03 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,63 |
| 196 | Уз. 41 | ТК-64 | 16,35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,27 |
| 197 | ТК-64 | Уз. 43 | 28,58 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 5,72 |
| 198 | Уз. 43 | Больница | 5,69 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,79 |
| 199 | Уз. 43 | Уз. 44 | 37,53 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 7,51 |
| 200 | Уз. 44 | Поликлиника | 7,53 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,04 |
| 201 | Уз. 44 | ТК-65 | 12,54 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,25 |
| 202 | ТК-65 | Прачечная | 38,3 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,83 |
| 203 | ТК-63 | ТК-66 | 58,97 | 0,207 | 0,207 | Надземная | требуется замена* | 24,41 |
| 204 | ТК-66 | ТК-67 | 38,31 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 7,66 |
| 205 | ТК-67 | ЖД | 5,91 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,18 |
| 206 | ТК-67 | ТК-69 | 25,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 5,09 |
| 207 | ТК-69 | ЖД | 8,83 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,77 |
| 208 | ТК-69 | ТК-70 | 50,22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 10,04 |
| 209 | ТК-70 | ЖД | 8,95 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,90 |
| 210 | ТК-70 | ТК-71 | 23,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,78 |
| 211 | ТК-71 | магазин | 11,81 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,94 |
| 212 | ТК-71 | ЖД | 16,93 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,69 |
| 213 | ТК-72 | ТК-71 | 48,25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 9,65 |
| 214 | ТК-72 | ЖД | 11,84 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,63 |
| 215 | ТК-73 | ТК-72 | 71,39 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | требуется замена* | 21,42 |
| 216 | Уз. 45 | ТК-75 | 16,71 | 0,207 | 0,207 | Надземная | требуется замена* | 6,92 |
| 217 | Уз. 45 | ТК-76 | 8,52 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,56 |
| 218 | ТК-76 | Мастерские | 13,35 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,88 |
| 219 | Уз. 22 | Уз. 45 | 59,36 | 0,207 | 0,207 | Надземная | требуется замена* | 24,58 |
| 220 | ТК-78 | ТК-77 | 91,99 | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная | требуется замена* | 47,65 |
| 221 | Котельная ОТ. 2-й Пятилетки, 1 | ТК-78 | 23,93 | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная | требуется замена* | 12,40 |
| 222 | ТК-79 | ТК-78 | 62,55 | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная | требуется замена* | 32,40 |
| 223 | ТК-80 | ТК-79 | 19,16 | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная | требуется замена* | 9,92 |
| 224 | ТК-80 | ЖД | 20,04 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | требуется замена* | 6,01 |
| 225 | ТК-81 | ТК-80 | 35,12 | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная | требуется замена* | 18,19 |
| 226 | ТК-82 | ТК-81 | 15,43 | 0,207 | 0,207 | Надземная | требуется замена* | 6,39 |
| 227 | ТК-82 | Уз. 49 | 15,27 | 0,1 | 0,1 | Надземная | требуется замена* | 3,05 |
| 228 | Уз. 49 | ЖД | 5,87 | 0,082 | 0,082 | Надземная | требуется замена* | 0,96 |
| 229 | Уз. 49 | ТК-83 | 51,42 | 0,1 | 0,1 | Надземная | требуется замена* | 10,28 |
| 230 | ТК-83 | ЖД | 15,12 | 0,082 | 0,082 | Надземная | требуется замена* | 2,48 |
| 231 | ТК-83 | ЖД | 33,88 | 0,082 | 0,082 | Надземная | требуется замена* | 5,56 |
| 232 | ТК-66 | ТК-82 | 107,92 | 0,207 | 0,207 | Надземная | требуется замена* | 44,68 |
| 233 | ТК-67 | ТК-68 | 44,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 8,94 |
| 234 | ТК-68 | ЖД | 9,21 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,92 |
| 235 | ТК-68 | Уз. 50 | 19,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,81 |
| 236 | Уз. 50 | ЖД2 | 6,4 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,64 |
| 237 | Уз. 50 | ЖД1 | 26,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 5,20 |
| 238 | ТК-79 | ЖД | 19,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,89 |
| 239 | ТК-32 | Уз. 17 | 29,54 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,08 |
| 240 | Уз. 17 | Уз. 55 | 19,64 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,71 |
| 241 | Уз. 18 | ТК-31 | 16,54 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,28 |
| 242 | ТК-31 | Уз. 20 | 18,56 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,86 |
| 243 | Уз. 20 | ЖД | 5,46 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,36 |
| 244 | Уз. 20 | ЖД | 26,37 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,74 |
| 245 | ТК-31 | Уз. 21 | 28,76 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,97 |
| 246 | Уз. 21 | ЖД | 32,92 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,17 |
| 247 | Уз. 21 | Уз. 75 | 24,35 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,36 |
| 248 | Уз. 75 | ЖД | 23,13 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,53 |
| 249 | Уз. 75 | Уз. 74 | 31,22 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,31 |
| 250 | Уз. 74 | ЖД | 12,09 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,80 |
| 251 | Уз. 74 | Уз. 73 | 11,16 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,54 |
| 252 | Уз. 73 | ЖД | 15,84 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,05 |
| 253 | Уз. 73 | Уз. 72 | 24,88 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,43 |
| 254 | Уз. 72 | ЖД | 13,64 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,90 |
| 255 | Уз. 72 | Уз. 71 | 23,89 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,30 |
| 256 | Уз. 71 | ЖД | 16,19 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,07 |
| 257 | Уз. 71 | Уз. 70 | 29,26 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,04 |
| 258 | Уз. 70 | ЖД | 21,93 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,45 |
| 259 | Уз. 70 | Уз. 69 | 34 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,24 |
| 260 | Уз. 69 | ЖД | 5,37 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,35 |
| 261 | Уз. 69 | ЖД | 30,34 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,00 |
| 262 | ТК-19 | Уз. 68 | 22,65 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,44 |
| 263 | Уз. 68 | ЖД | 20,26 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,34 |
| 264 | Уз. 68 | Уз. 67 | 12,54 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,91 |
| 265 | Уз. 67 | ЖД | 18,64 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,23 |
| 266 | Уз. 67 | Уз. 66 | 23,66 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,60 |
| 267 | Уз. 66 | ЖД | 14,8 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,98 |
| 268 | Уз. 66 | Уз. 65 | 34,48 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | требуется замена* | 5,24 |
| 269 | Уз. 65 | ЖД | 8,53 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,56 |
| 270 | Уз. 65 | Уз. 3 | 19,96 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,03 |
| 271 | Уз. 3 | ЖД | 8,53 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,56 |
| 272 | Уз. 3 | Уз. 64 | 47,87 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 6,61 |
| 273 | Уз. 64 | Уз. 63 | 33,98 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,69 |
| 274 | Уз. 63 | Уз. 62 | 49,01 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 6,76 |
| 275 | Уз. 10 | ЖД | 9,66 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,64 |
| 276 | Уз. 61 | Уз. 10 | 20,08 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,77 |
| 277 | Уз. 61 | ЖД | 9,4 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,62 |
| 278 | Уз. 60 | Уз. 61 | 31,07 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,29 |
| 279 | Уз. 60 | ЖД | 9,66 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,64 |
| 280 | Уз. 59 | Уз. 60 | 29,46 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,07 |
| 281 | Уз. 59 | ЖД | 10,97 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,72 |
| 282 | Уз. 58 | Уз. 59 | 18,57 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,56 |
| 283 | Уз. 58 | ЖД | 17,16 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,13 |
| 284 | Уз. 57 | Уз. 11 | 37,94 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 5,24 |
| 285 | Уз. 57 | ЖД | 16,08 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,06 |
| 286 | ТК-30 | ЖД | 11,31 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,75 |
| 287 | Уз. 56 | ТК-29 | 14 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,20 |
| 288 | Уз. 56 | ЖД | 12,94 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,85 |
| 289 | Уз. 55 | Уз. 18 | 14,81 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,04 |
| 290 | Уз. 55 | ЖД | 46,25 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,05 |
| 291 | ТК-78 | ЖД | 12,27 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,45 |
| 292 | Уз. 52 | Уз. 27 | 29,47 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,07 |
| 293 | Уз. 52 | ЖД | 11,92 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,79 |
| 294 | Уз. 51 | Вокзал | 133,67 | 0,05 | 0,05 | Надземная | требуется замена* | 13,37 |
| 295 | Уз. 72 | ЖД | 31,97 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,11 |
| 296 | ТК-38 | ЖД | 12,09 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,80 |
| 297 | ТК-77 | Уз. 22 | 57,14 | 0,259 | 0,259 | Надземная | требуется замена* | 29,60 |
| 298 | ЗДВ | ТК-63 | 77,71 | 0,207 | 0,207 | Надземная | требуется замена* | 32,17 |
| 299 | Уз. 77 | ЖД | 4,7 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,47 |
| 300 | ТК-28 | Уз. 2 | 4 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,20 |
| 301 | Уз. 12 | Уз. 56 | 11 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,30 |
| 302 | Уз. 12 | ТК-36 | 6 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,48 |
| Сети горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | ТК-3 | ЖД | 22,2 | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,20 |
| 304 | ТК-52 | ЖД | 13,76 | 0,04 | 0,027 | Подземная бесканальная | 2015 | 0,92 |
| 305 | ТК-48 | ЖД | 11,5 | 0,04 | 0,027 | Подземная бесканальная | 2015 | 0,77 |
| 306 | ТК-51 | ЖД | 12 | 0,04 | 0,027 | Подземная бесканальная | 2015 | 0,80 |
| 307 | ТК-27 | ЖД | 53 | 0,04 | 0,032 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,82 |
| 308 | Уз. 5 | ЖД | 22,91 | 0,04 | 0,027 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,53 |
| 309 | Уз. 2 | ЖД | 17,41 | 0,04 | 0,027 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,17 |
| 310 | ТК-44 | ЖД | 20 | 0,04 | 0,027 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,34 |
| 311 | ТК-45 | ЖД | 11,5 | 0,04 | 0,027 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,77 |
| 312 | ТК-46 | ЖД | 9,5 | 0,04 | 0,027 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,64 |
| 313 | ТК-59 | ТК-144 | 39,64 | 0,04 | 0,027 | Подземная бесканальная | 2016 | 2,66 |
| 314 | Уз. 28 | Детский сад | 20,12 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,81 |
| 315 | Уз. 28 | Детский сад 2 | 12,69 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,14 |
| 316 | Уз. 5 | ЖД | 8,83 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,79 |
| 317 | ТК-58 | ЖД | 61,6 | 0,05 | 0,027 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,74 |
| 318 | ТК-46 | ЖД | 48,5 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,37 |
| 319 | ТК-35 | ЖД | 21 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,89 |
| 320 | ТК-55 | ТК-56 | 15,59 | 0,05 | 0,027 | Подземная бесканальная | 2015 | 1,20 |
| 321 | ТК-71 | ТК-70 | 20,42 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,04 |
| 322 | ТК-24 | ЖД | 43,9 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2014 | 6,06 |
| 323 | ТК-22 | ЖД | 32,51 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,49 |
| 324 | Уз. 15 | ЖД | 47,88 | 0,069 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 5,70 |
| 325 | ТК-83 | ЖД | 34,25 | 0,069 | 0,05 | Надземная | требуется замена* | 4,08 |
| 326 | ТК-22 | ТК-23 | 18,88 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2014 | 2,61 |
| 327 | ТК-23 | ТК-24 | 48,85 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2014 | 6,74 |
| 328 | ТК-58 | ТК-59 | 48,05 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2016 | 5,72 |
| 329 | Уз. 49 | ТК-83 | 54,44 | 0,069 | 0,069 | Надземная | требуется замена* | 7,51 |
| 330 | ТК-82 | Уз. 49 | 15,05 | 0,069 | 0,069 | Надземная | требуется замена* | 2,08 |
| 331 | ТК-25 | ЖД | 18,53 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2016 | 2,45 |
| 332 | Уз. 53 | ЖД | 5,18 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2016 | 0,68 |
| 333 | Уз. 53 | ЖД | 73,68 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2016 | 9,73 |
| 334 | Уз. 15 | ЖД | 4,9 | 0,082 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,65 |
| 335 | ТК-83 | ЖД | 14,65 | 0,082 | 0,069 | Надземная | требуется замена* | 2,21 |
| 336 | ТК-79 | ЖД | 17,27 | 0,082 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,61 |
| 337 | Уз. 49 | ЖД | 11,32 | 0,082 | 0,069 | Надземная | требуется замена* | 1,71 |
| 338 | ТК-80 | ЖД | 25,72 | 0,082 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,40 |
| 339 | ТК-78 | ЖД | 13,58 | 0,082 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,05 |
| 340 | ТК-9 | ТК-10 | 18,22 | 0,082 | 0,05 | Надземная | требуется замена* | 2,41 |
| 341 | ТК-10 | ТК-11 | 13,59 | 0,082 | 0,05 | Надземная | требуется замена* | 1,79 |
| 342 | ТК-11 | ТК-12 | 23,54 | 0,082 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,11 |
| 343 | ТК-12 | ТК-12А | 102,13 | 0,082 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 15,42 |
| 344 | ТК-45 | ТК-46 | 36,5 | 0,082 | 0,04 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,45 |
| 345 | ТК-56 | ТК-57 | 37,5 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2015 | 4,95 |
| 346 | ТК-57 | ТК-58 | 35 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2015 | 4,62 |
| 347 | ТК-60 | ТК-61 | 28,81 | 0,082 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,80 |
| 348 | ТК-73 | ТК-72 | 73,96 | 0,082 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 11,17 |
| 349 | ТК-75 | ТК-73 | 54,19 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2016 | 8,18 |
| 350 | ТК-80 | ТК-79 | 19,37 | 0,082 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,92 |
| 351 | ТК-81 | ТК-80 | 32,28 | 0,082 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,87 |
| 352 | ТК-82 | ТК-81 | 15,01 | 0,082 | 0,05 | Надземная | требуется замена* | 1,98 |
| 353 | ТК-6 | ТК-9 | 9,77 | 0,082 | 0,05 | Надземная | требуется замена* | 1,29 |
| 354 | ТК-25 | Торговый центр | 19,54 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2016 | 2,58 |
| 355 | ТК-61 | Уз. 15 | 20 | 0,082 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,64 |
| 356 | ТК-14 | Уз. 28 | 7,32 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,20 |
| 357 | ТК-75 | Уз. 53 | 20,64 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2016 | 2,72 |
| 358 | ТК-20 | школа | 53,88 | 0,082 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 7,11 |
| 359 | ТК-41 | ЖД | 67,32 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 10,10 |
| 360 | Уз. 1 | ТК-1 | 34,86 | 0,1 | 0,1 | Надземная | требуется замена* | 6,97 |
| 361 | ТК-12 | ТК-13 | 33,01 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 6,60 |
| 362 | ТК-13 | ТК-14 | 73,22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 14,64 |
| 363 | Уз. 13 | ТК-25 | 197,44 | 0,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2016 | 29,62 |
| 364 | ТК-1 | ТК-3 | 20,88 | 0,1 | 0,1 | Надземная | требуется замена* | 4,18 |
| 365 | ТК-3 | ТК-4 | 28,15 | 0,1 | 0,1 | Надземная | требуется замена* | 5,63 |
| 366 | ТК-43 | ТК-44 | 22,5 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 3,38 |
| 367 | ТК-44 | ТК-45 | 37,5 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 5,63 |
| 368 | ТК-4 | ТК-5 | 30,94 | 0,1 | 0,1 | Надземная | требуется замена* | 6,19 |
| 369 | ТК-54 | ТК-55 | 67 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2015 | 11,32 |
| 370 | ТК-5 | ТК-6 | 19,94 | 0,1 | 0,1 | Надземная | требуется замена* | 3,99 |
| 371 | ТК-53 | ТК-60 | 44,81 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 6,72 |
| 372 | ТК-63 | ТК-66 | 59,12 | 0,1 | 0,1 | Надземная | требуется замена* | 11,82 |
| 373 | Уз. 22 | ТК-75 | 73,31 | 0,1 | 0,069 | Надземная | требуется замена* | 12,39 |
| 374 | ТК-78 | ТК-77 | 89,69 | 0,1 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 15,16 |
| 375 | ТК-78 | ТК-79 | 60,82 | 0,1 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 10,28 |
| 376 | ТК-66 | ТК-82 | 109,13 | 0,1 | 0,1 | Надземная | требуется замена* | 21,83 |
| 377 | ТК-28 | Уз. 2 | 4 | 0,1 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,68 |
| 378 | ТК-28 | Уз. 2 | 11,56 | 0,1 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,95 |
| 379 | ТК-77 | Уз. 22 | 59,34 | 0,1 | 0,069 | Надземная | требуется замена* | 10,03 |
| 380 | Уз. 2 | Уз. 5 | 28,44 | 0,1 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,81 |
| 381 | Уз. 12 | Уз. 56 | 2 | 0,1 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,34 |
| 382 | Уз. 12 | Уз. 56 | 25 | 0,1 | 0,069 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,23 |
| 383 | ТК-62 | ЗДВ | 1 | 0,15 | 0,1 | Надземная | требуется замена* | 0,25 |
| 384 | Уз. 16 | ТК-19 | 18,04 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2014 | 4,51 |
| 385 | Уз. 14 | ТК-20 | 31,88 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2014 | 7,97 |
| 386 | Уз. 13 | ТК-22 | 25,15 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2014 | 6,29 |
| 387 | ТК-27А | ТК-27 | 28,49 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 7,12 |
| 388 | Уз. 1 | ТК-27А | 22,73 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 5,68 |
| 389 | ТК-27 | ТК-28 | 123,87 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 30,97 |
| 390 | ТК-27 | ТК-28 | 112,3 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 28,08 |
| 391 | ТК-27 | ТК-28 | 100,1 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 25,03 |
| 392 | Уз. 1 | ТК-40 | 180,67 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | 2015 | 45,17 |
| 393 | ТК-40 | ТК-41 | 19,66 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,92 |
| 394 | ТК-40 | ТК-43 | 41,77 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2015 | 10,44 |
| 395 | ТК-43 | ТК-43А | 32,63 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2015 | 8,16 |
| 396 | ТК-43А | ТК-48 | 31,63 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2015 | 7,91 |
| 397 | ТК-48 | ТК-50 | 32,84 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2015 | 8,21 |
| 398 | ТК-50 | ТК-51 | 18,56 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2015 | 4,64 |
| 399 | ТК-51 | ТК-52 | 37,75 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2015 | 9,44 |
| 400 | ТК-52 | ТК-53 | 37,95 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2015 | 9,49 |
| 401 | ТК-53 | ТК-54 | 14,7 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2015 | 3,68 |
| 402 | ТК-54 | ТК-62 | 83,42 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2015 | 20,86 |
| 403 | ЗДВ | ТК-63 | 77,93 | 0,15 | 0,1 | Надземная | требуется замена* | 19,48 |
| 404 | Котельная ГВС 2-й Пятилетки, 1 | ТК-78 | 20,68 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | требуется замена* | 5,17 |
| 405 | ТК-20 | Уз. 13 | 96,37 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2014 | 24,09 |
| 406 | ТК-19 | Уз. 14 | 16,78 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2014 | 4,20 |
| 407 | Уз. 1 | Уз. 16 | 32,64 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2014 | 8,16 |
| 408 | Уз. 1 | Котельная ГВС Школьная, 14а | 5 | 0,207 | 0,15 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,79 |
| 409 | ТК-45 | ЖД | 20 | 0,4 | 0,027 | Подземная канальная | требуется замена* | 8,54 |
| 410 | ТК-71 | административное | 50 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,5 |
| 411 | ТК-71 | ТК-70 | 23,88 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | требуется замена* | 2,1492 |
| 412 | ТК-70 | ЖД | 9 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,81 |
| 413 | ТК-70 | ТК-69 | 50,22 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,5198 |
| 414 | ТК-69 | ЖД | 9 | 0,04 | 0,027 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,603 |
| 415 | ТК-69 | ТК-67 | 50 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,5 |
| 416 | ТК-67 | ЖД | 6 | 0,04 | 0,027 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,402 |
| 417 | ТК-67 | ТК-66 | 40 | 0,069 | 0,05 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,76 |
| 418 | ТК-67 | ТК-68 | 46 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | требуется замена* | 4,14 |
| 419 | ТК-68 | ЖД | 9 | 0,04 | 0,027 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,603 |
| 420 | ТК-68 | Уз. 50 | 19 | 0,04 | 0,027 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,273 |
| 421 | Уз. 50 | ЖД2 | 6,4 | 0,04 | 0,027 | Подземная канальная | требуется замена* | 0,4288 |
| 422 | Уз. 50 | ЖД1 | 26 | 0,04 | 0,027 | Подземная канальная | требуется замена* | 1,742 |

Необходимые параметры гидравлического режима тепловой сети обеспечиваются сетевыми насосами, установленными на источниках теплоснабжения.

Потребители подключены по непосредственным схемам с отсутствием каких-либо устройств регулирования.

На основании моделирования гидравлического режима котельных в программном комплексе ZULU Thermo 7.0 были составлены пьезометрические графики системы теплоснабжения МО «Дубровское городское поселение». Расчет проводился при температуре наружного воздуха -24˚С.

Результаты расчетов для наиболее удаленных и характерных потребителей представлены на пьезометрических графиках ниже

Результаты расчетов приведены таблицах.

Таблица 19 Данные и результаты гидравлического расчета по источникам тепловой энергии

| Д№ п/п | Наименование источника | Геодезическая отметка, м | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Напор в подающем тр-де, м | Давление в подающем тр-де, м | Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Давление в обратном тр-де, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расход сетевой воды на откр. ГВС, т/ч | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | Расход воды на утечку из сис.теплопотреб., т/ч | Расход воды на подпитку, т/ч | Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч | Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Школьная, 14а | 15,5 | 22 | 20 | 42 | 26,5 | 20 | 4,5 | 7,2048 | 1,15843 | 7,58493 | 68,88 | 290,4 | 23,58 | 290,399 | 0,02 | 23,69 | 0,06 | 0,03 | 0,55438 |
|  |  | 15,5 | 18 | 20 | 38 | 22,5 | 20 | 4,5 |  |  | 1,36241 | 44,11 |  |  | 27,426 |  |  |  |  | 0,16959 |
| 2 | Котельная 2-й Пятилетки, 1 | 13,76 | 20 | 16 | 41 | 27,24 | 21 | 7,24 | 3,49778 | 0,333 | 3,67131 | 68,99 | 141,18 | 7,06 | 141,181 | 0,01 | 7,1 | 0,02 | 0,01 | 0,55438 |
|  |  | 13,76 | 18 | 20 | 38 | 24,24 | 20 | 6,24 |  |  | 0,42815 | 34,42 |  |  | 8,574 |  |  |  |  | 0,16959 |

Таблица 20 Данные и результаты гидравлического расчета по участкам тепловых сетей

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уз. 1 | Уз. 16 | 32,57 | 0,207 | 0,207 | 80,8048 | -80,566 | 0,118 | 0,117 | 3,289 | 3,27 | 0,684 | -0,682 | 0,003 | 0,003 | 2544,53 | 1087,39 | 95 | 94,97 | 68,12 | 68,1 |
| Уз. 16 | ТК-18 | 12,36 | 0,207 | 0,207 | 80,3004 | -80,068 | 0,044 | 0,044 | 3,248 | 3,23 | 0,68 | -0,678 | 0,001 | 0,001 | 962,86 | 412,63 | 94,97 | 94,95 | 68,12 | 68,12 |
| ТК-18 | ТК-19 | 5,89 | 0,207 | 0,207 | 80,2993 | -80,069 | 0,021 | 0,021 | 3,248 | 3,23 | 0,68 | -0,678 | 0 | 0 | 458,82 | 196,63 | 94,95 | 94,95 | 68,12 | 68,12 |
| ТК-19 | Уз. 14 | 15 | 0,207 | 0,207 | 77,9266 | -77,7047 | 0,05 | 0,05 | 3,06 | 3,043 | 0,66 | -0,658 | 0,001 | 0,001 | 1168,44 | 500,91 | 94,95 | 94,93 | 68,18 | 68,18 |
| Уз. 14 | ТК-20 | 33,7 | 0,207 | 0,207 | 77,9254 | -77,7059 | 0,113 | 0,113 | 3,06 | 3,043 | 0,66 | -0,658 | 0,003 | 0,003 | 2625,88 | 1125,24 | 94,93 | 94,9 | 68,2 | 68,18 |
| ТК-20 | Уз. 13 | 96,02 | 0,207 | 0,207 | 59,9214 | -59,7469 | 0,192 | 0,191 | 1,815 | 1,804 | 0,507 | -0,506 | 0,008 | 0,008 | 7480,87 | 3200,87 | 94,9 | 94,78 | 68,07 | 68,02 |
| Уз. 13 | ТК-22 | 25,84 | 0,207 | 0,207 | 27,7085 | -27,6378 | 0,011 | 0,011 | 0,394 | 0,392 | 0,235 | -0,234 | 0,002 | 0,002 | 2009,91 | 861,62 | 94,78 | 94,7 | 68,19 | 68,15 |
| ТК-22 | ТК-23 | 21,57 | 0,15 | 0,15 | 13,1394 | -13,1031 | 0,011 | 0,011 | 0,481 | 0,479 | 0,212 | -0,211 | 0,001 | 0,001 | 1406,44 | 600,29 | 94,7 | 94,6 | 67,66 | 67,61 |
| ТК-23 | ТК-24 | 49,35 | 0,15 | 0,15 | 13,1385 | -13,104 | 0,026 | 0,026 | 0,481 | 0,479 | 0,212 | -0,211 | 0,002 | 0,002 | 3204,58 | 1372,15 | 94,6 | 94,35 | 67,76 | 67,66 |
| ТК-24 | Уз. 51 | 36,24 | 0,15 | 0,15 | 13,1364 | -13,1061 | 0,019 | 0,019 | 0,481 | 0,479 | 0,212 | -0,211 | 0,002 | 0,002 | 2351,15 | 1006,97 | 94,35 | 94,17 | 67,84 | 67,76 |
| Уз. 51 | ЖД | 4,66 | 0,082 | 0,082 | 12,3488 | -12,3245 | 0,051 | 0,051 | 9,929 | 9,89 | 0,666 | -0,665 | 0 | 0 | 219,66 | 94,46 | 94,17 | 94,16 | 68,37 | 68,37 |
| Уз. 1 | ТК-40 | 179,2 | 0,207 | 0,207 | 111,1259 | -110,3388 | 1,223 | 1,206 | 6,205 | 6,118 | 0,941 | -0,934 | 0,015 | 0,015 | 9834 | 4253,08 | 95 | 94,91 | 70,04 | 70 |
| ТК-40 | ТК-43 | 39,88 | 0,207 | 0,207 | 91,7318 | -91,0242 | 0,186 | 0,183 | 4,234 | 4,169 | 0,777 | -0,771 | 0,003 | 0,003 | 3144,09 | 1348,11 | 94,91 | 94,88 | 70,15 | 70,13 |
| ТК-43 | ТК-43А | 32,17 | 0,207 | 0,207 | 66,3581 | -65,7108 | 0,079 | 0,077 | 2,223 | 2,18 | 0,562 | -0,556 | 0,003 | 0,003 | 2537,45 | 1088,27 | 94,88 | 94,84 | 70,3 | 70,28 |
| ТК-43А | ЖД | 13,5 | 0,05 | 0,05 | 1,0944 | -1,0922 | 0,016 | 0,016 | 1,078 | 1,074 | 0,159 | -0,158 | 0 | 0 | 496,13 | 211,46 | 94,84 | 94,38 | 69,89 | 69,7 |
| ТК-43А | ТК-47 | 23,9 | 0,207 | 0,207 | 65,2611 | -64,6212 | 0,057 | 0,055 | 2,15 | 2,109 | 0,552 | -0,547 | 0,002 | 0,002 | 1886,51 | 808,47 | 94,84 | 94,81 | 70,32 | 70,31 |
| ТК-48 | ЖД | 11,5 | 0,05 | 0,05 | 3,1966 | -3,1907 | 0,113 | 0,113 | 8,97 | 8,936 | 0,464 | -0,463 | 0 | 0 | 422,59 | 180,89 | 94,8 | 94,66 | 70,27 | 70,21 |
| ТК-48 | ТК-49 | 32 | 0,05 | 0,05 | 3,0901 | -3,084 | 0,295 | 0,294 | 8,385 | 8,353 | 0,448 | -0,447 | 0 | 0 | 1175,91 | 501,24 | 94,8 | 94,41 | 69,86 | 69,7 |
| ТК-49 | ЖД | 15 | 0,05 | 0,05 | 3,0899 | -3,0841 | 0,138 | 0,138 | 8,385 | 8,353 | 0,448 | -0,448 | 0 | 0 | 548,23 | 234,8 | 94,41 | 94,24 | 69,94 | 69,86 |
| ТК-48 | ТК-50 | 32,73 | 0,207 | 0,207 | 58,9716 | -58,3494 | 0,063 | 0,062 | 1,758 | 1,721 | 0,499 | -0,494 | 0,003 | 0,003 | 2583,27 | 1107,22 | 94,8 | 94,75 | 70,39 | 70,37 |
| ТК-50 | ЖД | 9,63 | 0,05 | 0,05 | 2,6975 | -2,6925 | 0,068 | 0,068 | 6,403 | 6,38 | 0,391 | -0,391 | 0 | 0 | 353,91 | 151,54 | 94,75 | 94,62 | 70,38 | 70,32 |
| ТК-50 | ТК-51 | 18,64 | 0,207 | 0,207 | 56,2713 | -55,6595 | 0,033 | 0,032 | 1,602 | 1,567 | 0,476 | -0,471 | 0,002 | 0,002 | 1471,33 | 630,52 | 94,75 | 94,73 | 70,4 | 70,39 |
| ТК-51 | ЖД | 12 | 0,05 | 0,05 | 2,7073 | -2,7023 | 0,085 | 0,085 | 6,449 | 6,426 | 0,393 | -0,392 | 0 | 0 | 440,98 | 188,8 | 94,73 | 94,56 | 70,41 | 70,34 |
| ТК-51 | ТК-52 | 37,6 | 0,207 | 0,207 | 53,5625 | -52,9588 | 0,06 | 0,059 | 1,452 | 1,42 | 0,453 | -0,448 | 0,003 | 0,003 | 2967,71 | 1271,65 | 94,73 | 94,67 | 70,43 | 70,41 |
| ТК-52 | ЖД | 8,93 | 0,05 | 0,05 | 2,7267 | -2,7218 | 0,064 | 0,064 | 6,542 | 6,518 | 0,396 | -0,395 | 0 | 0 | 328,1 | 140,62 | 94,67 | 94,55 | 70,55 | 70,5 |
| ТК-52 | ЖД | 13,05 | 0,05 | 0,05 | 3,1979 | -3,192 | 0,129 | 0,128 | 8,976 | 8,944 | 0,464 | -0,463 | 0 | 0 | 479,48 | 205,42 | 94,67 | 94,52 | 70,53 | 70,46 |
| ТК-52 | ТК-53 | 38,25 | 0,207 | 0,207 | 47,6348 | -47,0481 | 0,048 | 0,047 | 1,15 | 1,123 | 0,403 | -0,398 | 0,003 | 0,003 | 3018,47 | 1293,28 | 94,67 | 94,61 | 70,45 | 70,42 |
| ТК-53 | ТК-54 | 14,99 | 0,207 | 0,207 | 2,805 | -2,3246 | 0 | 0 | 0,005 | 0,003 | 0,024 | -0,02 | 0,001 | 0,001 | 1182,61 | 505,07 | 94,61 | 94,18 | 70,1 | 69,88 |
| ТК-54 | ЖД | 13 | 0,05 | 0,05 | 9,6795 | -9,6621 | 1,165 | 1,161 | 81,481 | 81,189 | 1,404 | -1,402 | 0 | 0 | 475,85 | 204,51 | 94,42 | 94,37 | 70,58 | 70,56 |
| ТК-54 | ТК-55 | 67 | 0,15 | 0,15 | 37,2046 | -37,121 | 0,279 | 0,278 | 3,787 | 3,771 | 0,6 | -0,598 | 0,003 | 0,003 | 4414,46 | 1889,63 | 94,42 | 94,3 | 70,03 | 69,98 |
| ТК-55 | ЖД | 18,9 | 0,05 | 0,05 | 5,1318 | -5,1225 | 0,478 | 0,476 | 22,997 | 22,914 | 0,745 | -0,743 | 0 | 0 | 485,91 | 208,69 | 94,3 | 94,2 | 70,45 | 70,41 |
| ТК-55 | ТК-56 | 14,88 | 0,15 | 0,15 | 32,07 | -32,0014 | 0,046 | 0,046 | 2,819 | 2,807 | 0,517 | -0,516 | 0,001 | 0,001 | 979,23 | 419,46 | 94,3 | 94,27 | 69,98 | 69,96 |
| ТК-56 | ЖД | 22,15 | 0,05 | 0,05 | 9,6793 | -9,6619 | 1,985 | 1,978 | 81,479 | 81,186 | 1,404 | -1,402 | 0 | 0 | 809,4 | 347,72 | 94,27 | 94,18 | 70,44 | 70,4 |
| ТК-56 | ТК-57 | 37,5 | 0,125 | 0,125 | 22,39 | -22,3402 | 0,148 | 0,147 | 3,578 | 3,562 | 0,52 | -0,519 | 0,001 | 0,001 | 2168,66 | 928,01 | 94,27 | 94,17 | 69,84 | 69,79 |
| ТК-57 | ЖД | 25,1 | 0,05 | 0,05 | 5,1321 | -5,1227 | 0,635 | 0,633 | 23 | 22,916 | 0,745 | -0,743 | 0 | 0 | 644 | 276,65 | 94,17 | 94,05 | 70,33 | 70,27 |
| ТК-57 | ТК-58 | 35 | 0,125 | 0,125 | 17,2567 | -17,2186 | 0,082 | 0,082 | 2,133 | 2,124 | 0,401 | -0,4 | 0,001 | 0,001 | 2021 | 865,05 | 94,17 | 94,05 | 69,76 | 69,71 |
| ТК-54 | ТК-62 | 85,32 | 0,207 | 0,207 | 44,0874 | -44,4503 | 0,093 | 0,094 | 0,987 | 1,003 | 0,373 | -0,376 | 0,007 | 0,007 | 6712,19 | 2874,77 | 94,58 | 94,43 | 70,1 | 70,03 |
| ТК-47 | ТК-48 | 10,97 | 0,207 | 0,207 | 65,2592 | -64,6231 | 0,026 | 0,025 | 2,15 | 2,109 | 0,552 | -0,547 | 0,001 | 0,001 | 865,87 | 371,07 | 94,81 | 94,8 | 70,33 | 70,32 |
| Уз. 13 | ТК-21 | 4,77 | 0,15 | 0,15 | 32,205 | -32,117 | 0,015 | 0,015 | 2,843 | 2,827 | 0,519 | -0,518 | 0 | 0 | 310,94 | 133,19 | 94,78 | 94,77 | 68 | 68 |
| ТК-21 | ТК-25 | 191,34 | 0,15 | 0,15 | 32,2048 | -32,1172 | 0,598 | 0,595 | 2,843 | 2,827 | 0,519 | -0,518 | 0,008 | 0,008 | 12466,6 | 5335,2 | 94,77 | 94,38 | 68,17 | 68 |
| ТК-25 | ЖД | 17,15 | 0,1 | 0,1 | 14,566 | -14,5368 | 0,092 | 0,092 | 4,886 | 4,866 | 0,528 | -0,527 | 0 | 0 | 857,06 | 367,95 | 94,38 | 94,32 | 68,5 | 68,47 |
| ТК-25 | Торговый центр | 15,05 | 0,1 | 0,1 | 3,0608 | -3,0542 | 0,004 | 0,004 | 0,225 | 0,224 | 0,111 | -0,111 | 0 | 0 | 752,12 | 322,21 | 94,38 | 94,13 | 68,36 | 68,25 |
| ТК-25 | ТК-26 | 155,19 | 0,1 | 0,1 | 14,5698 | -14,5344 | 0,834 | 0,83 | 4,888 | 4,865 | 0,529 | -0,527 | 0,003 | 0,003 | 7755,55 | 3310,37 | 94,38 | 93,85 | 68,08 | 67,85 |
| ТК-26 | ЖД | 11,13 | 0,15 | 0,15 | 14,5669 | -14,5374 | 0,007 | 0,007 | 0,59 | 0,588 | 0,235 | -0,234 | 0 | 0 | 721,2 | 309,03 | 93,85 | 93,8 | 68,1 | 68,08 |
| ТК-58 | ЖД | 13,12 | 0,069 | 0,069 | 2,6733 | -2,6683 | 0,017 | 0,017 | 1,176 | 1,172 | 0,204 | -0,203 | 0 | 0 | 548,07 | 235,21 | 94,05 | 93,85 | 70,17 | 70,09 |
| ТК-58 | ТК-59 | 48,05 | 0,1 | 0,1 | 4,8308 | -4,8195 | 0,029 | 0,029 | 0,55 | 0,547 | 0,175 | -0,175 | 0,001 | 0,001 | 2420,85 | 1030,38 | 94,05 | 93,55 | 69,19 | 68,97 |
| ТК-59 | ЖД | 13,7 | 0,05 | 0,05 | 2,7489 | -2,7439 | 0,1 | 0,1 | 6,648 | 6,623 | 0,399 | -0,398 | 0 | 0 | 495,8 | 213,08 | 93,55 | 93,37 | 69,8 | 69,72 |
| ТК-59 | ТК-144 | 39,64 | 0,05 | 0,05 | 2,081 | -2,0766 | 0,167 | 0,166 | 3,829 | 3,813 | 0,302 | -0,301 | 0 | 0 | 1434,55 | 610,42 | 93,55 | 92,86 | 68,77 | 68,48 |
| ТК-73 | Администрация | 7,93 | 0,027 | 0,027 | 1,182 | -1,1797 | 0,271 | 0,27 | 31,066 | 30,948 | 0,588 | -0,587 | 0 | 0 | 214,93 | 92,36 | 94,5 | 94,32 | 69,36 | 69,28 |
| ТК-73 | ТК-74 | 20,44 | 0,15 | 0,15 | 7,0917 | -7,0728 | 0,003 | 0,003 | 0,143 | 0,143 | 0,114 | -0,114 | 0,001 | 0,001 | 1336,04 | 571,56 | 94,5 | 94,31 | 68,68 | 68,6 |
| ТК-74 | ЖД | 11,43 | 0,05 | 0,05 | 2,0022 | -1,9983 | 0,045 | 0,044 | 3,547 | 3,533 | 0,291 | -0,29 | 0 | 0 | 414,32 | 177,93 | 94,31 | 94,11 | 69,2 | 69,11 |
| ТК-74 | ЖД | 15,4 | 0,05 | 0,05 | 2,0021 | -1,9982 | 0,06 | 0,06 | 3,547 | 3,533 | 0,291 | -0,29 | 0 | 0 | 558,22 | 239,53 | 94,31 | 94,03 | 69,14 | 69,02 |
| ТК-74 | ТК-74 | 38,71 | 0,15 | 0,15 | 3,0865 | -3,0772 | 0,001 | 0,001 | 0,029 | 0,029 | 0,05 | -0,05 | 0,002 | 0,002 | 2525,71 | 1075,65 | 94,31 | 93,5 | 68,52 | 68,17 |
| ТК-74 | ЖД | 14,45 | 0,05 | 0,05 | 3,0848 | -3,0789 | 0,133 | 0,132 | 8,357 | 8,325 | 0,448 | -0,447 | 0 | 0 | 520,5 | 222,93 | 93,5 | 93,33 | 68,59 | 68,52 |
| ТК-75 | ТК-73 | 56 | 0,15 | 0,15 | 25,9409 | -25,9236 | 0,114 | 0,114 | 1,85 | 1,847 | 0,418 | -0,418 | 0,002 | 0,002 | 3668,03 | 1568,74 | 94,64 | 94,5 | 68,77 | 68,71 |
| ТК-75 | Уз. 53 | 12,68 | 0,125 | 0,125 | 16,7062 | -16,6712 | 0,028 | 0,028 | 2 | 1,992 | 0,388 | -0,387 | 0 | 0 | 730,24 | 313,67 | 94,64 | 94,6 | 69,35 | 69,33 |
| Уз. 53 | ЖД | 2,99 | 0,1 | 0,1 | 11,5617 | -11,5399 | 0,01 | 0,01 | 3,088 | 3,076 | 0,419 | -0,419 | 0 | 0 | 150,77 | 64,72 | 94,6 | 94,59 | 69,61 | 69,6 |
| Уз. 53 | ЖД | 71,1 | 0,1 | 0,1 | 5,1441 | -5,1317 | 0,049 | 0,048 | 0,622 | 0,619 | 0,187 | -0,186 | 0,001 | 0,001 | 3585,31 | 1527,02 | 94,6 | 93,9 | 69,08 | 68,78 |
| ТК-144 | Музыкальная школа | 30 | 0,05 | 0,05 | 2,0808 | -2,0768 | 0,126 | 0,126 | 3,828 | 3,813 | 0,302 | -0,301 | 0 | 0 | 1077,95 | 461,09 | 92,86 | 92,35 | 69 | 68,77 |
| Уз. 1 | ТК-27А | 21,35 | 0,207 | 0,207 | 65,8033 | -65,5504 | 0,051 | 0,051 | 2,186 | 2,169 | 0,557 | -0,555 | 0,002 | 0,002 | 1171,63 | 498,07 | 95 | 94,98 | 67,29 | 67,28 |
| ТК-27А | ТК-27 | 38,76 | 0,207 | 0,207 | 65,2998 | -65,0515 | 0,092 | 0,091 | 2,153 | 2,137 | 0,553 | -0,551 | 0,003 | 0,003 | 2109,87 | 904,08 | 94,98 | 94,95 | 67,3 | 67,28 |
| Уз. 1 | ТК-1 | 22,05 | 0,15 | 0,15 | 23,4965 | -23,4 | 0,037 | 0,037 | 1,52 | 1,508 | 0,379 | -0,377 | 0,001 | 0,001 | 1251,62 | 991,1 | 95 | 94,95 | 66,6 | 66,55 |
| Котельная ОТОП Школьная, 14а | Уз. 1 | 5,71 | 0,359 | 0,359 | 281,2319 | -279,8538 | 0,014 | 0,014 | 2,21 | 2,188 | 0,792 | -0,788 | 0,001 | 0,001 | 438,27 | 187,83 | 95 | 95 | 68,53 | 68,53 |
| ТК-1 | ТК-3 | 20,43 | 0,15 | 0,15 | 19,19 | -19,1052 | 0,023 | 0,023 | 1,018 | 1,009 | 0,309 | -0,308 | 0,001 | 0,001 | 1159,17 | 915,82 | 94,95 | 94,88 | 66,34 | 66,29 |
| ТК-3 | ЖД | 17,83 | 0,033 | 0,033 | 3,9758 | -3,968 | 2,389 | 2,38 | 121,822 | 121,342 | 1,324 | -1,322 | 0 | 0 | 388,43 | 169,1 | 94,88 | 94,79 | 68,86 | 68,82 |
| ТК-3 | ТК-4 | 28,48 | 0,15 | 0,15 | 15,2133 | -15,1381 | 0,02 | 0,02 | 0,643 | 0,637 | 0,245 | -0,244 | 0,001 | 0,001 | 1615,12 | 1269,11 | 94,88 | 94,78 | 65,77 | 65,69 |
| ТК-4 | ЖД | 18,87 | 0,033 | 0,033 | 0,4903 | -0,4892 | 0,04 | 0,04 | 1,914 | 1,906 | 0,163 | -0,163 | 0 | 0 | 409,29 | 177,25 | 94,78 | 93,94 | 68,21 | 67,85 |
| ТК-4 | ТК-5 | 30,96 | 0,15 | 0,15 | 14,7218 | -14,6501 | 0,021 | 0,02 | 0,602 | 0,597 | 0,237 | -0,236 | 0,001 | 0,001 | 1754,26 | 1379,98 | 94,78 | 94,66 | 65,8 | 65,7 |
| ТК-5 | ЖД | 19,41 | 0,033 | 0,033 | 0,4636 | -0,4626 | 0,037 | 0,036 | 1,715 | 1,708 | 0,154 | -0,154 | 0 | 0 | 420,74 | 181,93 | 94,66 | 93,75 | 68,07 | 67,68 |
| ТК-5 | ТК-6 | 19,92 | 0,15 | 0,15 | 14,2568 | -14,1889 | 0,012 | 0,012 | 0,565 | 0,56 | 0,23 | -0,229 | 0,001 | 0,001 | 1127,62 | 887,91 | 94,66 | 94,58 | 65,8 | 65,74 |
| ТК-6 | ТК-9 | 9,66 | 0,15 | 0,15 | 11,8541 | -11,7932 | 0,004 | 0,004 | 0,393 | 0,389 | 0,191 | -0,19 | 0 | 0 | 546,48 | 428,85 | 94,58 | 94,53 | 65,42 | 65,38 |
| ТК-6 | ТК-7 | 22,98 | 0,069 | 0,069 | 2,4019 | -2,3965 | 0,024 | 0,024 | 0,952 | 0,948 | 0,183 | -0,183 | 0 | 0 | 699,75 | 303,61 | 94,58 | 94,29 | 67,98 | 67,85 |
| ТК-7 | ТК-8 | 7,41 | 0,05 | 0,05 | 2,4017 | -2,3967 | 0,041 | 0,041 | 5,086 | 5,065 | 0,348 | -0,348 | 0 | 0 | 188 | 80,55 | 94,29 | 94,21 | 68,01 | 67,98 |
| ТК-8 | ЖД | 4,34 | 0,033 | 0,033 | 1,8348 | -1,8311 | 0,125 | 0,124 | 26,092 | 25,99 | 0,611 | -0,61 | 0 | 0 | 95,17 | 40,87 | 94,21 | 94,16 | 68,38 | 68,36 |
| ТК-8 | ЖД | 32,66 | 0,033 | 0,033 | 0,5669 | -0,5656 | 0,091 | 0,091 | 2,547 | 2,536 | 0,189 | -0,188 | 0 | 0 | 716,16 | 303,28 | 94,21 | 92,95 | 67,44 | 66,91 |
| ТК-9 | ТК-10 | 18,22 | 0,15 | 0,15 | 11,8537 | -11,7936 | 0,008 | 0,008 | 0,393 | 0,389 | 0,191 | -0,19 | 0,001 | 0,001 | 1030,35 | 809,45 | 94,53 | 94,45 | 65,49 | 65,42 |
| ТК-10 | ТК-11 | 14 | 0,15 | 0,15 | 11,8529 | -11,7944 | 0,006 | 0,006 | 0,393 | 0,389 | 0,191 | -0,19 | 0,001 | 0,001 | 791,15 | 622,32 | 94,45 | 94,38 | 65,54 | 65,49 |
| ТК-11 | ТК-12 | 23,86 | 0,15 | 0,15 | 11,8523 | -11,795 | 0,01 | 0,01 | 0,393 | 0,389 | 0,191 | -0,19 | 0,001 | 0,001 | 1046,14 | 448,2 | 94,38 | 94,29 | 65,58 | 65,54 |
| ТК-12 | ТК-13 | 34,25 | 0,15 | 0,15 | 11,8513 | -11,796 | 0,015 | 0,015 | 0,393 | 0,389 | 0,191 | -0,19 | 0,001 | 0,001 | 1501,2 | 643,06 | 94,29 | 94,17 | 65,63 | 65,58 |
| ТК-13 | ТК-14 | 70,72 | 0,15 | 0,15 | 9,087 | -9,0575 | 0,018 | 0,018 | 0,233 | 0,232 | 0,147 | -0,146 | 0,003 | 0,003 | 3098,22 | 1329,71 | 94,17 | 93,82 | 66,19 | 66,04 |
| ТК-14 | Уз. 28 | 7,32 | 0,082 | 0,082 | 7,588 | -7,5723 | 0,03 | 0,03 | 3,771 | 3,756 | 0,409 | -0,409 | 0 | 0 | 242,04 | 104,9 | 93,82 | 93,79 | 67,94 | 67,92 |
| Уз. 28 | Детский сад 2 | 12,69 | 0,069 | 0,069 | 3,7578 | -3,7502 | 0,032 | 0,032 | 2,304 | 2,295 | 0,286 | -0,286 | 0 | 0 | 389,84 | 167,05 | 93,79 | 93,69 | 68,02 | 67,97 |
| Уз. 28 | Детский сад | 20,12 | 0,069 | 0,069 | 3,8301 | -3,8223 | 0,053 | 0,053 | 2,393 | 2,383 | 0,292 | -0,291 | 0 | 0 | 618,09 | 264,68 | 93,79 | 93,63 | 67,97 | 67,9 |
| ТК-14 | ТК-15 | 255,13 | 0,069 | 0,069 | 1,496 | -1,4882 | 0,106 | 0,105 | 0,376 | 0,373 | 0,114 | -0,113 | 0,002 | 0,002 | 10023,3 | 7661,3 | 93,82 | 87,12 | 62,52 | 57,37 |
| ТК-15 | АТС | 13,58 | 0,05 | 0,05 | 1,4936 | -1,4906 | 0,03 | 0,03 | 1,988 | 1,98 | 0,217 | -0,216 | 0 | 0 | 434,95 | 349,83 | 87,12 | 86,83 | 62,75 | 62,52 |
| ТК-13 | ТК-16 | 196,09 | 0,15 | 0,15 | 2,7628 | -2,74 | 0,005 | 0,005 | 0,023 | 0,023 | 0,045 | -0,044 | 0,008 | 0,008 | 8590,65 | 3605,23 | 94,17 | 91,06 | 65,59 | 64,27 |
| ТК-16 | Уз. 77 | 28 | 0,069 | 0,069 | 2,7544 | -2,7484 | 0,038 | 0,038 | 1,247 | 1,242 | 0,21 | -0,209 | 0 | 0 | 831,71 | 356,03 | 91,06 | 90,75 | 65,72 | 65,59 |
| ТК-1 | ТК-2 | 14,42 | 0,069 | 0,069 | 4,3056 | -4,2957 | 0,048 | 0,048 | 3,016 | 3,003 | 0,328 | -0,327 | 0 | 0 | 442,44 | 191,22 | 94,95 | 94,84 | 68 | 67,95 |
| ТК-2 | Уз. 19 | 31,41 | 0,069 | 0,069 | 4,3054 | -4,2958 | 0,104 | 0,104 | 3,016 | 3,003 | 0,328 | -0,327 | 0 | 0 | 971,88 | 416,17 | 94,84 | 94,62 | 68,09 | 68 |
| Уз. 19 | ЖД | 8,63 | 0,033 | 0,033 | 1,7541 | -1,7506 | 0,226 | 0,226 | 23,86 | 23,766 | 0,584 | -0,583 | 0 | 0 | 189,83 | 81,59 | 94,62 | 94,51 | 68,64 | 68,6 |
| Уз. 19 | ЖД | 6,08 | 0,033 | 0,033 | 0,6626 | -0,6613 | 0,023 | 0,023 | 3,464 | 3,451 | 0,221 | -0,22 | 0 | 0 | 133,74 | 57,42 | 94,62 | 94,41 | 68,57 | 68,49 |
| Уз. 19 | Уз. 54 | 10,42 | 0,069 | 0,069 | 1,8884 | -1,8842 | 0,007 | 0,007 | 0,594 | 0,591 | 0,144 | -0,144 | 0 | 0 | 322,14 | 137,43 | 94,62 | 94,45 | 67,56 | 67,49 |
| Уз. 54 | ЖД | 16,25 | 0,033 | 0,033 | 0,4443 | -0,4433 | 0,028 | 0,028 | 1,578 | 1,571 | 0,148 | -0,148 | 0 | 0 | 355,82 | 152,12 | 94,45 | 93,65 | 67,98 | 67,64 |
| Уз. 54 | Уз. 4 | 5,15 | 0,069 | 0,069 | 1,4441 | -1,4409 | 0,002 | 0,002 | 0,351 | 0,35 | 0,11 | -0,11 | 0 | 0 | 158,49 | 67,89 | 94,45 | 94,34 | 67,58 | 67,54 |
| Уз. 4 | ЖД | 19,84 | 0,033 | 0,033 | 0,6626 | -0,6613 | 0,076 | 0,075 | 3,465 | 3,45 | 0,221 | -0,22 | 0 | 0 | 434,19 | 185,8 | 94,34 | 93,68 | 68,01 | 67,73 |
| Уз. 4 | ЖД | 31,39 | 0,033 | 0,033 | 0,7814 | -0,7797 | 0,166 | 0,165 | 4,798 | 4,778 | 0,26 | -0,26 | 0 | 0 | 686,96 | 293,21 | 94,34 | 93,46 | 67,84 | 67,46 |
| Уз. 16 | ЖД | 13,71 | 0,033 | 0,033 | 0,5017 | -0,5007 | 0,03 | 0,03 | 2,003 | 1,995 | 0,167 | -0,167 | 0 | 0 | 302,3 | 129,4 | 94,97 | 94,36 | 68,53 | 68,27 |
| ТК-20 | школа | 48,78 | 0,15 | 0,15 | 18,0012 | -17,9618 | 0,048 | 0,048 | 0,897 | 0,893 | 0,29 | -0,29 | 0,002 | 0,002 | 2183,52 | 939,01 | 94,9 | 94,78 | 68,85 | 68,8 |
| ТК-22 | ЖД | 25,78 | 0,125 | 0,125 | 14,567 | -14,5369 | 0,043 | 0,043 | 1,524 | 1,518 | 0,338 | -0,337 | 0,001 | 0,001 | 1098,74 | 472,34 | 94,7 | 94,63 | 68,74 | 68,7 |
| ТК-27 | ЖД | 53 | 0,069 | 0,069 | 5,6614 | -5,6494 | 0,303 | 0,301 | 5,192 | 5,17 | 0,431 | -0,43 | 0 | 0 | 1633,64 | 705,46 | 94,95 | 94,66 | 68,76 | 68,64 |
| ТК-27 | ТК-28 | 123,64 | 0,207 | 0,207 | 59,6352 | -59,4053 | 0,244 | 0,243 | 1,797 | 1,784 | 0,505 | -0,503 | 0,01 | 0,01 | 6729,12 | 2880,33 | 94,95 | 94,84 | 67,22 | 67,17 |
| ТК-28 | Уз. 2 | 11,39 | 0,15 | 0,15 | 12,7103 | -12,6815 | 0,006 | 0,006 | 0,451 | 0,449 | 0,205 | -0,204 | 0 | 0 | 510,94 | 218,94 | 94,82 | 94,78 | 68,63 | 68,61 |
| Уз. 2 | ЖД | 15,94 | 0,05 | 0,05 | 2,5816 | -2,5764 | 0,103 | 0,102 | 5,869 | 5,845 | 0,375 | -0,374 | 0 | 0 | 407,41 | 174,54 | 94,78 | 94,62 | 68,73 | 68,66 |
| Уз. 2 | Уз. 5 | 28,63 | 0,15 | 0,15 | 10,1282 | -10,1056 | 0,009 | 0,009 | 0,288 | 0,287 | 0,163 | -0,163 | 0,001 | 0,001 | 1284,11 | 550,04 | 94,78 | 94,65 | 68,67 | 68,62 |
| Уз. 5 | ЖД | 4,79 | 0,069 | 0,069 | 7,5452 | -7,5303 | 0,048 | 0,048 | 9,188 | 9,152 | 0,575 | -0,574 | 0 | 0 | 148,68 | 63,74 | 94,65 | 94,63 | 68,74 | 68,73 |
| Уз. 5 | ЖД | 22,01 | 0,05 | 0,05 | 2,5818 | -2,5765 | 0,142 | 0,142 | 5,87 | 5,846 | 0,375 | -0,374 | 0 | 0 | 562,26 | 240,5 | 94,65 | 94,44 | 68,59 | 68,5 |
| ТК-28 | Уз. 12 | 112,31 | 0,207 | 0,207 | 46,9147 | -46,7342 | 0,138 | 0,137 | 1,116 | 1,108 | 0,397 | -0,396 | 0,009 | 0,009 | 6104,9 | 2608,75 | 94,84 | 94,71 | 66,9 | 66,84 |
| Уз. 12 | Уз. 56 | 2 | 0,15 | 0,15 | 15,4222 | -15,3809 | 0,001 | 0,001 | 0,66 | 0,657 | 0,249 | -0,248 | 0 | 0 | 88,66 | 38,15 | 94,71 | 94,7 | 67,52 | 67,52 |
| ТК-29 | Профилакторий | 34,3 | 0,069 | 0,069 | 9,4112 | -9,3922 | 0,538 | 0,536 | 14,263 | 14,205 | 0,717 | -0,716 | 0 | 0 | 1056,8 | 455,8 | 94,63 | 94,52 | 68,65 | 68,6 |
| ТК-29 | ТК-30 | 26,3 | 0,15 | 0,15 | 6,0098 | -5,9899 | 0,003 | 0,003 | 0,104 | 0,103 | 0,097 | -0,097 | 0,001 | 0,001 | 1170,3 | 495,86 | 94,63 | 94,43 | 66 | 65,92 |
| ТК-30 | Уз. 57 | 18,03 | 0,069 | 0,069 | 0,3223 | -0,3206 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,025 | -0,024 | 0 | 0 | 549,2 | 226,95 | 94,43 | 92,73 | 62,24 | 61,54 |
| Уз. 11 | Церковь | 11,95 | 0,033 | 0,033 | 0,3218 | -0,3211 | 0,011 | 0,011 | 0,839 | 0,836 | 0,107 | -0,107 | 0 | 0 | 246,34 | 105,25 | 89,27 | 88,5 | 64,04 | 63,71 |
| ТК-30 | Уз. 9 | 54,73 | 0,069 | 0,069 | 5,6864 | -5,6704 | 0,315 | 0,314 | 5,237 | 5,208 | 0,433 | -0,432 | 0 | 0 | 1667,1 | 714,87 | 94,43 | 94,14 | 66,38 | 66,25 |
| Уз. 9 | ЖД | 16,27 | 0,033 | 0,033 | 0,4405 | -0,4395 | 0,028 | 0,028 | 1,551 | 1,545 | 0,147 | -0,146 | 0 | 0 | 352,81 | 151,77 | 94,14 | 93,34 | 67,75 | 67,4 |
| Уз. 9 | ЖД | 6,2 | 0,033 | 0,033 | 0,5208 | -0,5198 | 0,015 | 0,015 | 2,156 | 2,147 | 0,173 | -0,173 | 0 | 0 | 134,45 | 58,2 | 94,14 | 93,88 | 68,16 | 68,05 |
| Уз. 9 | Уз. 7 | 25,87 | 0,069 | 0,069 | 4,7246 | -4,7116 | 0,103 | 0,103 | 3,626 | 3,606 | 0,36 | -0,359 | 0 | 0 | 788,45 | 337,08 | 94,14 | 93,97 | 66,17 | 66,1 |
| Уз. 7 | ЖД | 16,32 | 0,033 | 0,033 | 0,387 | -0,3862 | 0,022 | 0,022 | 1,204 | 1,199 | 0,129 | -0,129 | 0 | 0 | 353,03 | 151,75 | 93,97 | 93,06 | 67,54 | 67,15 |
| Уз. 7 | Уз. 6 | 17,29 | 0,069 | 0,069 | 4,3374 | -4,3256 | 0,058 | 0,058 | 3,061 | 3,044 | 0,33 | -0,33 | 0 | 0 | 525,66 | 225,05 | 93,97 | 93,85 | 66,13 | 66,08 |
| Уз. 6 | ЖД | 6,94 | 0,033 | 0,033 | 0,3371 | -0,3364 | 0,007 | 0,007 | 0,919 | 0,915 | 0,112 | -0,112 | 0 | 0 | 149,97 | 64,79 | 93,85 | 93,41 | 67,8 | 67,61 |
| Уз. 6 | Уз. 76 | 9,26 | 0,069 | 0,069 | 4,0002 | -3,9894 | 0,027 | 0,026 | 2,607 | 2,594 | 0,305 | -0,304 | 0 | 0 | 281,24 | 120,4 | 93,85 | 93,78 | 66,04 | 66,01 |
| Уз. 76 | ЖД | 15,84 | 0,033 | 0,033 | 0,387 | -0,3862 | 0,021 | 0,021 | 1,204 | 1,199 | 0,129 | -0,129 | 0 | 0 | 341,92 | 147,01 | 93,78 | 92,9 | 67,42 | 67,03 |
| Уз. 76 | Уз. 42 | 17,52 | 0,069 | 0,069 | 3,6131 | -3,6033 | 0,041 | 0,041 | 2,132 | 2,12 | 0,275 | -0,275 | 0 | 0 | 531,53 | 227,51 | 93,78 | 93,63 | 65,99 | 65,93 |
| Уз. 42 | ЖД | 11,06 | 0,033 | 0,033 | 0,4406 | -0,4397 | 0,019 | 0,019 | 1,552 | 1,546 | 0,147 | -0,146 | 0 | 0 | 238,44 | 102,88 | 93,63 | 93,09 | 67,56 | 67,33 |
| Уз. 42 | Уз. 40 | 11,12 | 0,069 | 0,069 | 3,1723 | -3,1638 | 0,02 | 0,02 | 1,648 | 1,64 | 0,242 | -0,241 | 0 | 0 | 336,94 | 144,17 | 93,63 | 93,53 | 65,85 | 65,81 |
| Уз. 40 | ЖД | 17,5 | 0,033 | 0,033 | 0,5668 | -0,5656 | 0,049 | 0,049 | 2,546 | 2,536 | 0,189 | -0,188 | 0 | 0 | 376,66 | 162,35 | 93,53 | 92,86 | 67,38 | 67,09 |
| Уз. 40 | Уз. 39 | 14,61 | 0,069 | 0,069 | 2,6054 | -2,5983 | 0,018 | 0,018 | 1,118 | 1,112 | 0,199 | -0,198 | 0 | 0 | 441,97 | 188,96 | 93,53 | 93,36 | 65,66 | 65,58 |
| Уз. 39 | ЖД | 27,25 | 0,033 | 0,033 | 0,4061 | -0,4052 | 0,04 | 0,039 | 1,323 | 1,317 | 0,135 | -0,135 | 0 | 0 | 585,1 | 250,03 | 93,36 | 91,92 | 66,66 | 66,04 |
| Уз. 39 | Уз. 38 | 7,62 | 0,069 | 0,069 | 2,1992 | -2,1932 | 0,007 | 0,007 | 0,801 | 0,797 | 0,168 | -0,167 | 0 | 0 | 229,95 | 98,47 | 93,36 | 93,25 | 65,63 | 65,59 |
| Уз. 38 | ЖД | 16,03 | 0,033 | 0,033 | 0,4404 | -0,4395 | 0,027 | 0,027 | 1,551 | 1,544 | 0,147 | -0,146 | 0 | 0 | 343,89 | 148,03 | 93,25 | 92,47 | 67,08 | 66,74 |
| Уз. 38 | Уз. 37 | 21,23 | 0,069 | 0,069 | 1,7587 | -1,7538 | 0,012 | 0,012 | 0,516 | 0,514 | 0,134 | -0,134 | 0 | 0 | 640,12 | 273,45 | 93,25 | 92,89 | 65,51 | 65,35 |
| Уз. 37 | ЖД | 17,26 | 0,033 | 0,033 | 0,4406 | -0,4397 | 0,029 | 0,029 | 1,552 | 1,546 | 0,147 | -0,146 | 0 | 0 | 369,08 | 158,62 | 92,89 | 92,05 | 66,77 | 66,4 |
| Уз. 37 | Уз. 36 | 5,88 | 0,069 | 0,069 | 1,3179 | -1,3144 | 0,002 | 0,002 | 0,294 | 0,292 | 0,1 | -0,1 | 0 | 0 | 176,72 | 75,55 | 92,89 | 92,76 | 65,27 | 65,21 |
| Уз. 36 | ЖД | 20,48 | 0,033 | 0,033 | 0,3677 | -0,3669 | 0,025 | 0,024 | 1,089 | 1,085 | 0,122 | -0,122 | 0 | 0 | 436,84 | 187,14 | 92,76 | 91,57 | 66,39 | 65,88 |
| Уз. 36 | Уз. 35 | 15,94 | 0,069 | 0,069 | 0,9501 | -0,9475 | 0,003 | 0,003 | 0,156 | 0,155 | 0,072 | -0,072 | 0 | 0 | 477,87 | 204,08 | 92,76 | 92,25 | 65,24 | 65,03 |
| Уз. 35 | ЖД | 20,59 | 0,033 | 0,033 | 0,406 | -0,4051 | 0,03 | 0,03 | 1,322 | 1,317 | 0,135 | -0,135 | 0 | 0 | 437,65 | 187,27 | 92,25 | 91,17 | 66,09 | 65,63 |
| Уз. 35 | Уз. 34 | 20,19 | 0,069 | 0,069 | 0,544 | -0,5425 | 0,001 | 0,001 | 0,053 | 0,053 | 0,041 | -0,041 | 0 | 0 | 603,16 | 256,91 | 92,25 | 91,14 | 65,43 | 64,96 |
| Уз. 34 | ЖД | 15,96 | 0,027 | 0,027 | 0,5438 | -0,5427 | 0,117 | 0,116 | 6,657 | 6,63 | 0,271 | -0,27 | 0 | 0 | 285,15 | 121,96 | 91,14 | 90,62 | 65,66 | 65,43 |
| Уз. 12 | ТК-36 | 50 | 0,207 | 0,207 | 31,4832 | -31,3625 | 0,028 | 0,028 | 0,507 | 0,503 | 0,267 | -0,266 | 0,004 | 0,004 | 2709,94 | 1158,73 | 94,71 | 94,62 | 66,63 | 66,6 |
| ТК-36 | ТК-35 | 45,85 | 0,207 | 0,207 | 19,2361 | -19,1745 | 0,01 | 0,01 | 0,192 | 0,191 | 0,163 | -0,162 | 0,004 | 0,004 | 2479,29 | 1063,28 | 94,62 | 94,49 | 66,87 | 66,81 |
| ТК-35 | ЖД | 21 | 0,082 | 0,082 | 7,2781 | -7,2633 | 0,08 | 0,08 | 3,472 | 3,458 | 0,393 | -0,392 | 0 | 0 | 700,51 | 303,34 | 94,49 | 94,39 | 68,56 | 68,52 |
| ТК-35 | ТК-34 | 17,78 | 0,15 | 0,15 | 11,9543 | -11,9149 | 0,008 | 0,008 | 0,4 | 0,397 | 0,193 | -0,192 | 0,001 | 0,001 | 786,94 | 334,96 | 94,49 | 94,42 | 65,89 | 65,86 |
| ТК-34 | Уз. 33 | 137,83 | 0,069 | 0,069 | 2,7559 | -2,7469 | 0,189 | 0,188 | 1,249 | 1,241 | 0,21 | -0,209 | 0,001 | 0,001 | 4195,12 | 1781,88 | 94,42 | 92,9 | 66,05 | 65,4 |
| Уз. 33 | Уз. 32 | 28,18 | 0,033 | 0,033 | 0,5977 | -0,5963 | 0,088 | 0,087 | 2,827 | 2,814 | 0,199 | -0,199 | 0 | 0 | 604,83 | 258,02 | 92,9 | 91,89 | 66,37 | 65,94 |
| Уз. 32 | ЖД | 6,35 | 0,033 | 0,033 | 0,5976 | -0,5964 | 0,02 | 0,02 | 2,826 | 2,815 | 0,199 | -0,199 | 0 | 0 | 135,66 | 58,09 | 91,89 | 91,66 | 66,47 | 66,37 |
| Уз. 33 | ЖД | 9,52 | 0,033 | 0,033 | 0,5438 | -0,5427 | 0,025 | 0,024 | 2,347 | 2,338 | 0,181 | -0,181 | 0 | 0 | 204,33 | 87,97 | 92,9 | 92,53 | 67,12 | 66,96 |
| Уз. 33 | Уз. 31 | 22,2 | 0,069 | 0,069 | 1,6132 | -1,6091 | 0,011 | 0,011 | 0,436 | 0,434 | 0,123 | -0,123 | 0 | 0 | 669,68 | 286,06 | 92,9 | 92,49 | 65,97 | 65,79 |
| Уз. 31 | ЖД | 4 | 0,033 | 0,033 | 0,5439 | -0,5428 | 0,01 | 0,01 | 2,348 | 2,338 | 0,181 | -0,181 | 0 | 0 | 85,57 | 36,88 | 92,49 | 92,33 | 66,97 | 66,91 |
| Уз. 31 | Уз. 30 | 22,83 | 0,069 | 0,069 | 1,0691 | -1,0665 | 0,005 | 0,005 | 0,196 | 0,195 | 0,081 | -0,081 | 0 | 0 | 686,4 | 292,52 | 92,49 | 91,85 | 65,77 | 65,49 |
| Уз. 30 | ЖД | 3,98 | 0,033 | 0,033 | 0,544 | -0,5429 | 0,01 | 0,01 | 2,349 | 2,34 | 0,181 | -0,181 | 0 | 0 | 84,66 | 36,42 | 91,85 | 91,69 | 66,49 | 66,42 |
| Уз. 30 | ЖД | 31,47 | 0,033 | 0,033 | 0,5249 | -0,5238 | 0,076 | 0,075 | 2,189 | 2,18 | 0,175 | -0,174 | 0 | 0 | 669,43 | 284,19 | 91,85 | 90,57 | 65,63 | 65,09 |
| ТК-34 | ТК-32 | 43,82 | 0,15 | 0,15 | 9,1976 | -9,1688 | 0,012 | 0,011 | 0,239 | 0,237 | 0,148 | -0,148 | 0,002 | 0,002 | 1926,26 | 825,68 | 94,42 | 94,22 | 66,12 | 66,03 |
| ТК-32 | ТК-33 | 34,29 | 0,069 | 0,069 | 0,6515 | -0,6494 | 0,003 | 0,003 | 0,075 | 0,075 | 0,05 | -0,049 | 0 | 0 | 1351,44 | 1056,73 | 94,22 | 92,14 | 64,92 | 63,29 |
| ТК-33 | ЖД | 49,05 | 0,036 | 0,036 | 0,6512 | -0,6497 | 0,115 | 0,114 | 2,131 | 2,121 | 0,182 | -0,182 | 0 | 0 | 1039,56 | 442,79 | 92,14 | 90,54 | 65,6 | 64,92 |
| ТК-36 | ТК-37 | 201,95 | 0,15 | 0,15 | 12,2425 | -12,1927 | 0,093 | 0,092 | 0,419 | 0,415 | 0,197 | -0,197 | 0,009 | 0,009 | 8914,9 | 3810,29 | 94,59 | 93,86 | 66,68 | 66,36 |
| ТК-37 | Храм | 82,87 | 0,069 | 0,069 | 7,5883 | -7,5719 | 0,847 | 0,843 | 9,293 | 9,253 | 0,578 | -0,577 | 0,001 | 0,001 | 2526,08 | 1088,9 | 93,86 | 93,53 | 67,9 | 67,75 |
| ТК-37 | ТК-38 | 70,44 | 0,069 | 0,069 | 4,6455 | -4,6294 | 0,272 | 0,27 | 3,507 | 3,483 | 0,354 | -0,353 | 0,001 | 0,001 | 2147,18 | 908 | 93,86 | 93,4 | 65,11 | 64,92 |
| ТК-38 | Уз. 29 | 42,65 | 0,069 | 0,069 | 4,1621 | -4,1483 | 0,132 | 0,131 | 2,821 | 2,802 | 0,317 | -0,316 | 0 | 0 | 1282,81 | 548,26 | 93,4 | 93,09 | 65,01 | 64,87 |
| Уз. 29 | ЖД | 9,89 | 0,033 | 0,033 | 0,5516 | -0,5505 | 0,026 | 0,026 | 2,413 | 2,404 | 0,184 | -0,183 | 0 | 0 | 211,07 | 91,59 | 93,09 | 92,71 | 67,27 | 67,1 |
| Уз. 29 | Уз. 52 | 144,11 | 0,069 | 0,069 | 3,6102 | -3,5983 | 0,337 | 0,335 | 2,128 | 2,115 | 0,275 | -0,274 | 0,001 | 0,001 | 4322,56 | 1840,11 | 93,09 | 91,9 | 65,2 | 64,69 |
| Уз. 27 | Уз. 25 | 2,34 | 0,069 | 0,069 | 2,1304 | -2,1246 | 0,002 | 0,002 | 0,752 | 0,748 | 0,162 | -0,162 | 0 | 0 | 69,21 | 29,66 | 91,48 | 91,45 | 64,53 | 64,51 |
| Уз. 25 | ЖД | 8,37 | 0,033 | 0,033 | 0,5325 | -0,5314 | 0,021 | 0,021 | 2,252 | 2,243 | 0,177 | -0,177 | 0 | 0 | 176,11 | 76,08 | 91,45 | 91,12 | 66,05 | 65,91 |
| Уз. 25 | Уз. 24 | 26,94 | 0,069 | 0,069 | 1,5979 | -1,5932 | 0,013 | 0,013 | 0,428 | 0,426 | 0,122 | -0,121 | 0 | 0 | 796,65 | 339,7 | 91,45 | 90,95 | 64,28 | 64,07 |
| Уз. 24 | ЖД | 11,35 | 0,033 | 0,033 | 0,5631 | -0,5619 | 0,031 | 0,031 | 2,514 | 2,504 | 0,188 | -0,187 | 0 | 0 | 237,6 | 102,45 | 90,95 | 90,53 | 65,6 | 65,41 |
| Уз. 24 | Уз. 23 | 20,42 | 0,069 | 0,069 | 1,0346 | -1,0315 | 0,004 | 0,004 | 0,184 | 0,183 | 0,079 | -0,079 | 0 | 0 | 600,81 | 255,83 | 90,95 | 90,37 | 63,91 | 63,67 |
| Уз. 23 | ЖД | 12,03 | 0,033 | 0,033 | 0,4979 | -0,4969 | 0,026 | 0,026 | 1,973 | 1,965 | 0,166 | -0,166 | 0 | 0 | 250,22 | 107,72 | 90,37 | 89,87 | 65,08 | 64,87 |
| Уз. 23 | ТК-39 | 30,44 | 0,069 | 0,069 | 0,5365 | -0,5348 | 0,002 | 0,002 | 0,052 | 0,052 | 0,041 | -0,041 | 0 | 0 | 889,85 | 376,57 | 90,37 | 88,71 | 63,73 | 63,03 |
| ТК-39 | ЖД | 10,18 | 0,033 | 0,033 | 0,5362 | -0,5351 | 0,026 | 0,025 | 2,283 | 2,274 | 0,179 | -0,178 | 0 | 0 | 209,07 | 89,46 | 88,71 | 88,32 | 63,9 | 63,73 |
| ТК-27А | ЖД | 13 | 0,05 | 0,05 | 0,5017 | -0,5006 | 0,003 | 0,003 | 0,236 | 0,235 | 0,073 | -0,073 | 0 | 0 | 329,84 | 141,86 | 94,98 | 94,32 | 68,5 | 68,22 |
| ТК-40 | ТК-41 | 22,03 | 0,207 | 0,207 | 19,3794 | -19,3293 | 0,005 | 0,005 | 0,195 | 0,194 | 0,164 | -0,164 | 0,002 | 0,002 | 1219,99 | 521,26 | 94,91 | 94,85 | 69,62 | 69,6 |
| ТК-41 | ТК-42 | 13,87 | 0,05 | 0,05 | 4,1539 | -4,1458 | 0,23 | 0,229 | 15,099 | 15,04 | 0,603 | -0,602 | 0 | 0 | 356,93 | 152,89 | 94,85 | 94,76 | 69,63 | 69,59 |
| ТК-42 | ЖД | 26,36 | 0,05 | 0,05 | 4,1539 | -4,1458 | 0,438 | 0,436 | 15,098 | 15,04 | 0,603 | -0,602 | 0 | 0 | 677,98 | 290,39 | 94,76 | 94,6 | 69,7 | 69,63 |
| ТК-41 | ЖД | 59,28 | 0,207 | 0,207 | 15,2236 | -15,1854 | 0,008 | 0,008 | 0,121 | 0,121 | 0,129 | -0,129 | 0,005 | 0,005 | 3272,83 | 1401,62 | 94,85 | 94,63 | 69,72 | 69,63 |
| ТК-43 | ТК-44 | 22,5 | 0,125 | 0,125 | 25,3704 | -25,3167 | 0,114 | 0,113 | 4,588 | 4,568 | 0,589 | -0,588 | 0,001 | 0,001 | 972,17 | 415,65 | 94,88 | 94,84 | 69,81 | 69,79 |
| ТК-44 | ЖД | 20 | 0,069 | 0,069 | 5,9738 | -5,9624 | 0,127 | 0,127 | 5,776 | 5,754 | 0,455 | -0,454 | 0 | 0 | 626,07 | 268,49 | 94,84 | 94,73 | 70,02 | 69,98 |
| ТК-44 | ТК-45 | 37,5 | 0,125 | 0,125 | 19,3959 | -19,355 | 0,111 | 0,111 | 2,69 | 2,679 | 0,45 | -0,449 | 0,001 | 0,001 | 1616,42 | 692,31 | 94,84 | 94,75 | 69,8 | 69,76 |
| ТК-45 | ЖД | 11,5 | 0,05 | 0,05 | 2,7243 | -2,7192 | 0,083 | 0,082 | 6,53 | 6,506 | 0,395 | -0,395 | 0 | 0 | 296,09 | 126,94 | 94,75 | 94,65 | 69,95 | 69,91 |
| ТК-45 | ЖД | 20 | 0,052 | 0,052 | 7,9631 | -7,9481 | 0,989 | 0,985 | 44,95 | 44,782 | 1,068 | -1,066 | 0 | 0 | 514,93 | 220,87 | 94,75 | 94,69 | 69,99 | 69,96 |
| ТК-45 | ТК-46 | 36,5 | 0,1 | 0,1 | 8,7074 | -8,6888 | 0,071 | 0,07 | 1,76 | 1,752 | 0,316 | -0,315 | 0,001 | 0,001 | 1343,95 | 574,97 | 94,75 | 94,6 | 69,68 | 69,61 |
| ТК-46 | ЖД | 9,5 | 0,05 | 0,05 | 2,7243 | -2,7192 | 0,068 | 0,068 | 6,53 | 6,506 | 0,395 | -0,395 | 0 | 0 | 244,16 | 104,7 | 94,6 | 94,51 | 69,85 | 69,81 |
| ТК-46 | ЖД | 48,5 | 0,069 | 0,069 | 5,9823 | -5,9704 | 0,309 | 0,308 | 5,793 | 5,77 | 0,456 | -0,455 | 0 | 0 | 1514,59 | 648,25 | 94,6 | 94,35 | 69,72 | 69,61 |
| ТК-53 | ТК-60 | 47,74 | 0,207 | 0,207 | 44,8267 | -44,7267 | 0,054 | 0,053 | 1,02 | 1,015 | 0,379 | -0,379 | 0,004 | 0,004 | 2645,59 | 1133,8 | 94,61 | 94,55 | 70,51 | 70,48 |
| ТК-60 | ТК-61 | 29,04 | 0,15 | 0,15 | 27,2154 | -27,1585 | 0,065 | 0,065 | 2,035 | 2,026 | 0,439 | -0,438 | 0,001 | 0,001 | 1316,28 | 564,01 | 94,55 | 94,5 | 70,52 | 70,5 |
| ТК-61 | Уз. 15 | 16,47 | 0,15 | 0,15 | 27,2142 | -27,1597 | 0,037 | 0,037 | 2,034 | 2,026 | 0,439 | -0,438 | 0,001 | 0,001 | 746,38 | 319,85 | 94,5 | 94,47 | 70,54 | 70,52 |
| Уз. 15 | ЖД | 5,29 | 0,125 | 0,125 | 15,9677 | -15,9388 | 0,011 | 0,011 | 1,829 | 1,822 | 0,371 | -0,37 | 0 | 0 | 228,54 | 98 | 94,47 | 94,46 | 70,63 | 70,62 |
| Уз. 15 | ЖД | 47,27 | 0,15 | 0,15 | 11,2458 | -11,2216 | 0,018 | 0,018 | 0,354 | 0,353 | 0,181 | -0,181 | 0,002 | 0,002 | 2141,95 | 916,61 | 94,47 | 94,28 | 70,49 | 70,41 |
| ТК-60 | ЖД | 63,95 | 0,125 | 0,125 | 17,6074 | -17,5721 | 0,156 | 0,156 | 2,22 | 2,211 | 0,409 | -0,408 | 0,002 | 0,002 | 2763,65 | 1183,78 | 94,55 | 94,39 | 70,58 | 70,51 |
| ТК-58 | ЖД | 61,6 | 0,1 | 0,1 | 9,7515 | -9,7318 | 0,149 | 0,149 | 2,203 | 2,194 | 0,354 | -0,353 | 0,001 | 0,001 | 2257,41 | 968,49 | 94,05 | 93,82 | 70,15 | 70,05 |
| ТК-62 | ЗДВ | 1 | 0,207 | 0,207 | 44,0874 | -44,4502 | 0,001 | 0,001 | 0,987 | 1,003 | 0,373 | -0,376 | 0 | 0 | 64,99 | 53,93 | 94,59 | 94,58 | 70,03 | 70,03 |
| ТК-63 | Уз. 41 | 42,48 | 0,1 | 0,1 | 6,8703 | -6,8513 | 0,051 | 0,051 | 1,101 | 1,095 | 0,249 | -0,249 | 0,001 | 0,001 | 1927,41 | 1562,68 | 94,7 | 94,42 | 68,1 | 67,87 |
| Уз. 41 | Больница главный корпус | 19,03 | 0,069 | 0,069 | 4,0295 | -4,0214 | 0,055 | 0,055 | 2,645 | 2,635 | 0,307 | -0,306 | 0 | 0 | 587,6 | 252,89 | 94,42 | 94,27 | 68,9 | 68,84 |
| Уз. 41 | ТК-64 | 16,35 | 0,1 | 0,1 | 2,84 | -2,8307 | 0,003 | 0,003 | 0,194 | 0,193 | 0,103 | -0,103 | 0 | 0 | 594,2 | 252,73 | 94,42 | 94,21 | 67,14 | 67,05 |
| ТК-64 | Уз. 43 | 28,58 | 0,1 | 0,1 | 2,8397 | -2,831 | 0,006 | 0,006 | 0,194 | 0,193 | 0,103 | -0,103 | 0,001 | 0,001 | 1030,81 | 441,18 | 94,21 | 93,85 | 67,29 | 67,14 |
| Уз. 43 | Больница | 5,69 | 0,069 | 0,069 | 1,1673 | -1,1649 | 0,001 | 0,001 | 0,232 | 0,231 | 0,089 | -0,089 | 0 | 0 | 174,13 | 75,12 | 93,85 | 93,7 | 68,45 | 68,39 |
| Уз. 43 | Уз. 44 | 37,53 | 0,1 | 0,1 | 1,6719 | -1,6666 | 0,003 | 0,003 | 0,07 | 0,069 | 0,061 | -0,06 | 0,001 | 0,001 | 1351,79 | 574,69 | 93,85 | 93,04 | 66,88 | 66,53 |
| Уз. 44 | Поликлиника | 7,53 | 0,069 | 0,069 | 0,941 | -0,939 | 0,001 | 0,001 | 0,153 | 0,152 | 0,072 | -0,072 | 0 | 0 | 228,59 | 98,38 | 93,04 | 92,8 | 67,76 | 67,65 |
| Уз. 44 | ТК-65 | 12,54 | 0,05 | 0,05 | 0,7302 | -0,7283 | 0,007 | 0,007 | 0,488 | 0,486 | 0,106 | -0,106 | 0 | 0 | 313,3 | 133,17 | 93,04 | 92,61 | 66,05 | 65,87 |
| ТК-65 | Прачечная | 38,3 | 0,05 | 0,05 | 0,7302 | -0,7284 | 0,021 | 0,02 | 0,488 | 0,486 | 0,106 | -0,106 | 0 | 0 | 949,03 | 404,72 | 92,61 | 91,31 | 66,61 | 66,05 |
| ТК-63 | ТК-66 | 58,97 | 0,207 | 0,207 | 50,969 | -51,2902 | 0,085 | 0,086 | 1,316 | 1,332 | 0,431 | -0,434 | 0,005 | 0,005 | 3838,43 | 3168,51 | 94,78 | 94,7 | 69,66 | 69,6 |
| ТК-66 | ТК-67 | 38,31 | 0,1 | 0,1 | 10,0638 | -9,9844 | 0,099 | 0,097 | 2,345 | 2,308 | 0,365 | -0,362 | 0,001 | 0,001 | 1407,61 | 599,88 | 94,78 | 94,64 | 68,71 | 68,65 |
| ТК-67 | ЖД | 5,91 | 0,1 | 0,1 | 1,9824 | -1,9784 | 0,001 | 0,001 | 0,097 | 0,096 | 0,072 | -0,072 | 0 | 0 | 215,93 | 92,83 | 94,64 | 94,53 | 69,3 | 69,26 |
| ТК-67 | ТК-69 | 25,45 | 0,1 | 0,1 | 1,8359 | -1,7774 | 0,002 | 0,002 | 0,083 | 0,078 | 0,067 | -0,064 | 0 | 0 | 929,86 | 394,85 | 94,64 | 94,13 | 68,41 | 68,19 |
| ТК-69 | ЖД | 8,83 | 0,1 | 0,1 | 3,0776 | -3,0714 | 0,002 | 0,002 | 0,227 | 0,226 | 0,112 | -0,111 | 0 | 0 | 319,66 | 136,94 | 93,5 | 93,4 | 68,46 | 68,41 |
| ТК-69 | ТК-70 | 50,22 | 0,1 | 0,1 | 1,2432 | -1,2925 | 0,002 | 0,002 | 0,039 | 0,043 | 0,045 | -0,047 | 0,001 | 0,001 | 1828,17 | 779,16 | 94,05 | 92,58 | 68,41 | 67,81 |
| ТК-70 | ЖД | 8,95 | 0,05 | 0,05 | 5,7486 | -5,7376 | 0,284 | 0,283 | 28,831 | 28,721 | 0,834 | -0,833 | 0 | 0 | 227,82 | 97,75 | 94,05 | 94,01 | 68,95 | 68,93 |
| ТК-70 | ТК-71 | 23,88 | 0,1 | 0,1 | 6,9923 | -7,0297 | 0,03 | 0,03 | 1,14 | 1,152 | 0,254 | -0,255 | 0 | 0 | 870,28 | 372,56 | 94,18 | 94,05 | 68,72 | 68,67 |
| ТК-71 | магазин | 11,81 | 0,082 | 0,082 | 0,708 | -0,7063 | 0 | 0 | 0,037 | 0,037 | 0,038 | -0,038 | 0 | 0 | 398,04 | 169,86 | 94,18 | 93,61 | 68,67 | 68,43 |
| ТК-71 | ЖД | 16,93 | 0,05 | 0,05 | 4,4835 | -4,4749 | 0,327 | 0,326 | 17,576 | 17,508 | 0,651 | -0,649 | 0 | 0 | 431,43 | 185,09 | 94,18 | 94,08 | 69,03 | 68,99 |
| ТК-72 | ТК-71 | 48,25 | 0,1 | 0,1 | 12,1847 | -12,21 | 0,182 | 0,183 | 3,427 | 3,441 | 0,442 | -0,443 | 0,001 | 0,001 | 1761,26 | 753,61 | 94,32 | 94,18 | 68,77 | 68,71 |
| ТК-72 | ЖД | 11,84 | 0,069 | 0,069 | 5,4771 | -5,4665 | 0,063 | 0,063 | 4,862 | 4,843 | 0,417 | -0,417 | 0 | 0 | 367,2 | 157,71 | 94,32 | 94,25 | 69,28 | 69,25 |
| ТК-73 | ТК-72 | 71,39 | 0,15 | 0,15 | 17,6648 | -17,6734 | 0,068 | 0,068 | 0,864 | 0,865 | 0,285 | -0,285 | 0,003 | 0,003 | 3199,1 | 1370,43 | 94,5 | 94,32 | 68,88 | 68,8 |
| Уз. 45 | ТК-75 | 16,71 | 0,207 | 0,207 | 42,6485 | -42,5933 | 0,017 | 0,017 | 0,924 | 0,922 | 0,361 | -0,361 | 0,001 | 0,001 | 1086,74 | 891,39 | 94,67 | 94,64 | 68,95 | 68,93 |
| Уз. 45 | ТК-76 | 8,52 | 0,033 | 0,033 | 0,9452 | -0,9433 | 0,066 | 0,065 | 6,992 | 6,964 | 0,315 | -0,314 | 0 | 0 | 188,49 | 80,79 | 94,67 | 94,47 | 69,15 | 69,06 |
| ТК-76 | Мастерские | 13,35 | 0,033 | 0,033 | 0,9452 | -0,9433 | 0,103 | 0,102 | 6,991 | 6,964 | 0,315 | -0,314 | 0 | 0 | 295,38 | 126,44 | 94,47 | 94,16 | 69,28 | 69,15 |
| Уз. 22 | Уз. 45 | 59,36 | 0,207 | 0,207 | 43,5985 | -43,5318 | 0,063 | 0,063 | 0,965 | 0,962 | 0,369 | -0,369 | 0,005 | 0,005 | 3863,26 | 3165,94 | 94,76 | 94,67 | 68,93 | 68,86 |
| ТК-78 | ТК-77 | 91,99 | 0,259 | 0,259 | 43,6177 | -43,5126 | 0,03 | 0,03 | 0,301 | 0,299 | 0,236 | -0,235 | 0,012 | 0,012 | 5804,07 | 2479 | 94,99 | 94,86 | 68,78 | 68,72 |
| Котельная ОТ. 2-й Пятилетки, 1 | ТК-78 | 23,93 | 0,259 | 0,259 | 143,4713 | -143,4717 | 0,084 | 0,084 | 3,194 | 3,194 | 0,776 | -0,776 | 0,003 | 0,003 | 1509,91 | 647,08 | 95 | 94,99 | 69,18 | 69,17 |
| ТК-79 | ТК-78 | 62,55 | 0,259 | 0,259 | 91,5887 | -91,7162 | 0,09 | 0,09 | 1,308 | 1,311 | 0,495 | -0,496 | 0,008 | 0,008 | 3946,57 | 1692,77 | 94,99 | 94,95 | 69,35 | 69,33 |
| ТК-80 | ТК-79 | 19,16 | 0,259 | 0,259 | 84,3777 | -84,5356 | 0,023 | 0,024 | 1,111 | 1,115 | 0,456 | -0,457 | 0,002 | 0,002 | 1209,88 | 518,39 | 94,95 | 94,93 | 69,32 | 69,31 |
| ТК-80 | ЖД | 20,04 | 0,15 | 0,15 | 7,1205 | -7,1054 | 0,003 | 0,003 | 0,145 | 0,144 | 0,115 | -0,115 | 0,001 | 0,001 | 903,72 | 387,96 | 94,93 | 94,81 | 69,71 | 69,66 |
| ТК-81 | ТК-80 | 35,12 | 0,259 | 0,259 | 77,2547 | -77,4327 | 0,036 | 0,036 | 0,933 | 0,937 | 0,418 | -0,419 | 0,005 | 0,005 | 2217,13 | 949,91 | 94,93 | 94,9 | 69,3 | 69,29 |
| ТК-82 | ТК-81 | 15,43 | 0,207 | 0,207 | 77,2502 | -77,4372 | 0,051 | 0,051 | 3,007 | 3,022 | 0,654 | -0,656 | 0,001 | 0,001 | 1005,4 | 826,15 | 94,9 | 94,89 | 69,31 | 69,3 |
| ТК-82 | Уз. 49 | 15,27 | 0,1 | 0,1 | 16,2073 | -16,1727 | 0,101 | 0,101 | 6,042 | 6,016 | 0,588 | -0,587 | 0 | 0 | 693,9 | 568,17 | 94,89 | 94,85 | 69,21 | 69,18 |
| Уз. 49 | ЖД | 5,87 | 0,082 | 0,082 | 7,4887 | -7,4744 | 0,024 | 0,024 | 3,674 | 3,66 | 0,404 | -0,403 | 0 | 0 | 249,59 | 204,69 | 94,85 | 94,81 | 69,65 | 69,62 |
| Уз. 49 | ТК-83 | 51,42 | 0,1 | 0,1 | 8,7183 | -8,6986 | 0,1 | 0,099 | 1,764 | 1,756 | 0,316 | -0,316 | 0,001 | 0,001 | 2335,82 | 1910,75 | 94,85 | 94,58 | 69,08 | 68,86 |
| ТК-83 | ЖД | 15,12 | 0,082 | 0,082 | 5,1909 | -5,1806 | 0,03 | 0,029 | 1,777 | 1,77 | 0,28 | -0,279 | 0 | 0 | 641,52 | 525,76 | 94,58 | 94,46 | 69,37 | 69,27 |
| ТК-83 | ЖД | 33,88 | 0,082 | 0,082 | 3,5265 | -3,5189 | 0,031 | 0,031 | 0,829 | 0,825 | 0,19 | -0,19 | 0 | 0 | 1437,47 | 1175,42 | 94,58 | 94,17 | 69,15 | 68,81 |
| ТК-66 | ТК-82 | 107,92 | 0,207 | 0,207 | 61,0416 | -61,2658 | 0,223 | 0,225 | 1,883 | 1,896 | 0,517 | -0,519 | 0,009 | 0,009 | 7031,19 | 5785,91 | 94,89 | 94,78 | 69,44 | 69,35 |
| ТК-67 | ТК-68 | 44,72 | 0,1 | 0,1 | 6,2448 | -6,2293 | 0,045 | 0,045 | 0,912 | 0,908 | 0,227 | -0,226 | 0,001 | 0,001 | 1633,92 | 699,46 | 94,64 | 94,37 | 68,79 | 68,68 |
| ТК-68 | ЖД | 9,21 | 0,05 | 0,05 | 3,0861 | -3,0801 | 0,085 | 0,084 | 8,364 | 8,332 | 0,448 | -0,447 | 0 | 0 | 235,03 | 100,9 | 94,37 | 94,3 | 69,13 | 69,09 |
| ТК-68 | Уз. 50 | 19,06 | 0,1 | 0,1 | 3,1579 | -3,1501 | 0,005 | 0,005 | 0,239 | 0,238 | 0,115 | -0,114 | 0 | 0 | 695,6 | 297,31 | 94,37 | 94,15 | 68,59 | 68,5 |
| Уз. 50 | ЖД2 | 6,4 | 0,05 | 0,05 | 1,5806 | -1,5776 | 0,016 | 0,016 | 2,223 | 2,214 | 0,229 | -0,229 | 0 | 0 | 162,88 | 69,92 | 94,15 | 94,05 | 68,94 | 68,89 |
| Уз. 50 | ЖД1 | 26,02 | 0,1 | 0,1 | 1,5769 | -1,5729 | 0,002 | 0,002 | 0,062 | 0,062 | 0,057 | -0,057 | 0 | 0 | 947,04 | 404,18 | 94,15 | 93,55 | 68,55 | 68,29 |
| ТК-79 | ЖД | 19,47 | 0,1 | 0,1 | 7,2029 | -7,1886 | 0,026 | 0,026 | 1,209 | 1,204 | 0,261 | -0,261 | 0 | 0 | 715,72 | 307,37 | 94,95 | 94,85 | 69,77 | 69,72 |
| ТК-32 | Уз. 17 | 29,54 | 0,069 | 0,069 | 8,5442 | -8,5213 | 0,382 | 0,38 | 11,767 | 11,704 | 0,651 | -0,649 | 0 | 0 | 899,26 | 385,79 | 94,22 | 94,11 | 66,38 | 66,34 |
| Уз. 17 | Уз. 55 | 19,64 | 0,069 | 0,069 | 8,5439 | -8,5216 | 0,254 | 0,253 | 11,766 | 11,705 | 0,651 | -0,649 | 0 | 0 | 598,49 | 256,43 | 94,11 | 94,04 | 66,41 | 66,38 |
| Уз. 18 | ТК-31 | 16,54 | 0,069 | 0,069 | 8,034 | -8,0135 | 0,189 | 0,188 | 10,41 | 10,357 | 0,612 | -0,611 | 0 | 0 | 503,89 | 215,9 | 93,98 | 93,92 | 66,49 | 66,47 |
| ТК-31 | Уз. 20 | 18,56 | 0,05 | 0,05 | 0,8466 | -0,8447 | 0,013 | 0,013 | 0,652 | 0,649 | 0,123 | -0,123 | 0 | 0 | 465,24 | 199,07 | 93,92 | 93,37 | 66,8 | 66,57 |
| Уз. 20 | ЖД | 5,46 | 0,033 | 0,033 | 0,3371 | -0,3364 | 0,006 | 0,005 | 0,919 | 0,915 | 0,112 | -0,112 | 0 | 0 | 118,13 | 50,75 | 93,37 | 93,02 | 67,5 | 67,35 |
| Уз. 20 | ЖД | 26,37 | 0,033 | 0,033 | 0,5095 | -0,5084 | 0,06 | 0,06 | 2,065 | 2,056 | 0,17 | -0,169 | 0 | 0 | 570,55 | 242,9 | 93,37 | 92,25 | 66,91 | 66,44 |
| ТК-31 | Уз. 21 | 28,76 | 0,069 | 0,069 | 7,1872 | -7,169 | 0,264 | 0,263 | 8,341 | 8,299 | 0,548 | -0,546 | 0 | 0 | 875,96 | 375,22 | 93,92 | 93,8 | 66,54 | 66,49 |
| Уз. 21 | ЖД | 32,92 | 0,033 | 0,033 | 0,5094 | -0,5083 | 0,075 | 0,074 | 2,064 | 2,055 | 0,17 | -0,169 | 0 | 0 | 713,03 | 303,75 | 93,8 | 92,4 | 67,03 | 66,43 |
| Уз. 21 | Уз. 75 | 24,35 | 0,069 | 0,069 | 6,6775 | -6,661 | 0,193 | 0,192 | 7,207 | 7,171 | 0,509 | -0,508 | 0 | 0 | 741,26 | 317,57 | 93,8 | 93,69 | 66,59 | 66,55 |
| Уз. 75 | ЖД | 23,13 | 0,033 | 0,033 | 0,3869 | -0,3861 | 0,031 | 0,03 | 1,203 | 1,198 | 0,129 | -0,129 | 0 | 0 | 500,81 | 213,41 | 93,69 | 92,39 | 67,02 | 66,47 |
| Уз. 75 | Уз. 74 | 31,22 | 0,069 | 0,069 | 6,2904 | -6,2751 | 0,22 | 0,219 | 6,4 | 6,369 | 0,479 | -0,478 | 0 | 0 | 950,05 | 406,96 | 93,69 | 93,54 | 66,67 | 66,6 |
| Уз. 74 | ЖД | 12,09 | 0,033 | 0,033 | 1,2717 | -1,2691 | 0,167 | 0,167 | 12,592 | 12,542 | 0,424 | -0,423 | 0 | 0 | 261,63 | 112,77 | 93,54 | 93,33 | 67,74 | 67,65 |
| Уз. 74 | Уз. 73 | 11,16 | 0,069 | 0,069 | 5,0184 | -5,0063 | 0,05 | 0,05 | 4,087 | 4,067 | 0,382 | -0,381 | 0 | 0 | 339,43 | 145,2 | 93,54 | 93,47 | 66,45 | 66,42 |
| Уз. 73 | ЖД | 15,84 | 0,033 | 0,033 | 0,5975 | -0,5962 | 0,049 | 0,049 | 2,825 | 2,813 | 0,199 | -0,199 | 0 | 0 | 342,14 | 147 | 93,47 | 92,9 | 67,41 | 67,16 |
| Уз. 73 | Уз. 72 | 24,88 | 0,069 | 0,069 | 4,4208 | -4,4101 | 0,087 | 0,087 | 3,179 | 3,163 | 0,337 | -0,336 | 0 | 0 | 755,3 | 323,29 | 93,47 | 93,3 | 66,42 | 66,35 |
| Уз. 72 | ЖД | 13,64 | 0,033 | 0,033 | 1,4018 | -1,399 | 0,229 | 0,228 | 15,279 | 15,219 | 0,467 | -0,466 | 0 | 0 | 294,24 | 126,87 | 93,3 | 93,09 | 67,55 | 67,46 |
| Уз. 72 | Уз. 71 | 23,89 | 0,069 | 0,069 | 2,3907 | -2,3846 | 0,025 | 0,025 | 0,944 | 0,939 | 0,182 | -0,182 | 0 | 0 | 724,32 | 308,83 | 93,3 | 93 | 65,95 | 65,82 |
| Уз. 71 | ЖД | 16,19 | 0,033 | 0,033 | 0,4903 | -0,4892 | 0,034 | 0,034 | 1,914 | 1,906 | 0,163 | -0,163 | 0 | 0 | 347,46 | 149,19 | 93 | 92,29 | 66,94 | 66,63 |
| Уз. 71 | Уз. 70 | 29,26 | 0,069 | 0,069 | 1,9002 | -1,8956 | 0,019 | 0,019 | 0,601 | 0,598 | 0,145 | -0,144 | 0 | 0 | 882,57 | 377,14 | 93 | 92,53 | 65,97 | 65,77 |
| Уз. 70 | ЖД | 21,93 | 0,033 | 0,033 | 0,7623 | -0,7607 | 0,11 | 0,11 | 4,569 | 4,55 | 0,254 | -0,253 | 0 | 0 | 469,26 | 201,21 | 92,53 | 91,92 | 66,66 | 66,39 |
| Уз. 70 | Уз. 69 | 34 | 0,033 | 0,033 | 1,1376 | -1,1351 | 0,378 | 0,376 | 10,094 | 10,051 | 0,379 | -0,378 | 0 | 0 | 727,54 | 310,45 | 92,53 | 91,89 | 65,96 | 65,68 |
| Уз. 69 | ЖД | 30,34 | 0,033 | 0,033 | 1,1375 | -1,1352 | 0,337 | 0,335 | 10,093 | 10,052 | 0,379 | -0,378 | 0 | 0 | 646,41 | 276,43 | 91,89 | 91,32 | 66,2 | 65,96 |
| ТК-19 | Уз. 68 | 22,65 | 0,076 | 0,076 | 2,3723 | -2,3648 | 0,014 | 0,014 | 0,563 | 0,56 | 0,149 | -0,149 | 0 | 0 | 764 | 323,22 | 94,95 | 94,63 | 66,45 | 66,31 |
| Уз. 68 | ЖД | 20,26 | 0,033 | 0,033 | 0,3524 | -0,3517 | 0,022 | 0,022 | 1,003 | 0,998 | 0,117 | -0,117 | 0 | 0 | 440,95 | 189,07 | 94,63 | 93,38 | 67,78 | 67,24 |
| Уз. 68 | Уз. 67 | 12,54 | 0,076 | 0,076 | 2,0196 | -2,0134 | 0,006 | 0,006 | 0,411 | 0,409 | 0,127 | -0,126 | 0 | 0 | 417,54 | 178,65 | 94,63 | 94,42 | 66,4 | 66,31 |
| Уз. 67 | ЖД | 18,64 | 0,033 | 0,033 | 0,3831 | -0,3822 | 0,024 | 0,024 | 1,18 | 1,175 | 0,128 | -0,127 | 0 | 0 | 405,02 | 173,93 | 94,42 | 93,36 | 67,77 | 67,31 |
| Уз. 67 | Уз. 66 | 23,66 | 0,076 | 0,076 | 1,6364 | -1,6313 | 0,007 | 0,007 | 0,273 | 0,271 | 0,103 | -0,102 | 0 | 0 | 786,49 | 335,99 | 94,42 | 93,94 | 66,39 | 66,19 |
| Уз. 66 | ЖД | 14,8 | 0,033 | 0,033 | 0,3907 | -0,3899 | 0,02 | 0,02 | 1,227 | 1,221 | 0,13 | -0,13 | 0 | 0 | 320,55 | 137,71 | 93,94 | 93,12 | 67,58 | 67,23 |
| Уз. 66 | Уз. 65 | 34,48 | 0,076 | 0,076 | 1,2454 | -1,2417 | 0,006 | 0,006 | 0,16 | 0,159 | 0,078 | -0,078 | 0 | 0 | 1142,5 | 487,11 | 93,94 | 93,02 | 66,52 | 66,13 |
| Уз. 65 | ЖД | 8,53 | 0,033 | 0,033 | 0,8234 | -0,8217 | 0,05 | 0,05 | 5,321 | 5,3 | 0,274 | -0,274 | 0 | 0 | 183,8 | 79,07 | 93,02 | 92,8 | 67,33 | 67,23 |
| Уз. 65 | Уз. 3 | 19,96 | 0,076 | 0,076 | 0,4216 | -0,4203 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,026 | -0,026 | 0 | 0 | 657,96 | 277,73 | 93,02 | 91,46 | 65,8 | 65,14 |
| Уз. 3 | ЖД | 8,53 | 0,033 | 0,033 | 0,4214 | -0,4205 | 0,013 | 0,013 | 1,422 | 1,417 | 0,14 | -0,14 | 0 | 0 | 181,02 | 77,45 | 91,46 | 91,03 | 65,98 | 65,8 |
| Уз. 57 | Уз. 11 | 37,94 | 0,069 | 0,069 | 0,3221 | -0,3208 | 0,001 | 0,001 | 0,02 | 0,02 | 0,025 | -0,024 | 0 | 0 | 1114,3 | 471,09 | 92,73 | 89,27 | 63,71 | 62,24 |
| Уз. 56 | ТК-29 | 14 | 0,15 | 0,15 | 15,4216 | -15,3814 | 0,01 | 0,01 | 0,66 | 0,657 | 0,249 | -0,248 | 0,001 | 0,001 | 623,07 | 266,99 | 94,67 | 94,63 | 67,56 | 67,54 |
| Уз. 55 | Уз. 18 | 14,81 | 0,069 | 0,069 | 8,0341 | -8,0134 | 0,17 | 0,169 | 10,41 | 10,357 | 0,612 | -0,611 | 0 | 0 | 451,19 | 193,36 | 94,04 | 93,98 | 66,47 | 66,44 |
| Уз. 55 | ЖД | 46,25 | 0,033 | 0,033 | 0,5096 | -0,5084 | 0,105 | 0,105 | 2,065 | 2,056 | 0,17 | -0,169 | 0 | 0 | 1002,52 | 425,14 | 94,04 | 92,07 | 66,78 | 65,94 |
| ТК-78 | ЖД | 12,27 | 0,1 | 0,1 | 8,2619 | -8,2459 | 0,021 | 0,021 | 1,586 | 1,58 | 0,3 | -0,299 | 0 | 0 | 450,68 | 193,98 | 94,99 | 94,93 | 69,9 | 69,88 |
| Уз. 52 | Уз. 27 | 29,47 | 0,069 | 0,069 | 2,1306 | -2,1243 | 0,024 | 0,024 | 0,752 | 0,748 | 0,162 | -0,162 | 0 | 0 | 878,02 | 373,53 | 91,9 | 91,48 | 64,51 | 64,34 |
| Уз. 52 | ЖД | 11,92 | 0,033 | 0,033 | 1,4782 | -1,4753 | 0,223 | 0,222 | 16,98 | 16,912 | 0,492 | -0,491 | 0 | 0 | 252,68 | 109,12 | 91,9 | 91,73 | 66,51 | 66,43 |
| Уз. 51 | Вокзал | 133,67 | 0,05 | 0,05 | 0,786 | -0,7832 | 0,083 | 0,082 | 0,564 | 0,56 | 0,114 | -0,114 | 0,001 | 0,001 | 4541,17 | 3488,74 | 94,17 | 88,4 | 63,96 | 59,51 |
| Уз. 72 | ЖД | 31,97 | 0,033 | 0,033 | 0,6281 | -0,6268 | 0,11 | 0,109 | 3,118 | 3,105 | 0,209 | -0,209 | 0 | 0 | 689,66 | 294,3 | 93,3 | 92,2 | 66,87 | 66,4 |
| ТК-38 | ЖД | 12,09 | 0,033 | 0,033 | 0,4827 | -0,4817 | 0,025 | 0,025 | 1,857 | 1,849 | 0,161 | -0,16 | 0 | 0 | 258,73 | 112,17 | 93,4 | 92,87 | 67,39 | 67,16 |
| ТК-77 | Уз. 22 | 57,14 | 0,259 | 0,259 | 43,6058 | -43,5245 | 0,019 | 0,019 | 0,3 | 0,299 | 0,236 | -0,235 | 0,007 | 0,007 | 4319,25 | 3552,82 | 94,86 | 94,76 | 68,86 | 68,78 |
| ЗДВ | ТК-63 | 77,71 | 0,207 | 0,207 | 44,0938 | -44,4438 | 0,084 | 0,086 | 0,987 | 1,003 | 0,373 | -0,376 | 0,006 | 0,006 | 5055,17 | 4191,1 | 94,7 | 94,59 | 70,03 | 69,94 |
| Уз. 77 | ЖД | 4,7 | 0,05 | 0,05 | 2,7541 | -2,7487 | 0,034 | 0,034 | 6,673 | 6,647 | 0,4 | -0,399 | 0 | 0 | 114,77 | 49,18 | 90,75 | 90,71 | 65,74 | 65,72 |
| ТК-28 | Уз. 2 | 4 | 0,15 | 0,15 | 12,7104 | -12,6813 | 0,002 | 0,002 | 0,451 | 0,449 | 0,205 | -0,204 | 0 | 0 | 177,85 | 76,9 | 94,84 | 94,82 | 68,61 | 68,6 |
| Уз. 12 | Уз. 56 | 11 | 0,15 | 0,15 | 15,4221 | -15,3809 | 0,008 | 0,008 | 0,66 | 0,657 | 0,249 | -0,248 | 0 | 0 | 489,61 | 209,81 | 94,7 | 94,67 | 67,54 | 67,52 |
| Уз. 12 | ТК-36 | 6 | 0,207 | 0,207 | 12,243 | -12,1922 | 0,001 | 0,001 | 0,079 | 0,079 | 0,104 | -0,103 | 0 | 0 | 324,44 | 138,78 | 94,62 | 94,59 | 66,36 | 66,35 |
| Сети ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-3 | ЖД | 22,2 | 0,027 | 0,027 | 0,4407 | -0,0663 | 0,107 | 0,001 | 4,396 | 0,056 | 0,219 | -0,033 | 0 | 0 | 198,5 | 116,12 | 58,38 | 57,93 | 52,89 | 51,14 |
| ТК-52 | ЖД | 13,76 | 0,04 | 0,027 | 0,2258 | -0,0355 | 0,002 | 0 | 0,158 | 0,03 | 0,051 | -0,018 | 0 | 0 | 275,1 | 123,36 | 57,26 | 56,05 | 51,57 | 48,09 |
| ТК-48 | ЖД | 11,5 | 0,04 | 0,027 | 0,0321 | -0,0104 | 0 | 0 | 0,006 | 0,009 | 0,007 | -0,005 | 0 | 0 | 224,72 | 96,16 | 58,33 | 51,33 | 49,58 | 40,37 |
| ТК-51 | ЖД | 12 | 0,04 | 0,027 | 0,204 | -0,0351 | 0,002 | 0 | 0,13 | 0,03 | 0,046 | -0,017 | 0 | 0 | 238,08 | 108,98 | 57,74 | 56,57 | 52,34 | 49,23 |
| ТК-27 | ЖД | 53 | 0,04 | 0,032 | 0,442 | -0,0662 | 0,034 | 0,002 | 0,579 | 0,029 | 0,1 | -0,023 | 0 | 0 | 757,91 | 340,22 | 59,49 | 57,78 | 52,75 | 47,62 |
| Уз. 5 | ЖД | 22,91 | 0,04 | 0,027 | 0,1943 | -0,0347 | 0,003 | 0,001 | 0,119 | 0,03 | 0,044 | -0,017 | 0 | 0 | 339,38 | 142,99 | 57,57 | 55,82 | 51,87 | 47,75 |
| Уз. 2 | ЖД | 17,41 | 0,04 | 0,027 | 0,1921 | -0,0347 | 0,002 | 0,001 | 0,116 | 0,03 | 0,044 | -0,017 | 0 | 0 | 256,08 | 110,15 | 57,88 | 56,54 | 52,51 | 49,34 |
| Уз. 28 | Детский сад | 20,12 | 0,05 | 0,04 | 0,5038 | -0,067 | 0,005 | 0 | 0,237 | 0,012 | 0,073 | -0,015 | 0 | 0 | 284,04 | 123,6 | 50,14 | 49,58 | 45,64 | 43,8 |
| Уз. 28 | Детский сад 2 | 12,69 | 0,05 | 0,04 | 0,3048 | -0,0405 | 0,001 | 0 | 0,09 | 0,007 | 0,044 | -0,009 | 0 | 0 | 179,15 | 77,92 | 50,14 | 49,55 | 45,62 | 43,7 |
| Уз. 5 | ЖД | 8,83 | 0,05 | 0,04 | 2,0173 | -0,3015 | 0,035 | 0,003 | 3,6 | 0,276 | 0,293 | -0,068 | 0 | 0 | 147,16 | 63,44 | 57,57 | 57,5 | 52,51 | 52,3 |
| ТК-58 | ЖД | 61,6 | 0,05 | 0,027 | 1,073 | -0,1426 | 0,07 | 0,033 | 1,037 | 0,484 | 0,156 | -0,071 | 0 | 0 | 750,88 | 328,77 | 44,15 | 43,45 | 40,33 | 38,02 |
| ТК-46 | ЖД | 48,5 | 0,05 | 0,04 | 0,6424 | -0,0937 | 0,02 | 0,001 | 0,38 | 0,017 | 0,093 | -0,021 | 0 | 0 | 772,98 | 339,55 | 57,3 | 56,1 | 51,3 | 47,67 |
| ТК-55 | ТК-56 | 15,59 | 0,05 | 0,027 | 1,074 | -0,1422 | 0,018 | 0,008 | 1,039 | 0,482 | 0,156 | -0,071 | 0 | 0 | 258,43 | 111,61 | 45,88 | 45,64 | 33,07 | 32,28 |
| ТК-24 | ЖД | 43,9 | 0,069 | 0,069 | 1,1036 | -0,1598 | 0,01 | 0 | 0,208 | 0,003 | 0,084 | -0,012 | 0 | 0 | 1142,86 | 500,43 | 56,76 | 55,73 | 50,97 | 47,84 |
| ТК-22 | ЖД | 32,51 | 0,069 | 0,069 | 1,5784 | -0,2373 | 0,015 | 0 | 0,418 | 0,009 | 0,12 | -0,018 | 0 | 0 | 643,76 | 287,76 | 58,34 | 57,93 | 52,89 | 51,67 |
| Уз. 15 | ЖД | 47,88 | 0,069 | 0,05 | 1,0892 | -0,1562 | 0,011 | 0,001 | 0,203 | 0,018 | 0,083 | -0,023 | 0 | 0 | 940,01 | 402,24 | 55,99 | 55,13 | 50,46 | 47,88 |
| ТК-83 | ЖД | 34,25 | 0,069 | 0,05 | 0,1405 | -0,0309 | 0 | 0 | 0,003 | 0,002 | 0,011 | -0,004 | 0 | 0 | 1001,54 | 836,26 | 53,13 | 46 | 43,83 | 16,76 |
| ТК-22 | ТК-23 | 18,88 | 0,069 | 0,069 | 1,1042 | -0,1591 | 0,004 | 0 | 0,208 | 0,003 | 0,084 | -0,012 | 0 | 0 | 501,6 | 205,64 | 58,34 | 57,89 | 44,42 | 43,12 |
| ТК-23 | ТК-24 | 48,85 | 0,069 | 0,069 | 1,104 | -0,1593 | 0,011 | 0 | 0,208 | 0,003 | 0,084 | -0,012 | 0 | 0 | 1241,49 | 545,02 | 57,89 | 56,76 | 47,84 | 44,42 |
| Уз. 49 | ТК-83 | 54,44 | 0,069 | 0,069 | 0,3502 | -0,0649 | 0,001 | 0 | 0,023 | 0,001 | 0,027 | -0,005 | 0 | 0 | 1685,22 | 1182,56 | 57,94 | 53,13 | 26,26 | 8,05 |
| ТК-82 | Уз. 49 | 15,05 | 0,069 | 0,069 | 0,6324 | -0,114 | 0,001 | 0 | 0,071 | 0,002 | 0,048 | -0,009 | 0 | 0 | 469,86 | 313,51 | 58,69 | 57,94 | 24 | 21,25 |
| ТК-25 | ЖД | 18,53 | 0,082 | 0,05 | 1,7541 | -0,2569 | 0,004 | 0,001 | 0,211 | 0,065 | 0,095 | -0,037 | 0 | 0 | 567,1 | 245,33 | 56,6 | 56,28 | 51,45 | 50,5 |
| Уз. 53 | ЖД | 5,18 | 0,082 | 0,05 | 0,4754 | -0,078 | 0 | 0 | 0,017 | 0,006 | 0,026 | -0,011 | 0 | 0 | 139,88 | 64,62 | 53,15 | 52,86 | 49,11 | 48,28 |
| Уз. 53 | ЖД | 73,68 | 0,082 | 0,05 | 0,5613 | -0,0884 | 0,002 | 0,001 | 0,024 | 0,006 | 0,03 | -0,013 | 0,001 | 0 | 1989,65 | 859,07 | 53,15 | 49,61 | 46,22 | 36,5 |
| Уз. 15 | ЖД | 4,9 | 0,082 | 0,05 | 1,6377 | -0,2386 | 0,001 | 0 | 0,185 | 0,057 | 0,088 | -0,035 | 0 | 0 | 104,95 | 45,6 | 55,99 | 55,93 | 51,16 | 50,96 |
| ТК-83 | ЖД | 14,65 | 0,082 | 0,069 | 0,2091 | -0,0345 | 0 | 0 | 0,003 | 0,001 | 0,011 | -0,003 | 0 | 0 | 460,13 | 440,7 | 53,13 | 50,93 | 47,53 | 34,77 |
| ТК-79 | ЖД | 17,27 | 0,082 | 0,069 | 0,4317 | -0,0779 | 0 | 0 | 0,015 | 0,002 | 0,023 | -0,006 | 0 | 0 | 324,81 | 170,57 | 59,55 | 58,8 | 54,37 | 52,18 |
| Уз. 49 | ЖД | 11,32 | 0,082 | 0,069 | 0,2821 | -0,0492 | 0 | 0 | 0,005 | 0,001 | 0,015 | -0,004 | 0 | 0 | 376,37 | 362,3 | 57,94 | 56,61 | 52,42 | 45,06 |
| ТК-80 | ЖД | 25,72 | 0,082 | 0,05 | 1,6089 | -0,2923 | 0,005 | 0,002 | 0,178 | 0,084 | 0,087 | -0,042 | 0 | 0 | 470,44 | 255,59 | 59,43 | 59,14 | 54,67 | 53,8 |
| ТК-78 | ЖД | 13,58 | 0,082 | 0,069 | 0,4953 | -0,0903 | 0 | 0 | 0,019 | 0,002 | 0,027 | -0,007 | 0 | 0 | 250,62 | 135,56 | 59,9 | 59,39 | 54,9 | 53,39 |
| ТК-9 | ТК-10 | 18,22 | 0,082 | 0,05 | 0,8114 | -0,1051 | 0,001 | 0 | 0,048 | 0,008 | 0,044 | -0,015 | 0 | 0 | 582,26 | 361,97 | 54,57 | 53,85 | 30,26 | 26,81 |
| ТК-10 | ТК-11 | 13,59 | 0,082 | 0,05 | 0,8112 | -0,1052 | 0,001 | 0 | 0,048 | 0,008 | 0,044 | -0,015 | 0 | 0 | 430,57 | 282,21 | 53,85 | 53,32 | 32,94 | 30,26 |
| ТК-11 | ТК-12 | 23,54 | 0,082 | 0,05 | 0,811 | -0,1052 | 0,001 | 0 | 0,048 | 0,008 | 0,044 | -0,015 | 0 | 0 | 403,68 | 175,59 | 53,32 | 52,82 | 34,61 | 32,94 |
| ТК-45 | ТК-46 | 36,5 | 0,082 | 0,04 | 0,6429 | -0,0936 | 0,001 | 0,001 | 0,031 | 0,017 | 0,035 | -0,021 | 0 | 0 | 801,41 | 332,41 | 58,55 | 57,3 | 47,67 | 44,12 |
| ТК-56 | ТК-57 | 37,5 | 0,082 | 0,05 | 1,074 | -0,1422 | 0,003 | 0,001 | 0,082 | 0,015 | 0,058 | -0,021 | 0 | 0 | 821,33 | 360,82 | 45,64 | 44,88 | 35,6 | 33,07 |
| ТК-57 | ТК-58 | 35 | 0,082 | 0,05 | 1,0735 | -0,1424 | 0,003 | 0,001 | 0,082 | 0,015 | 0,058 | -0,021 | 0 | 0 | 785,79 | 344,61 | 44,88 | 44,15 | 38,02 | 35,6 |
| ТК-60 | ТК-61 | 28,81 | 0,082 | 0,05 | 2,7276 | -0,3946 | 0,016 | 0,005 | 0,5 | 0,148 | 0,147 | -0,057 | 0 | 0 | 612,29 | 263,61 | 56,37 | 56,15 | 49,28 | 48,61 |
| ТК-80 | ТК-79 | 19,37 | 0,082 | 0,069 | 3,0732 | -0,5545 | 0,013 | 0,001 | 0,632 | 0,055 | 0,166 | -0,042 | 0 | 0 | 364,31 | 151,84 | 59,55 | 59,43 | 32,04 | 31,76 |
| ТК-81 | ТК-80 | 32,28 | 0,082 | 0,069 | 1,4641 | -0,2624 | 0,005 | 0 | 0,149 | 0,011 | 0,079 | -0,02 | 0 | 0 | 590,43 | 180,41 | 59,43 | 59,03 | 8,48 | 7,79 |
| ТК-82 | ТК-81 | 15,01 | 0,082 | 0,05 | 1,4637 | -0,2627 | 0,002 | 0,001 | 0,149 | 0,068 | 0,079 | -0,038 | 0 | 0 | 505,31 | 192,3 | 59,03 | 58,69 | 9,21 | 8,48 |
| ТК-6 | ТК-9 | 9,77 | 0,082 | 0,05 | 0,8115 | -0,105 | 0,001 | 0 | 0,048 | 0,008 | 0,044 | -0,015 | 0 | 0 | 313,67 | 182,81 | 54,95 | 54,57 | 26,81 | 25,07 |
| ТК-25 | Торговый центр | 19,54 | 0,082 | 0,05 | 1,1519 | -0,1681 | 0,002 | 0 | 0,094 | 0,022 | 0,062 | -0,024 | 0 | 0 | 598,01 | 257,75 | 56,6 | 56,08 | 51,28 | 49,75 |
| ТК-61 | Уз. 15 | 20 | 0,082 | 0,05 | 2,7272 | -0,3947 | 0,011 | 0,003 | 0,5 | 0,148 | 0,147 | -0,057 | 0 | 0 | 427 | 183,58 | 56,15 | 55,99 | 49,74 | 49,28 |
| ТК-14 | Уз. 28 | 7,32 | 0,082 | 0,082 | 0,8087 | -0,1074 | 0 | 0 | 0,048 | 0,001 | 0,044 | -0,006 | 0 | 0 | 137,18 | 59,05 | 50,31 | 50,14 | 43,76 | 43,21 |
| ТК-75 | Уз. 53 | 20,64 | 0,082 | 0,05 | 1,0369 | -0,1663 | 0,002 | 0 | 0,076 | 0,021 | 0,056 | -0,024 | 0 | 0 | 551,58 | 238,87 | 53,69 | 53,15 | 42,03 | 40,59 |
| ТК-20 | школа | 53,88 | 0,082 | 0,05 | 1,5662 | -0,2383 | 0,01 | 0,003 | 0,169 | 0,057 | 0,084 | -0,035 | 0,001 | 0 | 1140,08 | 527,55 | 59,43 | 58,7 | 53,56 | 51,34 |
| ТК-41 | ЖД | 67,32 | 0,1 | 0,05 | 1,5846 | -0,2383 | 0,005 | 0,004 | 0,063 | 0,057 | 0,057 | -0,035 | 0,001 | 0 | 1613,92 | 704,96 | 59,01 | 57,99 | 52,94 | 49,98 |
| Уз. 1 | ТК-1 | 34,86 | 0,1 | 0,1 | 1,2548 | -0,1687 | 0,002 | 0 | 0,04 | 0,001 | 0,046 | -0,006 | 0,001 | 0,001 | 1268,17 | 820,13 | 59,99 | 58,98 | 21,88 | 17,02 |
| ТК-12 | ТК-13 | 33,01 | 0,1 | 0,1 | 0,8107 | -0,1053 | 0,001 | 0 | 0,018 | 0 | 0,029 | -0,004 | 0,001 | 0,001 | 622,43 | 272,88 | 52,82 | 52,05 | 37,2 | 34,61 |
| ТК-13 | ТК-14 | 73,22 | 0,1 | 0,1 | 0,8101 | -0,106 | 0,001 | 0 | 0,018 | 0 | 0,029 | -0,004 | 0,001 | 0,001 | 1412,3 | 637,06 | 52,05 | 50,31 | 43,21 | 37,2 |
| Уз. 13 | ТК-25 | 197,44 | 0,1 | 0,05 | 2,9099 | -0,424 | 0,044 | 0,037 | 0,204 | 0,17 | 0,106 | -0,062 | 0,004 | 0,001 | 6176,61 | 2721,34 | 58,72 | 56,6 | 50,2 | 43,79 |
| ТК-1 | ТК-3 | 20,88 | 0,1 | 0,1 | 1,2542 | -0,1694 | 0,001 | 0 | 0,04 | 0,001 | 0,045 | -0,006 | 0 | 0 | 750,96 | 520,92 | 58,98 | 58,38 | 24,95 | 21,88 |
| ТК-3 | ТК-4 | 28,15 | 0,1 | 0,1 | 0,8131 | -0,1035 | 0,001 | 0 | 0,018 | 0 | 0,029 | -0,004 | 0,001 | 0,001 | 1005,54 | 553,6 | 58,38 | 57,15 | 13,53 | 8,18 |
| ТК-43 | ТК-44 | 22,5 | 0,1 | 0,05 | 2,6511 | -0,3949 | 0,004 | 0,004 | 0,17 | 0,149 | 0,096 | -0,057 | 0 | 0 | 507,51 | 227,91 | 59,07 | 58,88 | 48,68 | 48,1 |
| ТК-44 | ТК-45 | 37,5 | 0,1 | 0,05 | 2,6507 | -0,395 | 0,007 | 0,006 | 0,17 | 0,149 | 0,096 | -0,057 | 0,001 | 0 | 886,34 | 382,28 | 58,88 | 58,55 | 49,65 | 48,68 |
| ТК-4 | ТК-5 | 30,94 | 0,1 | 0,1 | 0,8125 | -0,1041 | 0,001 | 0 | 0,018 | 0 | 0,029 | -0,004 | 0,001 | 0,001 | 1089,56 | 705,46 | 57,15 | 55,8 | 20,31 | 13,53 |
| ТК-54 | ТК-55 | 67 | 0,1 | 0,069 | 1,0753 | -0,1416 | 0,002 | 0 | 0,03 | 0,003 | 0,039 | -0,011 | 0,001 | 0,001 | 1461,16 | 655,79 | 47,24 | 45,88 | 32,28 | 27,65 |
| ТК-5 | ТК-6 | 19,94 | 0,1 | 0,1 | 0,8119 | -0,1047 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0,029 | -0,004 | 0 | 0 | 691,26 | 498,58 | 55,8 | 54,95 | 25,07 | 20,31 |
| ТК-53 | ТК-60 | 44,81 | 0,1 | 0,05 | 2,7284 | -0,3944 | 0,009 | 0,007 | 0,18 | 0,148 | 0,099 | -0,057 | 0,001 | 0 | 1023,75 | 442,15 | 56,75 | 56,37 | 48,61 | 47,49 |
| ТК-63 | ТК-66 | 59,12 | 0,1 | 0,1 | 0,829 | -0,1509 | 0,001 | 0 | 0,018 | 0,001 | 0,03 | -0,005 | 0,001 | 0,001 | 2005,42 | 1042,34 | 53,98 | 51,56 | 9,13 | 2,22 |
| Уз. 22 | ТК-75 | 73,31 | 0,1 | 0,069 | 1,0384 | -0,1656 | 0,002 | 0 | 0,028 | 0,003 | 0,038 | -0,013 | 0,001 | 0,001 | 2551,62 | 2005,25 | 56,14 | 53,69 | 40,59 | 28,48 |
| ТК-78 | ТК-77 | 89,69 | 0,1 | 0,069 | 1,0412 | -0,1643 | 0,003 | 0 | 0,028 | 0,003 | 0,038 | -0,013 | 0,002 | 0,001 | 1793,15 | 643,68 | 59,9 | 58,18 | 20,36 | 16,45 |
| ТК-78 | ТК-79 | 60,82 | 0,1 | 0,069 | 3,5061 | -0,6318 | 0,02 | 0,005 | 0,293 | 0,071 | 0,127 | -0,048 | 0,001 | 0,001 | 1215,96 | 531,09 | 59,9 | 59,55 | 34,28 | 33,44 |
| ТК-66 | ТК-82 | 109,13 | 0,1 | 0,1 | 0,8311 | -0,1488 | 0,002 | 0 | 0,018 | 0,001 | 0,03 | -0,005 | 0,002 | 0,002 | 3911,8 | 298,01 | 58,69 | 53,98 | 2,22 | 0,22 |
| ТК-28 | Уз. 2 | 4 | 0,1 | 0,069 | 2,4046 | -0,3706 | 0,001 | 0 | 0,141 | 0,026 | 0,087 | -0,028 | 0 | 0 | 95,35 | 40,89 | 58,03 | 57,99 | 50,49 | 50,38 |
| ТК-28 | Уз. 2 | 11,56 | 0,1 | 0,069 | 2,4045 | -0,3707 | 0,002 | 0 | 0,141 | 0,026 | 0,087 | -0,028 | 0 | 0 | 275,74 | 118,42 | 57,99 | 57,88 | 50,81 | 50,49 |
| ТК-77 | Уз. 22 | 59,34 | 0,1 | 0,069 | 1,0395 | -0,1651 | 0,002 | 0 | 0,028 | 0,003 | 0,038 | -0,013 | 0,001 | 0,001 | 2114,73 | 1340,77 | 58,18 | 56,14 | 28,48 | 20,36 |
| Уз. 2 | Уз. 5 | 28,44 | 0,1 | 0,069 | 2,2122 | -0,336 | 0,004 | 0,001 | 0,12 | 0,022 | 0,08 | -0,026 | 0,001 | 0 | 679,77 | 293,41 | 57,88 | 57,57 | 51,83 | 50,96 |
| ТК-62 | ЗДВ | 1 | 0,15 | 0,1 | 0,8245 | -0,1535 | 0 | 0 | 0,002 | 0,001 | 0,013 | -0,006 | 0 | 0 | 39,11 | 23,18 | 47,69 | 47,65 | 21,12 | 20,97 |
| Уз. 16 | ТК-19 | 18,04 | 0,15 | 0,1 | 7,1668 | -1,0552 | 0,003 | 0,001 | 0,146 | 0,029 | 0,116 | -0,038 | 0,001 | 0 | 735,18 | 315,72 | 59,81 | 59,71 | 44,32 | 44,02 |
| Уз. 14 | ТК-20 | 31,88 | 0,15 | 0,1 | 7,1653 | -1,0558 | 0,005 | 0,001 | 0,146 | 0,029 | 0,116 | -0,038 | 0,001 | 0,001 | 1304,35 | 561,04 | 59,61 | 59,43 | 45,13 | 44,6 |
| Уз. 13 | ТК-22 | 25,15 | 0,15 | 0,1 | 2,6837 | -0,3959 | 0,001 | 0 | 0,022 | 0,004 | 0,043 | -0,014 | 0,001 | 0 | 1027,89 | 451,86 | 58,72 | 58,34 | 48,24 | 47,1 |
| ТК-27А | ТК-27 | 28,49 | 0,15 | 0,1 | 2,8532 | -0,434 | 0,001 | 0 | 0,025 | 0,005 | 0,046 | -0,016 | 0,001 | 0,001 | 805,45 | 347,03 | 59,77 | 59,49 | 46,4 | 45,6 |
| Уз. 1 | ТК-27А | 22,73 | 0,15 | 0,1 | 2,8541 | -0,4335 | 0,001 | 0 | 0,025 | 0,005 | 0,046 | -0,016 | 0,001 | 0 | 618,03 | 275,4 | 59,99 | 59,77 | 45,6 | 44,96 |
| ТК-27 | ТК-28 | 123,87 | 0,15 | 0,1 | 2,41 | -0,3683 | 0,002 | 0 | 0,018 | 0,003 | 0,039 | -0,013 | 0,005 | 0,002 | 3520,58 | 1547,7 | 59,49 | 58,03 | 50,38 | 46,18 |
| Уз. 1 | ТК-40 | 180,67 | 0,15 | 0,1 | 7,6997 | -1,0865 | 0,033 | 0,006 | 0,168 | 0,031 | 0,124 | -0,039 | 0,008 | 0,003 | 4912,4 | 2152 | 59,99 | 59,35 | 44,37 | 42,39 |
| ТК-40 | ТК-41 | 19,66 | 0,15 | 0,1 | 1,5855 | -0,2379 | 0 | 0 | 0,008 | 0,001 | 0,026 | -0,009 | 0,001 | 0 | 546,41 | 247,06 | 59,35 | 59,01 | 49,98 | 48,94 |
| ТК-40 | ТК-43 | 41,77 | 0,15 | 0,1 | 6,1064 | -0,852 | 0,005 | 0,001 | 0,107 | 0,019 | 0,098 | -0,031 | 0,002 | 0,001 | 1700,29 | 723,32 | 59,35 | 59,07 | 43,94 | 43,09 |
| ТК-43 | ТК-43А | 32,63 | 0,15 | 0,1 | 3,4535 | -0,4579 | 0,001 | 0 | 0,036 | 0,006 | 0,056 | -0,017 | 0,001 | 0,001 | 1318,44 | 548,55 | 59,07 | 58,69 | 41,55 | 40,35 |
| ТК-43А | ТК-48 | 31,63 | 0,15 | 0,1 | 3,4521 | -0,4585 | 0,001 | 0 | 0,036 | 0,006 | 0,056 | -0,017 | 0,001 | 0,001 | 1240,73 | 536,41 | 58,69 | 58,33 | 42,72 | 41,55 |
| ТК-48 | ТК-50 | 32,84 | 0,15 | 0,1 | 3,4187 | -0,4487 | 0,001 | 0 | 0,035 | 0,006 | 0,055 | -0,016 | 0,001 | 0,001 | 1299,51 | 562,49 | 58,33 | 57,95 | 44,03 | 42,77 |
| ТК-50 | ТК-51 | 18,56 | 0,15 | 0,1 | 3,4173 | -0,4493 | 0,001 | 0 | 0,035 | 0,006 | 0,055 | -0,016 | 0,001 | 0 | 741,77 | 319,57 | 57,95 | 57,74 | 44,74 | 44,03 |
| ТК-51 | ТК-52 | 37,75 | 0,15 | 0,1 | 3,2125 | -0,4146 | 0,001 | 0 | 0,031 | 0,004 | 0,052 | -0,015 | 0,002 | 0,001 | 1516,64 | 655 | 57,74 | 57,26 | 45,94 | 44,36 |
| ТК-52 | ТК-53 | 37,95 | 0,15 | 0,1 | 2,9851 | -0,3798 | 0,001 | 0 | 0,027 | 0,004 | 0,048 | -0,014 | 0,002 | 0,001 | 1536,42 | 665,63 | 57,26 | 56,75 | 47,49 | 45,74 |
| ТК-53 | ТК-54 | 14,7 | 0,15 | 0,1 | 0,2551 | 0,0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0 | 601,61 | 257,83 | 56,75 | 54,39 | 47,49 | 28,86 |
| ТК-54 | ТК-62 | 83,42 | 0,15 | 0,1 | 0,8245 | -0,1535 | 0 | 0 | 0,002 | 0,001 | 0,013 | -0,006 | 0,004 | 0,002 | 2155,74 | 1018,61 | 47,65 | 45,03 | 27,76 | 21,12 |
| ЗДВ | ТК-63 | 77,93 | 0,15 | 0,1 | 0,8279 | -0,152 | 0 | 0 | 0,002 | 0,001 | 0,013 | -0,006 | 0,003 | 0,001 | 3201,12 | 1800,83 | 51,56 | 47,69 | 20,97 | 9,13 |
| Котельная ГВС 2-й Пятилетки, 1 | ТК-78 | 20,68 | 0,15 | 0,1 | 5,0435 | -0,886 | 0,002 | 0 | 0,074 | 0,021 | 0,081 | -0,032 | 0,001 | 0 | 504,81 | 216,72 | 60 | 59,9 | 32,32 | 32,07 |
| ТК-20 | Уз. 13 | 96,37 | 0,15 | 0,1 | 5,5977 | -0,8181 | 0,01 | 0,002 | 0,09 | 0,018 | 0,09 | -0,03 | 0,004 | 0,002 | 3957,24 | 1688 | 59,43 | 58,72 | 45,39 | 43,32 |
| ТК-19 | Уз. 14 | 16,78 | 0,15 | 0,1 | 7,166 | -1,0555 | 0,003 | 0,001 | 0,146 | 0,029 | 0,116 | -0,038 | 0,001 | 0 | 685,24 | 294,23 | 59,71 | 59,61 | 44,6 | 44,32 |
| Уз. 1 | Уз. 16 | 32,64 | 0,15 | 0,1 | 7,1682 | -1,0545 | 0,005 | 0,001 | 0,146 | 0,029 | 0,116 | -0,038 | 0,001 | 0,001 | 1299,82 | 570,07 | 59,99 | 59,81 | 44,02 | 43,48 |
| Уз. 1 | Котельная ГВС Школьная, 14а | 5 | 0,207 | 0,15 | 18,9773 | -2,743 | 0,001 | 0 | 0,187 | 0,023 | 0,161 | -0,044 | 0 | 0 | 167,13 | 71,64 | 60 | 59,99 | 41,65 | 41,63 |
| ТК-45 | ЖД | 20 | 0,04 | 0,027 | 2,007 | -0,3016 | 0 | 0,046 | 0 | 2,084 | 0,005 | -0,15 | 0,006 | 0 | 1090,65 | 480,32 | 58,55 | 58,01 | 52,96 | 51,36 |
| ТК-71 | административное | 50 | 0,05 | 0,04 | 1,0911 | -0,1809 | 0,059 | 0,006 | 1,072 | 0,104 | 0,158 | -0,041 | 0,0 | 0,0 | 792,7 | 343,86 | 55,89 | 55,16 | 50,48 | 48,58 |
| ТК-71 | ТК-70 | 23,88 | 0,05 | 0,04 | 0,0343 | 0,0102 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,005 | 0,002 | 0,0 | 0,0 | 378,59 | 162,25 | 55,89 | 44,85 | 48,58 | 32,63 |
| ТК-70 | ЖД | 9 | 0,05 | 0,04 | 0,5651 | -0,0938 | 0,003 | 0 | 0,297 | 0,017 | 0,082 | -0,021 | 0,0 | 0,0 | 139,24 | 60,95 | 54,64 | 54,39 | 49,76 | 49,11 |
| ТК-70 | ТК-69 | 50,22 | 0,05 | 0,04 | -0,531 | 0,1039 | 0,015 | 0,001 | 0,263 | 0,021 | -0,077 | 0,024 | 0,0 | 0,0 | 786,14 | 332,98 | 56,75 | 55,27 | 47,5 | 44,29 |
| ТК-69 | ЖД | 9 | 0,04 | 0,027 | 0,336 | -0,0558 | 0,003 | 0 | 0,34 | 0,048 | 0,076 | -0,028 | 0,0 | 0,0 | 125,23 | 56,35 | 56,75 | 56,38 | 51,62 | 50,61 |
| ТК-69 | ТК-67 | 50 | 0,05 | 0,04 | -0,8672 | 0,1595 | 0,038 | 0,003 | 0,683 | 0,061 | -0,126 | 0,036 | 0,0 | 0,0 | 778,56 | 335,44 | 57,65 | 56,75 | 46,5 | 44,39 |
| ТК-67 | ЖД | 6 | 0,04 | 0,027 | 0,168 | -0,0279 | 0 | 0 | 0,071 | 0,024 | 0,038 | -0,014 | 0,0 | 0,0 | 83,05 | 38,13 | 57,65 | 57,16 | 52,34 | 50,97 |
| ТК-67 | ТК-66 | 40 | 0,069 | 0,05 | -1,7079 | 0,2985 | 0,021 | 0,004 | 0,488 | 0,087 | -0,13 | 0,043 | 0,0 | 0,0 | 679,25 | 326,25 | 58,05 | 57,65 | 45,09 | 44 |
| ТК-67 | ТК-68 | 46 | 0,05 | 0,04 | 0,6724 | -0,1113 | 0,021 | 0,001 | 0,416 | 0,027 | 0,098 | -0,025 | 0,0 | 0,0 | 716,27 | 311,07 | 57,65 | 56,59 | 47,42 | 44,63 |
| ТК-68 | ЖД | 9 | 0,04 | 0,027 | 0,336 | -0,0558 | 0,003 | 0 | 0,34 | 0,048 | 0,076 | -0,028 | 0,0 | 0,0 | 126,23 | 56,16 | 56,59 | 56,21 | 51,46 | 50,45 |
| ТК-68 | Уз. 50 | 19 | 0,04 | 0,027 | 0,3362 | -0,0557 | 0,007 | 0,001 | 0,34 | 0,047 | 0,076 | -0,028 | 0,0 | 0,0 | 266,49 | 112,06 | 56,59 | 55,79 | 46,41 | 44,39 |
| Уз. 50 | ЖД2 | 6,4 | 0,04 | 0,027 | 0,2182 | -0,0362 | 0,001 | 0 | 0,148 | 0,031 | 0,049 | -0,018 | 0,0 | 0,0 | 88,07 | 39,3 | 55,79 | 55,39 | 50,69 | 49,6 |
| Уз. 50 | ЖД1 | 26 | 0,04 | 0,027 | 0,1179 | -0,0195 | 0,001 | 0 | 0,031 | 0,017 | 0,027 | -0,01 | 0,0 | 0,0 | 357,79 | 151,37 | 55,79 | 52,76 | 48,23 | 40,47 |

Таблица 21 Данные и результаты гидравлического расчета по тепловым камерам

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 15,7 | 21,899 | 41,949 | 20,05 | 94,95 | 66,6 | 26,249 | 4,35 | 1,08 | 27,8 | -1,39 |
| ТК-10 | 16 | 21,724 | 41,861 | 20,137 | 94,45 | 65,49 | 25,861 | 4,137 | 10,06 | 155,4 | -1,55 |
| ТК-11 | 16,12 | 21,712 | 41,855 | 20,143 | 94,38 | 65,54 | 25,735 | 4,023 | 11,27 | 169,4 | -1,57 |
| ТК-12 | 15,85 | 21,691 | 41,845 | 20,154 | 94,29 | 65,58 | 25,995 | 4,304 | 13,32 | 193,3 | -1,59 |
| ТК-13 | 15,86 | 21,662 | 41,83 | 20,168 | 94,17 | 65,63 | 25,97 | 4,308 | 16,28 | 227,5 | -1,63 |
| ТК-14 | 15,85 | 21,626 | 41,812 | 20,186 | 93,82 | 66,19 | 25,962 | 4,336 | 24,23 | 298,3 | -1,74 |
| ТК-144 | 15,2 | 16,952 | 39,46 | 22,508 | 92,86 | 68,77 | 24,26 | 7,308 | 29,61 | 729,2 | -2,03 |
| ТК-15 | 16 | 21,415 | 41,706 | 20,291 | 87,12 | 62,52 | 25,706 | 4,291 | 61,22 | 553,4 | -3,59 |
| ТК-16 | 15,4 | 21,652 | 41,825 | 20,173 | 91,06 | 65,59 | 26,425 | 4,773 | 88,91 | 423,6 | -2,55 |
| ТК-18 | 16,15 | 21,649 | 41,824 | 20,175 | 94,95 | 68,12 | 25,674 | 4,025 | 1,2 | 50,6 | -1,39 |
| ТК-19 | 16,29 | 21,607 | 41,803 | 20,196 | 94,95 | 68,12 | 25,513 | 3,906 | 1,35 | 56,5 | -1,39 |
| ТК-2 | 15,7 | 21,803 | 41,901 | 20,098 | 94,84 | 68 | 26,201 | 4,398 | 1,8 | 42,2 | -1,42 |
| ТК-20 | 16,47 | 21,28 | 41,639 | 20,359 | 94,9 | 68,2 | 25,169 | 3,889 | 2,56 | 105,2 | -1,4 |
| ТК-21 | 16,14 | 20,868 | 41,433 | 20,564 | 94,77 | 68 | 25,293 | 4,424 | 5,83 | 206 | -1,45 |
| ТК-22 | 16,28 | 20,876 | 41,436 | 20,56 | 94,7 | 68,19 | 25,156 | 4,28 | 7,49 | 227,1 | -1,47 |
| ТК-23 | 15,97 | 20,853 | 41,425 | 20,572 | 94,6 | 67,66 | 25,455 | 4,602 | 9,17 | 248,7 | -1,5 |
| ТК-24 | 16,06 | 20,801 | 41,399 | 20,598 | 94,35 | 67,76 | 25,339 | 4,538 | 13,01 | 298 | -1,58 |
| ТК-25 | 16 | 19,675 | 40,834 | 21,159 | 94,38 | 68,17 | 24,834 | 5,159 | 11,9 | 397,4 | -1,57 |
| ТК-26 | 16,15 | 18,01 | 40 | 21,99 | 93,85 | 68,08 | 23,85 | 5,84 | 16,74 | 552,5 | -1,73 |
| ТК-27 | 15,58 | 21,687 | 41,843 | 20,156 | 94,95 | 67,3 | 26,263 | 4,576 | 1,9 | 65,8 | -1,39 |
| ТК-27А | 15,54 | 17,998 | 37,998 | 20 | 59,77 | 45,6 | 22,458 | 4,46 | 8,84 | 27,7 | -7,99 |
| ТК-28 | 15,45 | 21,196 | 41,597 | 20,4 | 94,82 | 68,61 | 26,147 | 4,95 | 6,26 | 193,5 | -1,43 |
| ТК-29 | 14,65 | 20,886 | 41,441 | 20,555 | 94,63 | 67,56 | 26,791 | 5,905 | 12,39 | 328,8 | -1,49 |
| ТК-3 | 15,6 | 21,853 | 41,926 | 20,073 | 94,88 | 66,34 | 26,326 | 4,473 | 2,17 | 48,2 | -1,41 |
| ТК-30 | 14,76 | 20,88 | 41,438 | 20,558 | 94,43 | 66 | 26,678 | 5,798 | 16,86 | 355,1 | -1,55 |
| ТК-31 | 13,12 | 18,826 | 40,408 | 21,582 | 93,92 | 66,49 | 27,288 | 8,462 | 26,81 | 539,7 | -1,71 |
| ТК-32 | 13,62 | 20,812 | 41,404 | 20,592 | 94,22 | 66,12 | 27,784 | 6,972 | 24,72 | 459,2 | -1,62 |
| ТК-33 | 13,52 | 20,806 | 41,401 | 20,595 | 92,14 | 64,92 | 27,881 | 7,075 | 36,11 | 493,5 | -2,24 |
| ТК-34 | 13,69 | 20,835 | 41,415 | 20,58 | 94,42 | 65,89 | 27,725 | 6,89 | 19,85 | 415,4 | -1,55 |
| ТК-35 | 13,9 | 20,851 | 41,423 | 20,572 | 94,49 | 66,87 | 27,523 | 6,672 | 18,33 | 397,6 | -1,53 |
| ТК-36 | 15,07 | 20,869 | 41,432 | 20,563 | 94,59 | 66,36 | 26,362 | 5,493 | 14,64 | 357,8 | -1,5 |
| ТК-37 | 13,13 | 20,684 | 41,339 | 20,656 | 93,86 | 66,68 | 28,209 | 7,526 | 31,5 | 559,7 | -1,73 |
| ТК-38 | 12,75 | 20,142 | 41,068 | 20,926 | 93,4 | 65,11 | 28,318 | 8,176 | 34,78 | 630,2 | -1,87 |
| ТК-39 | 11,54 | 19,116 | 40,553 | 21,437 | 88,71 | 63,73 | 29,013 | 9,897 | 69,13 | 926,5 | -3,19 |
| ТК-4 | 15,69 | 21,813 | 41,906 | 20,093 | 94,78 | 65,77 | 26,216 | 4,403 | 4,08 | 76,7 | -1,44 |
| ТК-40 | 15,7 | 17,959 | 37,965 | 20,006 | 59,35 | 44,37 | 22,265 | 4,306 | 25,03 | 185,7 | -8,03 |
| ТК-41 | 16,02 | 17,959 | 37,965 | 20,006 | 59,01 | 49,98 | 21,945 | 3,986 | 37,99 | 205,3 | -8,06 |
| ТК-42 | 15,86 | 19,074 | 40,528 | 21,454 | 94,76 | 69,63 | 24,668 | 5,594 | 5,85 | 220,8 | -1,45 |
| ТК-43 | 15,45 | 17,953 | 37,961 | 20,007 | 59,07 | 43,94 | 22,511 | 4,557 | 32,18 | 227,4 | -8,05 |
| ТК-43А | 15,46 | 19,019 | 40,499 | 21,48 | 94,84 | 70,3 | 25,039 | 6,02 | 5,05 | 257 | -1,42 |
| ТК-44 | 15,8 | 18,948 | 40,464 | 21,516 | 94,84 | 69,81 | 24,664 | 5,716 | 4,73 | 247,3 | -1,42 |
| ТК-45 | 15,52 | 18,727 | 40,353 | 21,626 | 94,75 | 69,8 | 24,833 | 6,106 | 6,1 | 284,8 | -1,45 |
| ТК-46 | 15,3 | 18,586 | 40,282 | 21,696 | 94,6 | 69,68 | 24,982 | 6,396 | 8,01 | 321,3 | -1,5 |
| ТК-47 | 15,35 | 18,907 | 40,442 | 21,535 | 94,81 | 70,32 | 25,092 | 6,185 | 5,76 | 280,9 | -1,43 |
| ТК-48 | 15,42 | 18,856 | 40,416 | 21,561 | 94,8 | 70,33 | 24,996 | 6,141 | 6,09 | 291,8 | -1,44 |
| ТК-49 | 15,06 | 18,266 | 40,121 | 21,855 | 94,41 | 69,86 | 25,061 | 6,795 | 7,26 | 323,8 | -1,56 |
| ТК-5 | 15,67 | 21,772 | 41,886 | 20,113 | 94,66 | 65,8 | 26,216 | 4,443 | 6,23 | 107,6 | -1,48 |
| ТК-50 | 15,4 | 18,73 | 40,353 | 21,623 | 94,75 | 70,39 | 24,953 | 6,223 | 7,17 | 324,6 | -1,45 |
| ТК-51 | 15,43 | 18,665 | 40,32 | 21,655 | 94,73 | 70,4 | 24,89 | 6,225 | 7,81 | 343,2 | -1,46 |
| ТК-52 | 15,46 | 18,547 | 40,26 | 21,713 | 94,67 | 70,43 | 24,8 | 6,253 | 9,18 | 380,8 | -1,48 |
| ТК-53 | 15,47 | 18,451 | 40,212 | 21,761 | 94,61 | 70,45 | 24,742 | 6,291 | 10,74 | 419 | -1,5 |
| ТК-54 | 15,16 | 18,451 | 40,211 | 21,761 | 94,42 | 70,1 | 25,051 | 6,601 | 17,99 | 487,1 | -1,56 |
| ТК-55 | 14,74 | 17,894 | 39,932 | 22,039 | 94,3 | 70,03 | 25,192 | 7,299 | 19,83 | 554,1 | -1,59 |
| ТК-56 | 14,8 | 17,802 | 39,886 | 22,084 | 94,27 | 69,98 | 25,086 | 7,284 | 20,3 | 569 | -1,6 |
| ТК-57 | 14,53 | 17,507 | 39,739 | 22,231 | 94,17 | 69,84 | 25,209 | 7,701 | 21,49 | 606,5 | -1,63 |
| ТК-58 | 15,16 | 17,343 | 39,656 | 22,313 | 94,05 | 69,76 | 24,496 | 7,153 | 22,93 | 641,5 | -1,67 |
| ТК-59 | 15,02 | 17,285 | 39,627 | 22,342 | 93,55 | 69,19 | 24,607 | 7,322 | 27,45 | 689,5 | -1,82 |
| ТК-6 | 15,47 | 21,748 | 41,873 | 20,126 | 94,58 | 65,8 | 26,403 | 4,656 | 7,65 | 127,5 | -1,5 |
| ТК-60 | 15,68 | 18,344 | 40,158 | 21,814 | 94,55 | 70,51 | 24,478 | 6,134 | 12,81 | 466,8 | -1,51 |
| ТК-61 | 15,83 | 18,214 | 40,093 | 21,879 | 94,5 | 70,52 | 24,263 | 6,049 | 13,9 | 495,8 | -1,53 |
| ТК-62 | 15,59 | 18,638 | 40,304 | 21,667 | 94,58 | 70,03 | 24,714 | 6,077 | 14,22 | 401,8 | -1,5 |
| ТК-63 | 15,09 | 18,81 | 40,39 | 21,58 | 94,7 | 69,66 | 25,3 | 6,49 | 10,74 | 323,1 | -1,47 |
| ТК-64 | 15,24 | 18,7 | 40,335 | 21,634 | 94,21 | 67,14 | 25,095 | 6,394 | 16,17 | 381,9 | -1,62 |
| ТК-65 | 15 | 18,669 | 40,319 | 21,65 | 92,61 | 66,05 | 25,319 | 6,65 | 32,9 | 460,6 | -2,1 |
| ТК-66 | 14,91 | 18,982 | 40,475 | 21,493 | 94,78 | 69,44 | 25,565 | 6,583 | 8,49 | 264,1 | -1,44 |
| ТК-67 | 15,02 | 18,786 | 40,376 | 21,591 | 94,64 | 68,71 | 25,356 | 6,571 | 10,22 | 302,4 | -1,49 |
| ТК-68 | 15,09 | 18,696 | 40,331 | 21,635 | 94,37 | 68,79 | 25,241 | 6,545 | 13,47 | 347,1 | -1,57 |
| ТК-69 | 15,07 | 18,781 | 40,374 | 21,593 | 93,5 | 68,41 | 25,304 | 6,523 | 16,52 | 327,9 | -1,84 |
| ТК-7 | 15,77 | 21,7 | 41,849 | 20,149 | 94,29 | 67,98 | 26,079 | 4,379 | 9,72 | 150,5 | -1,6 |
| ТК-70 | 15,27 | 18,786 | 40,376 | 21,59 | 94,05 | 68,72 | 25,106 | 6,32 | 24,02 | 448,6 | -1,67 |
| ТК-71 | 14,86 | 18,846 | 40,406 | 21,56 | 94,18 | 68,77 | 25,546 | 6,7 | 22,47 | 424,8 | -1,63 |
| ТК-72 | 14,4 | 19,21 | 40,588 | 21,378 | 94,32 | 68,88 | 26,188 | 6,978 | 20,67 | 376,5 | -1,59 |
| ТК-73 | 14,49 | 19,346 | 40,656 | 21,31 | 94,5 | 68,77 | 26,166 | 6,82 | 16,54 | 305,1 | -1,53 |
| ТК-74 | 14,21 | 19,34 | 40,652 | 21,313 | 94,31 | 68,68 | 26,442 | 7,103 | 19,49 | 325,6 | -1,59 |
| ТК-75 | 13,38 | 19,574 | 40,77 | 21,196 | 94,64 | 68,95 | 27,39 | 7,816 | 14,34 | 249,1 | -1,48 |
| ТК-76 | 13,48 | 19,477 | 40,721 | 21,244 | 94,47 | 69,15 | 27,241 | 7,764 | 14,02 | 240,9 | -1,54 |
| ТК-77 | 14,4 | 19,771 | 40,868 | 21,097 | 94,86 | 68,78 | 26,468 | 6,697 | 6,93 | 115,9 | -1,42 |
| ТК-78 | 15,04 | 19,832 | 40,899 | 21,067 | 94,99 | 69,18 | 25,859 | 6,027 | 0,51 | 23,9 | -1,38 |
| ТК-79 | 14,8 | 19,652 | 40,809 | 21,157 | 94,95 | 69,35 | 26,009 | 6,357 | 2,59 | 86,5 | -1,39 |
| ТК-8 | 15,59 | 21,617 | 41,808 | 20,191 | 94,21 | 68,01 | 26,218 | 4,601 | 10,07 | 157,9 | -1,62 |
| ТК-80 | 14,7 | 19,605 | 40,785 | 21,181 | 94,93 | 69,32 | 26,085 | 6,481 | 3,28 | 105,6 | -1,39 |
| ТК-81 | 14,7 | 19,533 | 40,749 | 21,217 | 94,9 | 69,3 | 26,049 | 6,517 | 4,66 | 140,8 | -1,4 |
| ТК-82 | 14,66 | 19,43 | 40,698 | 21,268 | 94,89 | 69,31 | 26,038 | 6,608 | 5,05 | 156,2 | -1,41 |
| ТК-83 | 14,53 | 19,029 | 40,497 | 21,469 | 94,58 | 69,08 | 25,967 | 6,939 | 8,16 | 222,9 | -1,5 |
| ТК-84 | 14,52 | 20,923 | 41,459 | 20,537 | 94,7 | 67,52 | 26,939 | 6,017 | 10,73 | 303,8 | -1,47 |
| ТК-9 | 15,66 | 21,74 | 41,869 | 20,13 | 94,53 | 65,42 | 26,209 | 4,47 | 8,49 | 137,2 | -1,52 |
| Уз. 1 | 15,55 | 21,972 | 41,986 | 20,014 | 95 | 68,53 | 26,436 | 4,464 | 0,12 | 5,7 | -1,37 |
| Уз. 11 | 14,49 | 20,878 | 41,437 | 20,559 | 89,27 | 63,71 | 26,947 | 6,069 | 54,5 | 411 | -3,04 |
| Уз. 12 | 14,52 | 20,925 | 41,461 | 20,535 | 94,71 | 66,9 | 26,941 | 6,015 | 10,6 | 301,8 | -1,47 |
| Уз. 13 | 16,67 | 20,898 | 41,447 | 20,549 | 94,78 | 68,07 | 24,777 | 3,879 | 5,68 | 201,2 | -1,44 |
| Уз. 14 | 16,17 | 21,507 | 41,753 | 20,246 | 94,93 | 68,18 | 25,583 | 4,076 | 1,72 | 71,5 | -1,39 |
| Уз. 15 | 16,55 | 18,141 | 40,056 | 21,915 | 94,47 | 70,54 | 23,506 | 5,365 | 14,52 | 512,3 | -1,54 |
| Уз. 16 | 15,53 | 21,737 | 41,868 | 20,131 | 94,97 | 68,12 | 26,338 | 4,601 | 0,9 | 38,3 | -1,38 |
| Уз. 17 | 13,43 | 20,049 | 41,021 | 20,972 | 94,11 | 66,38 | 27,591 | 7,542 | 25,46 | 488,8 | -1,65 |
| Уз. 18 | 12,81 | 19,204 | 40,598 | 21,394 | 93,98 | 66,47 | 27,788 | 8,584 | 26,36 | 523,2 | -1,69 |
| Уз. 19 | 15,9 | 21,595 | 41,797 | 20,202 | 94,62 | 68,09 | 25,897 | 4,302 | 3,38 | 73,6 | -1,49 |
| Уз. 2 | 15,38 | 21,185 | 41,591 | 20,406 | 94,78 | 68,63 | 26,211 | 5,026 | 7,18 | 204,8 | -1,44 |
| Уз. 20 | 12,53 | 18,8 | 40,395 | 21,595 | 93,37 | 66,8 | 27,865 | 9,065 | 29,3 | 558,3 | -1,88 |
| Уз. 21 | 12,54 | 18,3 | 40,144 | 21,845 | 93,8 | 66,54 | 27,604 | 9,305 | 27,67 | 568,5 | -1,75 |
| Уз. 22 | 14,01 | 19,733 | 40,85 | 21,116 | 94,76 | 68,86 | 26,84 | 7,106 | 10,92 | 173,1 | -1,45 |
| Уз. 23 | 11,24 | 19,12 | 40,555 | 21,435 | 90,37 | 63,91 | 29,315 | 10,195 | 56,82 | 896,1 | -2,74 |
| Уз. 24 | 11,46 | 19,128 | 40,559 | 21,431 | 90,95 | 64,28 | 29,099 | 9,971 | 52,54 | 875,7 | -2,58 |
| Уз. 25 | 11,59 | 19,153 | 40,571 | 21,418 | 91,45 | 64,53 | 28,981 | 9,828 | 48,88 | 848,7 | -2,44 |
| Уз. 27 | 11,59 | 19,157 | 40,573 | 21,416 | 91,48 | 64,51 | 28,983 | 9,826 | 48,64 | 846,4 | -2,43 |
| Уз. 28 | 16 | 21,565 | 41,782 | 20,217 | 93,79 | 67,94 | 25,782 | 4,217 | 24,53 | 305,6 | -1,75 |
| Уз. 29 | 12,56 | 19,878 | 40,935 | 21,057 | 93,09 | 65,01 | 28,375 | 8,497 | 37 | 672,8 | -1,96 |
| Уз. 3 | 15,75 | 21,541 | 41,77 | 20,229 | 91,46 | 65,8 | 26,02 | 4,479 | 28,98 | 169,8 | -2,44 |
| Уз. 30 | 13,14 | 20,427 | 41,21 | 20,784 | 91,85 | 65,77 | 28,07 | 7,644 | 38,27 | 598,3 | -2,33 |
| Уз. 31 | 12,76 | 20,436 | 41,215 | 20,779 | 92,49 | 65,97 | 28,455 | 8,019 | 33,65 | 575,4 | -2,14 |
| Уз. 32 | 12,79 | 20,283 | 41,138 | 20,856 | 91,89 | 66,37 | 28,348 | 8,066 | 33 | 581,4 | -2,31 |
| Уз. 33 | 12,74 | 20,458 | 41,226 | 20,768 | 92,9 | 66,05 | 28,486 | 8,028 | 30,67 | 553,2 | -2,02 |
| Уз. 34 | 14,43 | 19,669 | 40,831 | 21,161 | 91,14 | 65,43 | 26,401 | 6,731 | 40,51 | 576,3 | -2,53 |
| Уз. 35 | 14,29 | 19,672 | 40,832 | 21,16 | 92,25 | 65,24 | 26,542 | 6,87 | 32,47 | 556,1 | -2,21 |
| Уз. 36 | 14,19 | 19,677 | 40,835 | 21,158 | 92,76 | 65,27 | 26,645 | 6,968 | 28,84 | 540,2 | -2,06 |
| Уз. 37 | 14,27 | 19,681 | 40,837 | 21,156 | 92,89 | 65,51 | 26,567 | 6,886 | 27,87 | 534,3 | -2,02 |
| Уз. 38 | 14,02 | 19,705 | 40,849 | 21,144 | 93,25 | 65,63 | 26,829 | 7,124 | 25,26 | 513,1 | -1,91 |
| Уз. 39 | 14,08 | 19,719 | 40,856 | 21,137 | 93,36 | 65,66 | 26,776 | 7,057 | 24,51 | 505,5 | -1,88 |
| Уз. 4 | 15,7 | 21,578 | 41,788 | 20,21 | 94,34 | 67,58 | 26,088 | 4,51 | 5,34 | 89,2 | -1,58 |
| Уз. 40 | 14,32 | 19,754 | 40,874 | 21,119 | 93,53 | 65,85 | 26,554 | 6,799 | 23,3 | 490,9 | -1,83 |
| Уз. 41 | 14,9 | 18,707 | 40,338 | 21,631 | 94,42 | 68,1 | 25,438 | 6,731 | 13,55 | 365,6 | -1,55 |
| Уз. 42 | 14 | 19,795 | 40,894 | 21,099 | 93,63 | 65,99 | 26,894 | 7,099 | 22,54 | 479,7 | -1,8 |
| Уз. 43 | 14,74 | 18,688 | 40,328 | 21,64 | 93,85 | 67,29 | 25,588 | 6,9 | 20,74 | 410,5 | -1,73 |
| Уз. 44 | 15,25 | 18,682 | 40,326 | 21,643 | 93,04 | 66,88 | 25,076 | 6,393 | 30,94 | 448 | -1,98 |
| Уз. 45 | 13,26 | 19,608 | 40,787 | 21,179 | 94,67 | 68,93 | 27,527 | 7,919 | 13,57 | 232,4 | -1,48 |
| Уз. 49 | 15,71 | 19,228 | 40,597 | 21,369 | 94,85 | 69,21 | 24,887 | 5,659 | 5,48 | 171,5 | -1,42 |
| Уз. 5 | 15,81 | 21,167 | 41,582 | 20,415 | 94,65 | 68,67 | 25,772 | 4,605 | 10,06 | 233,5 | -1,48 |
| Уз. 50 | 14,57 | 18,686 | 40,326 | 21,64 | 94,15 | 68,59 | 25,756 | 7,07 | 16,22 | 366,2 | -1,64 |
| Уз. 51 | 16,33 | 20,763 | 41,38 | 20,617 | 94,17 | 67,84 | 25,05 | 4,287 | 15,83 | 334,2 | -1,63 |
| Уз. 52 | 11,64 | 19,206 | 40,598 | 21,392 | 91,9 | 65,2 | 28,958 | 9,752 | 45,65 | 816,9 | -2,31 |
| Уз. 53 | 13,73 | 17,988 | 37,99 | 20,002 | 53,15 | 42,03 | 24,26 | 6,272 | 109,9 | 263,7 | -8,53 |
| Уз. 54 | 15,64 | 21,582 | 41,79 | 20,208 | 94,45 | 67,56 | 26,15 | 4,568 | 4,57 | 84 | -1,55 |
| Уз. 55 | 12,94 | 19,542 | 40,767 | 21,225 | 94,04 | 66,41 | 27,827 | 8,285 | 25,96 | 508,4 | -1,67 |
| Уз. 56 | 14,52 | 20,907 | 41,451 | 20,545 | 94,67 | 67,54 | 26,931 | 6,025 | 11,46 | 314,8 | -1,48 |
| Уз. 57 | 14,51 | 20,88 | 41,438 | 20,558 | 92,73 | 62,24 | 26,928 | 6,048 | 28,96 | 373,1 | -2,07 |
| Уз. 6 | 14,15 | 19,93 | 40,961 | 21,032 | 93,85 | 66,13 | 26,811 | 6,882 | 20,99 | 453 | -1,73 |
| Уз. 65 | 16,05 | 21,542 | 41,77 | 20,228 | 93,02 | 66,52 | 25,72 | 4,178 | 16,54 | 149,9 | -1,98 |
| Уз. 66 | 15,25 | 21,554 | 41,776 | 20,222 | 93,94 | 66,39 | 26,526 | 4,972 | 9,27 | 115,4 | -1,7 |
| Уз. 67 | 16 | 21,568 | 41,783 | 20,215 | 94,42 | 66,4 | 25,783 | 4,215 | 5,48 | 91,7 | -1,55 |
| Уз. 68 | 16,06 | 21,579 | 41,789 | 20,21 | 94,63 | 66,45 | 25,729 | 4,15 | 3,85 | 79,2 | -1,49 |
| Уз. 69 | 13,09 | 16,361 | 39,173 | 22,812 | 91,89 | 65,96 | 26,083 | 9,722 | 38,21 | 747,3 | -2,31 |
| Уз. 7 | 13,83 | 20,046 | 41,02 | 20,974 | 93,97 | 66,17 | 27,19 | 7,144 | 20,12 | 435,7 | -1,69 |
| Уз. 70 | 12,5 | 17,114 | 39,55 | 22,436 | 92,53 | 65,97 | 27,05 | 9,936 | 36,73 | 713,3 | -2,13 |
| Уз. 71 | 12,26 | 17,153 | 39,57 | 22,417 | 93 | 65,95 | 27,31 | 10,157 | 33,4 | 684 | -1,99 |
| Уз. 72 | 12,69 | 17,203 | 39,594 | 22,392 | 93,3 | 66,42 | 26,904 | 9,702 | 31,23 | 660,1 | -1,9 |
| Уз. 73 | 12,89 | 17,376 | 39,681 | 22,305 | 93,47 | 66,45 | 26,791 | 9,415 | 30,02 | 635,2 | -1,85 |
| Уз. 74 | 12,87 | 17,476 | 39,732 | 22,255 | 93,54 | 66,67 | 26,862 | 9,385 | 29,53 | 624,1 | -1,83 |
| Уз. 75 | 12,62 | 17,915 | 39,951 | 22,037 | 93,69 | 66,59 | 27,331 | 9,417 | 28,46 | 592,9 | -1,78 |
| Уз. 76 | 14,01 | 19,877 | 40,935 | 21,058 | 93,78 | 66,04 | 26,925 | 7,048 | 21,49 | 462,2 | -1,75 |
| Уз. 77 | 15,1 | 21,575 | 41,787 | 20,212 | 90,75 | 65,72 | 26,687 | 5,112 | 91,11 | 451,6 | -2,64 |
| Уз. 9 | 13,85 | 20,251 | 41,123 | 20,871 | 94,14 | 66,38 | 27,273 | 7,021 | 18,94 | 409,8 | -1,64 |
| Уз.78 | 15,45 | 17,994 | 37,995 | 20,001 | 58,03 | 50,38 | 22,545 | 4,551 | 72,98 | 180,1 | -8,14 |
| Уз.79 | 15,07 | 20,87 | 41,433 | 20,563 | 94,62 | 66,63 | 26,363 | 5,493 | 13,69 | 351,8 | -1,49 |
| Сети ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 15,7 | 17,997 | 37,997 | 20 | 58,98 | 21,88 | 22,297 | 4,3 | 13,42 | 39,9 | -8,06 |
| ТК-10 | 16 | 17,993 | 37,994 | 20 | 53,85 | 30,26 | 21,994 | 4 | 77,17 | 167,8 | -8,48 |
| ТК-11 | 16,12 | 17,992 | 37,993 | 20,001 | 53,32 | 32,94 | 21,873 | 3,881 | 82,41 | 181,4 | -8,52 |
| ТК-12 | 15,85 | 17,991 | 37,992 | 20,001 | 52,82 | 34,61 | 22,142 | 4,151 | 91,5 | 204,9 | -8,55 |
| ТК-13 | 15,86 | 17,99 | 37,991 | 20,001 | 52,05 | 37,2 | 22,131 | 4,141 | 110,47 | 237,9 | -8,61 |
| ТК-14 | 15,85 | 17,989 | 37,99 | 20,001 | 50,31 | 43,21 | 22,14 | 4,151 | 152,61 | 311,1 | -8,72 |
| ТК-19 | 16,97 | 17,989 | 37,991 | 20,002 | 59,71 | 44,32 | 21,021 | 3,032 | 7,91 | 55,7 | -7,99 |
| ТК-20 | 16,47 | 17,98 | 37,983 | 20,003 | 59,43 | 45,13 | 21,513 | 3,533 | 15 | 104,3 | -8,02 |
| ТК-22 | 16,28 | 17,967 | 37,973 | 20,005 | 58,34 | 48,24 | 21,693 | 3,725 | 42,78 | 225,9 | -8,12 |
| ТК-23 | 15,97 | 17,963 | 37,968 | 20,005 | 57,89 | 44,42 | 21,998 | 4,035 | 46,56 | 244,7 | -8,16 |
| ТК-24 | 16,06 | 17,952 | 37,957 | 20,006 | 56,76 | 47,84 | 21,897 | 3,946 | 56,35 | 293,6 | -8,25 |
| ТК-25 | 16 | 17,887 | 37,929 | 20,042 | 56,6 | 50,2 | 21,929 | 4,042 | 64,52 | 398,2 | -8,27 |
| ТК-27 | 15,58 | 17,997 | 37,998 | 20 | 59,49 | 46,4 | 22,418 | 4,42 | 19,27 | 56,2 | -8,01 |
| ТК-27А | 15,54 | 21,87 | 41,935 | 20,065 | 94,98 | 67,29 | 26,395 | 4,525 | 0,75 | 27,1 | -1,38 |
| ТК-28 | 15,45 | 17,994 | 37,995 | 20,001 | 57,99 | 50,49 | 22,545 | 4,551 | 73,75 | 184,1 | -8,15 |
| ТК-3 | 15,6 | 17,996 | 37,997 | 20 | 58,38 | 24,95 | 22,397 | 4,4 | 21,15 | 60,7 | -8,11 |
| ТК-4 | 15,67 | 17,996 | 37,996 | 20 | 57,15 | 13,53 | 22,326 | 4,33 | 37,24 | 88,9 | -8,22 |
| ТК-40 | 15,7 | 19,543 | 40,763 | 21,22 | 94,91 | 70,04 | 25,063 | 5,52 | 3,26 | 184,9 | -1,4 |
| ТК-41 | 16,02 | 19,534 | 40,758 | 21,224 | 94,85 | 69,62 | 24,738 | 5,204 | 5,47 | 206,9 | -1,42 |
| ТК-43 | 15,45 | 19,175 | 40,577 | 21,403 | 94,88 | 70,15 | 25,127 | 5,953 | 4,1 | 224,8 | -1,41 |
| ТК-43А | 15,46 | 17,952 | 37,959 | 20,007 | 58,69 | 41,55 | 22,499 | 4,547 | 42,05 | 260,1 | -8,09 |
| ТК-44 | 15,8 | 17,946 | 37,956 | 20,011 | 58,88 | 48,68 | 22,156 | 4,211 | 36,12 | 249,9 | -8,07 |
| ТК-45 | 15,52 | 17,932 | 37,949 | 20,017 | 58,55 | 49,65 | 22,429 | 4,497 | 42,69 | 287,4 | -8,1 |
| ТК-46 | 15,3 | 17,931 | 37,948 | 20,018 | 57,3 | 47,67 | 22,648 | 4,718 | 60,43 | 323,9 | -8,21 |
| ТК-48 | 15,42 | 17,951 | 37,958 | 20,008 | 58,33 | 42,72 | 22,538 | 4,588 | 51,63 | 291,7 | -8,12 |
| ТК-5 | 16,01 | 17,995 | 37,995 | 20 | 55,8 | 20,31 | 21,985 | 3,99 | 54,95 | 119,8 | -8,33 |
| ТК-50 | 15,4 | 17,949 | 37,957 | 20,008 | 57,95 | 44,03 | 22,557 | 4,608 | 61,67 | 324,5 | -8,15 |
| ТК-51 | 15,43 | 17,948 | 37,956 | 20,008 | 57,74 | 44,74 | 22,526 | 4,578 | 67,35 | 343,1 | -8,17 |
| ТК-52 | 15,46 | 17,947 | 37,955 | 20,008 | 57,26 | 45,94 | 22,495 | 4,548 | 79,63 | 380,8 | -8,21 |
| ТК-53 | 15,47 | 17,945 | 37,954 | 20,008 | 56,75 | 47,49 | 22,484 | 4,538 | 92,93 | 418,8 | -8,25 |
| ТК-54 | 15,16 | 17,945 | 37,954 | 20,008 | 47,24 | 27,76 | 22,794 | 4,848 | 153,35 | 433,5 | -8,9 |
| ТК-55 | 14,74 | 17,943 | 37,951 | 20,008 | 45,88 | 32,28 | 23,211 | 5,268 | 182,46 | 500,5 | -8,98 |
| ТК-56 | 14,8 | 17,917 | 37,934 | 20,017 | 45,64 | 33,07 | 23,134 | 5,217 | 184,15 | 516,1 | -8,99 |
| ТК-57 | 14,53 | 17,913 | 37,93 | 20,017 | 44,88 | 35,6 | 23,4 | 5,487 | 195,13 | 553,6 | -9,03 |
| ТК-58 | 15,16 | 17,909 | 37,927 | 20,018 | 44,15 | 38,02 | 22,767 | 4,858 | 205,38 | 588,6 | -9,06 |
| ТК-6 | 15,47 | 17,995 | 37,995 | 20 | 54,95 | 25,07 | 22,525 | 4,53 | 66,37 | 139,8 | -8,4 |
| ТК-60 | 15,68 | 17,929 | 37,945 | 20,015 | 56,37 | 48,61 | 22,265 | 4,335 | 100,56 | 463,6 | -8,28 |
| ТК-61 | 15,83 | 17,909 | 37,929 | 20,02 | 56,15 | 49,28 | 22,099 | 4,19 | 103,87 | 492,4 | -8,3 |
| ТК-62 | 15,59 | 17,946 | 37,954 | 20,008 | 47,65 | 21,12 | 22,364 | 4,418 | 218,74 | 395,3 | -8,88 |
| ТК-63 | 15,09 | 17,946 | 37,954 | 20,008 | 51,56 | 9,13 | 22,864 | 4,918 | 118,66 | 316,4 | -8,64 |
| ТК-66 | 14,91 | 17,947 | 37,955 | 20,008 | 53,98 | 2,22 | 23,045 | 5,098 | 85,44 | 257,3 | -8,47 |
| ТК-74 | 14,2 | 19,337 | 40,651 | 21,314 | 93,5 | 68,52 | 26,451 | 7,114 | 32,31 | 364,3 | -1,84 |
| ТК-75 | 13,38 | 17,99 | 37,991 | 20,001 | 53,69 | 40,59 | 24,611 | 6,621 | 103,67 | 243 | -8,49 |
| ТК-77 | 14,4 | 17,995 | 37,996 | 20,001 | 58,18 | 20,36 | 23,596 | 5,601 | 44,28 | 110,4 | -8,13 |
| ТК-78 | 15,04 | 17,998 | 37,998 | 20 | 59,9 | 32,32 | 22,958 | 4,96 | 4,28 | 20,7 | -7,98 |
| ТК-79 | 14,8 | 17,973 | 37,979 | 20,005 | 59,55 | 34,28 | 23,179 | 5,205 | 12,33 | 81,5 | -8,01 |
| ТК-80 | 14,7 | 17,959 | 37,965 | 20,006 | 59,43 | 32,04 | 23,265 | 5,306 | 14,3 | 100,9 | -8,02 |
| ТК-81 | 14,7 | 17,953 | 37,96 | 20,007 | 59,03 | 8,48 | 23,26 | 5,307 | 21,18 | 133,1 | -8,06 |
| ТК-82 | 14,66 | 17,95 | 37,958 | 20,008 | 58,69 | 9,21 | 23,298 | 5,348 | 24,39 | 148,2 | -8,09 |
| ТК-83 | 14,53 | 17,947 | 37,955 | 20,008 | 53,13 | 26,26 | 23,425 | 5,478 | 64,08 | 217,6 | -8,53 |
| ТК-9 | 15,66 | 17,994 | 37,994 | 20 | 54,57 | 26,81 | 22,334 | 4,34 | 70,14 | 149,5 | -8,43 |
| Уз. 1 | 15,53 | 17,999 | 37,999 | 20 | 59,99 | 41,65 | 22,469 | 4,47 | 0,52 | 5 | -7,97 |
| Уз. 13 | 16,67 | 17,968 | 37,973 | 20,005 | 58,72 | 45,39 | 21,303 | 3,335 | 32,99 | 200,7 | -8,08 |
| Уз. 14 | 16,17 | 17,986 | 37,988 | 20,002 | 59,61 | 44,6 | 21,818 | 3,832 | 10,35 | 72,5 | -8 |
| Уз. 15 | 16,55 | 17,895 | 37,918 | 20,023 | 55,99 | 49,74 | 21,368 | 3,473 | 106,16 | 512,4 | -8,31 |
| Уз. 16 | 15,53 | 17,993 | 37,994 | 20,001 | 59,81 | 44,02 | 22,464 | 4,471 | 5,28 | 37,6 | -7,98 |
| Уз. 2 | 15,38 | 17,991 | 37,993 | 20,001 | 57,88 | 50,81 | 22,613 | 4,621 | 75,99 | 195,7 | -8,16 |
| Уз. 22 | 14,01 | 17,993 | 37,994 | 20,001 | 56,14 | 28,48 | 23,984 | 5,991 | 70,82 | 169,7 | -8,3 |
| Уз. 28 | 16 | 17,988 | 37,989 | 20,001 | 50,14 | 43,76 | 21,989 | 4,001 | 155,45 | 318,4 | -8,73 |
| Уз. 49 | 15,75 | 17,948 | 37,956 | 20,008 | 57,94 | 24 | 22,206 | 4,258 | 29,65 | 163,2 | -8,15 |
| Уз. 5 | 15,81 | 17,987 | 37,989 | 20,002 | 57,57 | 51,83 | 22,179 | 4,192 | 81,96 | 224,1 | -8,18 |
| Уз. 53 | 13,73 | 19,518 | 40,742 | 21,224 | 94,6 | 69,35 | 27,012 | 7,494 | 14,87 | 261,8 | -1,5 |
| Уз.78 | 15,45 | 21,2 | 41,599 | 20,398 | 94,84 | 67,22 | 26,149 | 4,948 | 5,94 | 189,5 | -1,42 |

Таблица 22 Данные и результаты гидравлического расчета по потребителям тепловой энергии на отопление

| Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная, 14 | 15,7 | 6 | 0,1038 | 3,976 | 94,8 | 68,9 | 0 | 0 | 10,09 | 1 | 0 | 15,25 | 3,9758 | 17,084 | 39,54 | 22,45 | 23,84 | 6,75 | 0,008 | 0 |
| Школьная, 12 | 15,99 | 4 | 0,0128 | 0,49 | 93,9 | 68,2 | 0 | 0 | 3,315 | 1 | 0 | 19,9 | 0,4902 | 21,734 | 41,87 | 20,13 | 25,88 | 4,14 | 0,001 | 0 |
| Школьная, 10 | 16,28 | 4 | 0,0121 | 0,464 | 93,8 | 68,1 | 0 | 0 | 3,225 | 1 | 0 | 19,865 | 0,4636 | 21,699 | 41,85 | 20,15 | 25,57 | 3,87 | 0,001 | 0 |
| Невская, 5 | 15,66 | 4 | 0,0479 | 1,835 | 94,2 | 68,4 | 0 | 0 | 6,443 | 1 | 0 | 19,534 | 1,8347 | 21,368 | 41,68 | 20,31 | 26,02 | 4,65 | 0,004 | 0 |
| Невская, 5а | 15,85 | 4 | 0,0148 | 0,567 | 92,9 | 67,4 | 0 | 0 | 3,578 | 1 | 0 | 19,601 | 0,5668 | 21,434 | 41,72 | 20,28 | 25,87 | 4,43 | 0,001 | 0 |
| Заводская, 5 | 16 | 8 | 0,0981 | 3,758 | 93,7 | 68 | 0 | 0 | 9,205 | 1 | 0 | 19,667 | 3,7576 | 21,501 | 41,75 | 20,25 | 25,75 | 4,25 | 0,007 | 0 |
| Заводская, 5 | 16 | 8 | 0,1 | 3,83 | 93,6 | 68 | 0 | 0 | 9,298 | 1 | 0 | 19,626 | 3,8299 | 21,459 | 41,73 | 20,27 | 25,73 | 4,27 | 0,007 | 0 |
| Школьная, 1 | 16,07 | 4 | 0,039 | 1,494 | 86,8 | 62,8 | 0 | 0 | 5,814 | 1 | 0 | 19,523 | 1,4936 | 21,356 | 41,68 | 20,32 | 25,61 | 4,25 | 0,003 | 0 |
| Советская, 4 | 15,25 | 8 | 0,0719 | 2,754 | 90,7 | 65,7 | 0 | 0 | 7,88 | 1 | 0 | 19,672 | 2,7541 | 21,506 | 41,75 | 20,25 | 26,5 | 5 | 0,005 | 0 |
| Советская, 13А | 16 | 4 | 0,0458 | 1,754 | 94,5 | 68,6 | 0 | 0 | 6,318 | 1 | 0 | 19,31 | 1,7541 | 21,143 | 41,57 | 20,43 | 25,57 | 4,43 | 0,003 | 0 |
| Советская, 11А | 16,01 | 4 | 0,0173 | 0,663 | 94,4 | 68,6 | 0 | 0 | 3,863 | 1 | 0 | 19,716 | 0,6626 | 21,549 | 41,77 | 20,22 | 25,76 | 4,21 | 0,001 | 0 |
| Советская, 11Б | 15,89 | 4 | 0,0116 | 0,444 | 93,6 | 68 | 0 | 0 | 3,164 | 1 | 0 | 19,692 | 0,4442 | 21,526 | 41,76 | 20,24 | 25,87 | 4,35 | 0,001 | 0 |
| Советская, 15Б | 15,55 | 4 | 0,0173 | 0,663 | 93,7 | 68 | 0 | 0 | 3,869 | 1 | 0 | 19,593 | 0,6626 | 21,427 | 41,71 | 20,29 | 26,16 | 4,74 | 0,001 | 0 |
| Советская, 13Б | 15,85 | 4 | 0,0204 | 0,781 | 93,5 | 67,8 | 0 | 0 | 4,211 | 1 | 0 | 19,414 | 0,7813 | 21,247 | 41,62 | 20,38 | 25,77 | 4,53 | 0,002 | 0 |
| Школьная, 16 | 16,2 | 4 | 0,0131 | 0,502 | 94,4 | 68,5 | 0 | 0 | 3,356 | 1 | 0 | 19,844 | 0,5017 | 21,677 | 41,84 | 20,16 | 25,64 | 3,96 | 0,001 | 0 |
| Школьная, 17а | 17,83 | 15 | 0,4699 | 17,999 | 94,8 | 68,9 | 0 | 0 | 20,228 | 1 | 0 | 19,35 | 17,9991 | 21,184 | 41,59 | 20,41 | 23,76 | 2,58 | 0,035 | 0,002 |
| Томилина, 5 | 16,17 | 0 | 0,3803 | 14,566 | 94,6 | 68,7 | 0 | 0 | 18,291 | 1 | 0 | 18,956 | 14,5662 | 20,79 | 41,39 | 20,6 | 25,22 | 4,43 | 0,029 | 0,002 |
| Томилина, 7 | 16,33 | 0 | 0,3224 | 12,349 | 94,2 | 68,4 | 0 | 0 | 16,87 | 1 | 0 | 18,827 | 12,3488 | 20,661 | 41,33 | 20,67 | 25 | 4,34 | 0,024 | 0,002 |
| Томилина, 3 | 16,46 | 0 | 0,3803 | 14,566 | 94,3 | 68,5 | 0 | 0 | 18,618 | 1 | 0 | 17,657 | 14,5657 | 19,491 | 40,74 | 21,25 | 24,28 | 4,79 | 0,029 | 0,002 |
| Томилина, 3а | 16,34 | 0 | 0,079908 | 3,06 | 94,1 | 68,4 | 0 | 0 | 8,513 | 1 | 0 | 17,834 | 3,0605 | 19,668 | 40,83 | 21,16 | 24,49 | 4,82 | 0,006 | 0 |
| Томилина, 1 | 16,47 | 0 | 0,3803 | 14,566 | 93,8 | 68,1 | 0 | 0 | 19,035 | 1 | 0 | 16,162 | 14,5664 | 17,996 | 39,99 | 22 | 23,52 | 5,53 | 0,029 | 0,002 |
| Пионерская, 2 | 15,71 | 6 | 0,1478 | 5,661 | 94,7 | 68,8 | 0 | 0 | 11,359 | 1 | 0 | 19,249 | 5,6609 | 21,083 | 41,54 | 20,46 | 25,83 | 4,75 | 0,011 | 0,001 |
| Пионерская, 6 | 15,67 | 6 | 0,0674 | 2,582 | 94,6 | 68,7 | 0 | 0 | 7,681 | 1 | 0 | 19,146 | 2,5815 | 20,98 | 41,49 | 20,51 | 25,82 | 4,84 | 0,005 | 0 |
| Пионерская, 4а | 16,65 | 10 | 0,197 | 7,545 | 94,6 | 68,7 | 0 | 0 | 13,116 | 1 | 0 | 19,237 | 7,5451 | 21,07 | 41,53 | 20,46 | 24,88 | 3,81 | 0,015 | 0,001 |
| Пионерская, 4 | 15,77 | 6 | 0,0674 | 2,582 | 94,4 | 68,6 | 0 | 0 | 7,691 | 1 | 0 | 19,049 | 2,5817 | 20,883 | 41,44 | 20,56 | 25,67 | 4,79 | 0,005 | 0 |
| Пионерская, 10 | 14,27 | 10 | 0,2457 | 9,411 | 94,5 | 68,6 | 0 | 0 | 14,898 | 1 | 0 | 17,978 | 9,4109 | 19,812 | 40,9 | 21,09 | 26,63 | 6,82 | 0,018 | 0,001 |
| Советская, 18 | 14,81 | 5 | 0,0084 | 0,322 | 88,5 | 64 | 0 | 0 | 3,589 | 2 | 0 | 19,022 | 0,3218 | 20,856 | 41,43 | 20,57 | 26,62 | 5,76 | 0,001 | 0 |
| Невская, 11 | 14,7 | 4 | 0,0142 | 0,544 | 90,6 | 65,7 | 0 | 0 | 3,6 | 1 | 0 | 17,603 | 0,5438 | 19,436 | 40,71 | 21,28 | 26,01 | 6,58 | 0,001 | 0 |
| Динкевича, 14 | 13,77 | 4 | 0,0115 | 0,44 | 93,3 | 67,7 | 0 | 0 | 3,206 | 1 | 0 | 18,362 | 0,4404 | 20,196 | 41,09 | 20,9 | 27,32 | 7,13 | 0,001 | 0 |
| Динкевича, 9 | 14,16 | 4 | 0,0136 | 0,521 | 93,9 | 68,2 | 0 | 0 | 3,485 | 1 | 0 | 18,389 | 0,5208 | 20,222 | 41,11 | 20,89 | 26,95 | 6,73 | 0,001 | 0 |
| Динкевича, 12 | 13,51 | 4 | 0,0101 | 0,387 | 93,1 | 67,5 | 0 | 0 | 3,013 | 1 | 0 | 18,168 | 0,3869 | 20,003 | 41 | 21 | 27,49 | 7,49 | 0,001 | 0 |
| Динкевича,7 | 14,31 | 4 | 0,0088 | 0,337 | 93,4 | 67,8 | 0 | 0 | 4,091 | 2 | 0 | 18,082 | 0,3371 | 19,916 | 40,95 | 21,04 | 26,64 | 6,73 | 0,001 | 0 |
| Динкевича, 10 | 13,7 | 4 | 0,0101 | 0,387 | 92,9 | 67,4 | 0 | 0 | 3,02 | 1 | 0 | 18 | 0,3869 | 19,835 | 40,91 | 21,08 | 27,21 | 7,38 | 0,001 | 0 |
| Динкевича, 5 | 14,49 | 4 | 0,0115 | 0,441 | 93,1 | 67,6 | 0 | 0 | 3,226 | 1 | 0 | 17,922 | 0,4406 | 19,757 | 40,87 | 21,12 | 26,38 | 6,63 | 0,001 | 0 |
| Динкевича, 8 | 13,68 | 4 | 0,0148 | 0,567 | 92,9 | 67,4 | 0 | 0 | 3,664 | 1 | 0 | 17,823 | 0,5668 | 19,657 | 40,82 | 21,17 | 27,14 | 7,49 | 0,001 | 0 |
| Динкевича, 6 | 13,69 | 4 | 0,0106 | 0,406 | 91,9 | 66,7 | 0 | 0 | 3,102 | 1 | 0 | 17,805 | 0,406 | 19,639 | 40,82 | 21,18 | 27,13 | 7,49 | 0,001 | 0 |
| Динкевича, 3 | 14,52 | 4 | 0,0115 | 0,44 | 92,5 | 67,1 | 0 | 0 | 3,23 | 1 | 0 | 17,818 | 0,4404 | 19,651 | 40,82 | 21,17 | 26,3 | 6,65 | 0,001 | 0 |
| Динкевича, 1 | 14,41 | 4 | 0,0115 | 0,441 | 92,1 | 66,8 | 0 | 0 | 3,232 | 1 | 0 | 17,788 | 0,4406 | 19,622 | 40,81 | 21,19 | 26,4 | 6,78 | 0,001 | 0 |
| Динкевича, 4 | 13,61 | 4 | 0,0096 | 0,368 | 91,6 | 66,4 | 0 | 0 | 5,917 | 2 | 0 | 17,795 | 0,3677 | 19,628 | 40,81 | 21,18 | 27,2 | 7,57 | 0,001 | 0 |
| Динкевича, 2 | 13,81 | 4 | 0,0106 | 0,406 | 91,2 | 66,1 | 0 | 0 | 3,103 | 1 | 0 | 17,778 | 0,406 | 19,612 | 40,8 | 21,19 | 26,99 | 7,38 | 0,001 | 0 |
| Пионерская, 11 | 14,07 | 12 | 0,19 | 7,278 | 94,4 | 68,6 | 0 | 0 | 12,946 | 1 | 0 | 18,857 | 7,2778 | 20,691 | 41,34 | 20,65 | 27,27 | 6,58 | 0,014 | 0,001 |
| Набережная, 29 | 12,35 | 4 | 0,0156 | 0,598 | 91,7 | 66,5 | 0 | 0 | 3,732 | 1 | 0 | 18,409 | 0,5976 | 20,243 | 41,12 | 20,88 | 28,77 | 8,53 | 0,001 | 0 |
| Набережная, 27 | 12,4 | 4 | 0,0142 | 0,544 | 92,5 | 67,1 | 0 | 0 | 3,552 | 1 | 0 | 18,576 | 0,5438 | 20,409 | 41,2 | 20,79 | 28,8 | 8,39 | 0,001 | 0 |
| Набережная, 25 | 12,86 | 4 | 0,0142 | 0,544 | 92,3 | 67 | 0 | 0 | 3,552 | 1 | 0 | 18,582 | 0,5439 | 20,416 | 41,2 | 20,79 | 28,34 | 7,93 | 0,001 | 0 |
| Набережная, 23 | 11,39 | 4 | 0,0142 | 0,544 | 91,7 | 66,5 | 0 | 0 | 3,553 | 1 | 0 | 18,571 | 0,544 | 20,406 | 41,2 | 20,79 | 29,81 | 9,4 | 0,001 | 0 |
| Набережная, 21 | 12,94 | 4 | 0,0137 | 0,525 | 90,6 | 65,6 | 0 | 0 | 3,496 | 1 | 0 | 18,441 | 0,5248 | 20,275 | 41,13 | 20,86 | 28,19 | 7,92 | 0,001 | 0 |
| Набережная, 19 | 12,21 | 4 | 0,017 | 0,651 | 90,5 | 65,6 | 0 | 0 | 3,878 | 1 | 0 | 18,743 | 0,6511 | 20,577 | 41,29 | 20,71 | 29,08 | 8,5 | 0,001 | 0 |
| Советская, 38 | 13,79 | 10 | 0,1981 | 7,588 | 93,5 | 67,9 | 0 | 0 | 13,534 | 1 | 0 | 17,159 | 7,5876 | 18,993 | 40,49 | 21,5 | 26,7 | 7,71 | 0,015 | 0,001 |
| Набережная, 35 | 12,64 | 4 | 0,0144 | 0,552 | 92,7 | 67,3 | 0 | 0 | 3,606 | 1 | 0 | 17,992 | 0,5516 | 19,826 | 40,91 | 21,08 | 28,27 | 8,44 | 0,001 | 0 |
| Набережная, 39 | 11,46 | 4 | 0,0139 | 0,532 | 91,1 | 66 | 3,579 | 1 | 0 | 0 | 17,278 | 0 | 0,5324 | 19,112 | 40,55 | 21,44 | 29,09 | 9,98 | 0,001 | 0 |
| Набережная, 41 | 11,27 | 4 | 0,0147 | 0,563 | 90,5 | 65,6 | 3,683 | 1 | 0 | 0 | 17,231 | 0 | 0,5631 | 19,065 | 40,53 | 21,46 | 29,26 | 10,19 | 0,001 | 0 |
| Набережная, 43 | 10,99 | 4 | 0,013 | 0,498 | 89,9 | 65,1 | 3,463 | 1 | 0 | 0 | 17,234 | 0 | 0,4979 | 19,067 | 40,53 | 21,46 | 29,54 | 10,47 | 0,001 | 0 |
| Набережная, 45 | 11,23 | 4 | 0,014 | 0,536 | 88,3 | 63,9 | 3,594 | 1 | 0 | 0 | 17,232 | 0 | 0,5362 | 19,065 | 40,53 | 21,46 | 29,3 | 10,23 | 0,001 | 0 |
| Школьная, 18 | 15,74 | 4 | 0,0131 | 0,502 | 94,3 | 68,5 | 0 | 0 | 3,348 | 1 | 0 | 20,03 | 0,5017 | 21,863 | 41,93 | 20,07 | 26,19 | 4,33 | 0,001 | 0 |
| Школьная, 17 | 16,09 | 6 | 0,1038 | 4,154 | 94,6 | 69,7 | 0 | 0 | 10,159 | 1 | 0 | 16,199 | 4,1538 | 18,2 | 40,09 | 21,89 | 24 | 5,8 | 0,008 | 0,001 |
| Школьная, 19 | 16,41 | 15 | 0,3803 | 15,219 | 94,6 | 69,7 | 0 | 0 | 19,069 | 1 | 0 | 17,516 | 15,2187 | 19,518 | 40,75 | 21,23 | 24,34 | 4,82 | 0,029 | 0,002 |
| Школьная, 20 | 15,66 | 6 | 0,0269 | 1,094 | 94,4 | 69,9 | 0 | 0 | 5,158 | 1 | 0 | 16,918 | 1,0943 | 18,987 | 40,48 | 21,5 | 24,82 | 5,84 | 0,002 | 0 |
| Школьная, 22 | 15,57 | 6 | 0,078 | 3,197 | 94,7 | 70,3 | 0 | 0 | 8,867 | 1 | 0 | 16,53 | 3,1966 | 18,629 | 40,3 | 21,67 | 24,73 | 6,1 | 0,006 | 0 |
| Школьная, 20а | 15,39 | 6 | 0,0754 | 3,09 | 94,2 | 69,9 | 0 | 0 | 8,804 | 1 | 0 | 15,891 | 3,0898 | 17,99 | 39,98 | 21,99 | 24,59 | 6,6 | 0,006 | 0 |
| Пионерская, 1 | 15,59 | 6 | 0,1478 | 5,974 | 94,7 | 70 | 0 | 0 | 12,099 | 1 | 0 | 16,653 | 5,9736 | 18,694 | 40,34 | 21,64 | 24,75 | 6,05 | 0,011 | 0,001 |
| Пионерская, 3 | 15,7 | 6 | 0,0674 | 2,724 | 94,6 | 70 | 0 | 0 | 8,187 | 1 | 0 | 16,52 | 2,7243 | 18,562 | 40,27 | 21,71 | 24,57 | 6,01 | 0,005 | 0 |
| Пионерская, 3а | 15,6 | 10 | 0,197 | 7,963 | 94,7 | 70 | 0 | 0 | 14,409 | 1 | 0 | 14,71 | 7,963 | 16,753 | 39,36 | 22,61 | 23,76 | 7,01 | 0,015 | 0,001 |
| Пионерская, 5 | 15,6 | 6 | 0,0674 | 2,724 | 94,5 | 69,8 | 0 | 0 | 8,201 | 1 | 0 | 16,407 | 2,7243 | 18,449 | 40,21 | 21,76 | 24,61 | 6,16 | 0,005 | 0 |
| Советская, 21 | 15,1 | 10 | 0,148 | 5,982 | 94,3 | 69,7 | 0 | 0 | 12,243 | 1 | 0 | 15,927 | 5,9819 | 17,969 | 39,97 | 22 | 24,87 | 6,9 | 0,011 | 0,001 |
| Школьная, 24а | 15,46 | 6 | 0,0654 | 2,697 | 94,6 | 70,4 | 0 | 0 | 8,153 | 1 | 0 | 16,468 | 2,6975 | 18,595 | 40,29 | 21,69 | 24,83 | 6,23 | 0,005 | 0 |
| Школьная, 24 | 15,51 | 6 | 0,0654 | 2,707 | 94,6 | 70,4 | 0 | 0 | 8,182 | 1 | 0 | 16,353 | 2,7072 | 18,495 | 40,23 | 21,74 | 24,72 | 6,23 | 0,005 | 0 |
| Школьная, 26а | 15,33 | 6 | 0,0654 | 2,727 | 94,5 | 70,6 | 0 | 0 | 8,225 | 1 | 0 | 16,245 | 2,7267 | 18,418 | 40,2 | 21,78 | 24,87 | 6,45 | 0,005 | 0 |
| Школьная, 26 | 15,44 | 6 | 0,0767 | 3,198 | 94,5 | 70,5 | 0 | 0 | 8,925 | 1 | 0 | 16,117 | 3,1978 | 18,289 | 40,13 | 21,84 | 24,69 | 6,4 | 0,006 | 0 |
| Школьная, 21 | 16,55 | 15 | 0,3803 | 15,968 | 94,5 | 70,6 | 0 | 0 | 20,006 | 1 | 0 | 15,916 | 15,9675 | 18,12 | 40,05 | 21,93 | 23,5 | 5,38 | 0,029 | 0,002 |
| Ленинградская, 8а | 16,48 | 15 | 0,2678 | 11,244 | 94,3 | 70,5 | 0 | 0 | 16,792 | 1 | 0 | 15,901 | 11,2437 | 18,104 | 40,04 | 21,93 | 23,56 | 5,45 | 0,02 | 0,001 |
| Ленинградская, 8 | 16,03 | 15 | 0,4193 | 17,605 | 94,4 | 70,6 | 0 | 0 | 21,036 | 1 | 0 | 15,829 | 17,6055 | 18,032 | 40 | 21,97 | 23,97 | 5,94 | 0,031 | 0,002 |
| Ленинградская, 6 | 15,62 | 10 | 0,2303 | 9,679 | 94,4 | 70,6 | 0 | 0 | 16,108 | 1 | 0 | 13,917 | 9,6794 | 16,125 | 39,05 | 22,92 | 23,43 | 7,3 | 0,017 | 0,001 |
| Ленинградская, 4 | 14,8 | 10 | 0,1221 | 5,132 | 94,2 | 70,5 | 0 | 0 | 11,563 | 1 | 0 | 14,731 | 5,1317 | 16,939 | 39,45 | 22,51 | 24,65 | 7,71 | 0,009 | 0,001 |
| Ленинградская, 2 | 14,65 | 10 | 0,2303 | 9,679 | 94,2 | 70,4 | 0 | 0 | 16,847 | 1 | 0 | 11,63 | 9,6792 | 13,838 | 37,9 | 24,06 | 23,25 | 9,41 | 0,017 | 0,001 |
| Советская, 29 | 14,54 | 10 | 0,1221 | 5,132 | 94 | 70,3 | 0 | 0 | 11,705 | 1 | 0 | 14,031 | 5,132 | 16,239 | 39,1 | 22,86 | 24,56 | 8,32 | 0,009 | 0,001 |
| Советская, 27а | 15,19 | 6 | 0,0636 | 2,673 | 93,8 | 70,2 | 0 | 0 | 8,294 | 1 | 0 | 15,101 | 2,6732 | 17,309 | 39,64 | 22,33 | 24,45 | 7,14 | 0,005 | 0 |
| Советская, 25 | 17,69 | 10 | 0,232 | 9,75 | 93,8 | 70,2 | 0 | 0 | 15,91 | 1 | 0 | 14,837 | 9,7504 | 17,045 | 39,51 | 22,46 | 21,82 | 4,77 | 0,017 | 0,001 |
| Советская, 25а | 15,11 | 6 | 0,0654 | 2,749 | 93,4 | 69,8 | 0 | 0 | 8,442 | 1 | 0 | 14,877 | 2,7488 | 17,085 | 39,53 | 22,44 | 24,42 | 7,33 | 0,005 | 0 |
| Советская, 23а | 15,22 | 8 | 0,0495 | 2,081 | 92,3 | 69 | 0 | 0 | 7,393 | 1 | 0 | 14,491 | 2,0806 | 16,7 | 39,33 | 22,63 | 24,11 | 7,41 | 0,004 | 0 |
| Ленинградская, 7 | 15,25 | 10 | 0,1032 | 4,029 | 94,3 | 68,9 | 0 | 0 | 9,931 | 1 | 0 | 16,691 | 4,0293 | 18,597 | 40,28 | 21,69 | 25,03 | 6,44 | 0,008 | 0 |
| Ленинградская, 7 | 15,06 | 10 | 0,0299 | 1,167 | 93,7 | 68,5 | 0 | 0 | 5,338 | 1 | 0 | 16,78 | 1,1672 | 18,685 | 40,33 | 21,64 | 25,27 | 6,58 | 0,002 | 0 |
| Ленинградская, 7 | 14,79 | 5 | 0,0241 | 0,941 | 92,8 | 67,8 | 0 | 0 | 4,793 | 1 | 0 | 16,774 | 0,9409 | 18,68 | 40,32 | 21,64 | 25,53 | 6,85 | 0,002 | 0 |
| Ленинградская, 7 | 15,56 | 5 | 0,0187 | 0,73 | 91,3 | 66,6 | 0 | 0 | 4,225 | 1 | 0 | 16,723 | 0,73 | 18,628 | 40,3 | 21,67 | 24,74 | 6,11 | 0,001 | 0 |
| Школьная, 32А | 15,12 | 6 | 0,0503 | 1,982 | 94,5 | 69,3 | 0 | 0 | 6,95 | 1 | 0 | 16,843 | 1,9823 | 18,784 | 40,38 | 21,59 | 25,26 | 6,47 | 0,004 | 0 |
| Школьная, 32 | 15,35 | 6 | 0,078 | 3,077 | 93,4 | 68,5 | 0 | 0 | 8,661 | 1 | 0 | 16,831 | 3,0774 | 18,777 | 40,37 | 21,59 | 25,02 | 6,24 | 0,006 | 0 |
| Ленинградская, 5 | 15,39 | 10 | 0,1456 | 5,749 | 94 | 68,9 | 0 | 0 | 11,938 | 1 | 0 | 16,27 | 5,7486 | 18,219 | 40,09 | 21,87 | 24,7 | 6,48 | 0,011 | 0,001 |
| Ленинградская, 3а | 15,01 | 3 | 0,0179 | 0,708 | 93,6 | 68,7 | 0 | 0 | 4,15 | 1 | 0 | 16,89 | 0,7078 | 18,845 | 40,41 | 21,56 | 25,4 | 6,55 | 0,001 | 0 |
| Ленинградская, 3 | 17,02 | 10 | 0,1134 | 4,483 | 94,1 | 69 | 0 | 0 | 10,548 | 1 | 0 | 16,238 | 4,4834 | 18,192 | 40,08 | 21,89 | 23,06 | 4,87 | 0,009 | 0,001 |
| Ленинградская, 1 | 14,44 | 10 | 0,1378 | 5,477 | 94,3 | 69,3 | 0 | 0 | 11,507 | 1 | 0 | 17,109 | 5,477 | 19,084 | 40,52 | 21,44 | 26,08 | 7 | 0,01 | 0,001 |
| Советская, 33 | 14,49 | 8 | 0,0297 | 1,182 | 94,3 | 69,4 | 0 | 0 | 5,368 | 1 | 0 | 16,825 | 1,182 | 18,805 | 40,38 | 21,58 | 25,89 | 7,09 | 0,002 | 0 |
| Советская, 35А | 14,81 | 6 | 0,0503 | 2,002 | 94,1 | 69,2 | 0 | 0 | 6,941 | 1 | 0 | 17,27 | 2,0021 | 19,251 | 40,61 | 21,36 | 25,8 | 6,55 | 0,004 | 0 |
| Советская, 35 | 14,15 | 6 | 0,0503 | 2,002 | 94 | 69,1 | 0 | 0 | 6,944 | 1 | 0 | 17,239 | 2,0021 | 19,22 | 40,59 | 21,37 | 26,44 | 7,22 | 0,004 | 0 |
| Советская, 37 | 14,28 | 6 | 0,0775 | 3,085 | 93,3 | 68,6 | 0 | 0 | 8,638 | 1 | 0 | 17,092 | 3,0847 | 19,072 | 40,52 | 21,45 | 26,24 | 7,17 | 0,006 | 0 |
| Советская, 40 | 13,73 | 10 | 0,29 | 11,562 | 94,6 | 69,6 | 0 | 0 | 16,622 | 1 | 0 | 17,511 | 11,5617 | 19,498 | 40,73 | 21,23 | 27 | 7,5 | 0,022 | 0,001 |
| Советская | 13,49 | 4 | 0,0237 | 0,945 | 94,2 | 69,3 | 0 | 0 | 4,768 | 1 | 0 | 17,284 | 0,9451 | 19,272 | 40,62 | 21,35 | 27,13 | 7,86 | 0,002 | 0 |
| Школьная, 25 | 14,4 | 12 | 0,17909 | 7,12 | 94,8 | 69,7 | 0 | 0 | 13,023 | 1 | 0 | 17,623 | 7,1197 | 19,598 | 40,78 | 21,18 | 26,38 | 6,78 | 0,013 | 0,001 |
| Школьная, 23 | 14,66 | 10 | 0,189 | 7,489 | 94,8 | 69,6 | 0 | 0 | 13,434 | 1 | 0 | 17,218 | 7,4886 | 19,18 | 40,57 | 21,39 | 25,91 | 6,73 | 0,014 | 0,001 |
| Школьная, 23/1 | 14,88 | 10 | 0,131 | 5,191 | 94,5 | 69,4 | 0 | 0 | 11,219 | 1 | 0 | 17,007 | 5,1907 | 18,97 | 40,47 | 21,5 | 25,59 | 6,62 | 0,01 | 0,001 |
| Школьная, 23А | 14,77 | 10 | 0,089 | 3,526 | 94,2 | 69,1 | 0 | 0 | 9,247 | 1 | 0 | 17,005 | 3,5261 | 18,967 | 40,47 | 21,5 | 25,7 | 6,73 | 0,007 | 0 |
| Школьная, 34 | 15,21 | 6 | 0,0783 | 3,086 | 94,3 | 69,1 | 0 | 0 | 8,705 | 1 | 0 | 16,585 | 3,086 | 18,527 | 40,25 | 21,72 | 25,04 | 6,51 | 0,006 | 0 |
| Школьная, 34А | 14,8 | 6 | 0,0401 | 1,581 | 94,1 | 68,9 | 0 | 0 | 6,218 | 1 | 0 | 16,713 | 1,5806 | 18,655 | 40,31 | 21,66 | 25,51 | 6,86 | 0,003 | 0 |
| Школьная, 34А | 14,69 | 6 | 0,04 | 1,576 | 93,6 | 68,6 | 0 | 0 | 6,207 | 1 | 0 | 16,741 | 1,5764 | 18,682 | 40,32 | 21,64 | 25,63 | 6,95 | 0,003 | 0 |
| Советская, 39 к.1 | 14,69 | 14 | 0,181 | 7,203 | 94,8 | 69,8 | 0 | 0 | 13,099 | 1 | 0 | 17,621 | 7,2026 | 19,6 | 40,78 | 21,18 | 26,09 | 6,49 | 0,014 | 0,001 |
| Набережная, 8 | 12,72 | 4 | 0,0088 | 0,337 | 93 | 67,5 | 0 | 0 | 4,438 | 2 | 0 | 16,955 | 0,3371 | 18,789 | 40,39 | 21,6 | 27,67 | 8,88 | 0,001 | 0 |
| Набережная, 13 | 12,24 | 4 | 0,0133 | 0,509 | 92,3 | 66,9 | 0 | 0 | 3,523 | 1 | 0 | 16,846 | 0,5094 | 18,68 | 40,34 | 21,65 | 28,1 | 9,41 | 0,001 | 0 |
| Набережная, 11 | 12,26 | 4 | 0,0133 | 0,509 | 92,4 | 67 | 0 | 0 | 3,551 | 1 | 0 | 16,317 | 0,5094 | 18,151 | 40,07 | 21,92 | 27,81 | 9,66 | 0,001 | 0 |
| Набережная, 9 | 13,49 | 6 | 0,0101 | 0,387 | 92,4 | 67 | 0 | 0 | 3,109 | 1 | 0 | 16,02 | 0,3869 | 17,854 | 39,92 | 22,07 | 26,43 | 8,58 | 0,001 | 0 |
| Набережная, 7 | 12,91 | 6 | 0,0332 | 1,272 | 93,3 | 67,7 | 0 | 0 | 5,701 | 1 | 0 | 15,308 | 1,2716 | 17,142 | 39,56 | 22,42 | 26,65 | 9,51 | 0,002 | 0 |
| Набережная, 6 | 12,3 | 6 | 0,0156 | 0,597 | 92,9 | 67,4 | 0 | 0 | 3,899 | 1 | 0 | 15,444 | 0,5974 | 17,278 | 39,63 | 22,35 | 27,33 | 10,05 | 0,001 | 0 |
| Набережная, 4 | 12,7 | 6 | 0,0366 | 1,402 | 93,1 | 67,6 | 0 | 0 | 6,025 | 1 | 0 | 14,911 | 1,4018 | 16,745 | 39,37 | 22,62 | 26,67 | 9,92 | 0,003 | 0 |
| Набережная, 3 | 12,96 | 4 | 0,0128 | 0,49 | 92,3 | 66,9 | 0 | 0 | 3,543 | 1 | 0 | 15,251 | 0,4902 | 17,085 | 39,54 | 22,45 | 26,58 | 9,49 | 0,001 | 0 |
| Набережная, 2 | 12,12 | 4 | 0,0199 | 0,762 | 91,9 | 66,7 | 4,432 | 1 | 0 | 0 | 15,06 | 0 | 0,7623 | 16,894 | 39,44 | 22,55 | 27,32 | 10,43 | 0,001 | 0 |
| Невская, 15 | 13,52 | 8 | 0,0297 | 1,137 | 91,3 | 66,2 | 0 | 0 | 5,528 | 1 | 0 | 13,855 | 1,1375 | 15,689 | 38,84 | 23,15 | 25,32 | 9,63 | 0,002 | 0 |
| Школьная, 11 | 16,13 | 5 | 0,0092 | 0,352 | 93,4 | 67,8 | 0 | 0 | 4,106 | 2 | 0 | 19,701 | 0,3524 | 21,535 | 41,77 | 20,23 | 25,64 | 4,1 | 0,001 | 0 |
| Школьная, 9 | 16,11 | 5 | 0,01 | 0,383 | 93,4 | 67,8 | 0 | 0 | 5,526 | 2 | 0 | 19,686 | 0,383 | 21,52 | 41,76 | 20,24 | 25,65 | 4,13 | 0,001 | 0 |
| Школьная, 7 | 15,27 | 5 | 0,0102 | 0,391 | 93,1 | 67,6 | 0 | 0 | 6,537 | 2 | 0 | 19,68 | 0,3907 | 21,514 | 41,76 | 20,24 | 26,49 | 4,97 | 0,001 | 0 |
| Школьная, 5 | 16,09 | 5 | 0,0215 | 0,823 | 92,8 | 67,3 | 0 | 0 | 4,312 | 1 | 0 | 19,609 | 0,8234 | 21,442 | 41,72 | 20,28 | 25,63 | 4,19 | 0,002 | 0 |
| Школьная, 3 | 15,92 | 5 | 0,011 | 0,421 | 91 | 66 | 0 | 0 | 3,082 | 1 | 0 | 19,68 | 0,4214 | 21,514 | 41,76 | 20,24 | 25,84 | 4,32 | 0,001 | 0 |
| Набережная, 15 | 12,26 | 4 | 0,0133 | 0,51 | 92,1 | 66,8 | 0 | 0 | 3,49 | 1 | 0 | 17,498 | 0,5095 | 19,333 | 40,66 | 21,33 | 28,4 | 9,07 | 0,001 | 0 |
| Советская, 40А | 13,45 | 10 | 0,129 | 5,143 | 93,9 | 69,1 | 0 | 0 | 11,098 | 1 | 0 | 17,434 | 5,1427 | 19,421 | 40,69 | 21,27 | 27,24 | 7,82 | 0,01 | 0,001 |
| Советская, 39 к.2 | 14,85 | 14 | 0,207 | 8,262 | 94,9 | 69,9 | 0 | 0 | 13,994 | 1 | 0 | 17,798 | 8,2617 | 19,789 | 40,88 | 21,09 | 26,03 | 6,24 | 0,016 | 0,001 |
| Набережная, 37 | 11,41 | 6 | 0,0386 | 1,478 | 91,7 | 66,5 | 0 | 0 | 5,994 | 1 | 0 | 16,928 | 1,4782 | 18,761 | 40,38 | 21,61 | 28,97 | 10,2 | 0,003 | 0 |
| Томилина, 2 | 17,29 | 5 | 0,0205 | 0,785 | 88,4 | 64 | 0 | 0 | 4,258 | 1 | 0 | 18,763 | 0,7853 | 20,598 | 41,3 | 20,7 | 24,01 | 3,41 | 0,002 | 0 |
| Набережная, 5 | 13,17 | 4 | 0,0164 | 0,628 | 92,2 | 66,9 | 0 | 0 | 4,017 | 1 | 0 | 15,15 | 0,6281 | 16,984 | 39,48 | 22,5 | 26,31 | 9,33 | 0,001 | 0 |
| Набережная, 33 | 12,87 | 6 | 0,0126 | 0,483 | 92,9 | 67,4 | 0 | 0 | 3,361 | 1 | 0 | 18,258 | 0,4827 | 20,093 | 41,04 | 20,95 | 28,17 | 8,08 | 0,001 | 0 |

Таблица 23 Данные и результаты гидравлического расчета по потребителям тепловой энергии на ГВС

| Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Потери напора на шайбе ГВС, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная, 17а | 17,81 | 0,0712 | 58,7 | 53,6 | 1,3258 | 0,2383 | 4,081808 | 3 | 16,07 | 1,5655 | 17,966 | 37,97 | 20,01 | 20,16 | 2,2 | 0,001 |
| Томилина, 5 | 16,17 | 0,0709 | 57,9 | 52,9 | 1,3395 | 0,2373 | 4,021544 | 3 | 16,05 | 1,5781 | 17,952 | 37,96 | 20,01 | 21,79 | 3,84 | 0,001 |
| Томилина, 7 | 16,33 | 0,0478 | 55,7 | 51 | 0,9423 | 0,1598 | 5,656376 | 6 | 16 | 1,1032 | 17,942 | 37,95 | 20,01 | 21,62 | 3,68 | 0,001 |
| Томилина, 3а | 16,34 | 0,0502 | 56,1 | 51,3 | 0,9828 | 0,1681 | 3,422818 | 5 | 16,01 | 1,1517 | 17,884 | 37,93 | 20,04 | 21,59 | 3,7 | 0,001 |
| Томилина, 3 | 16,46 | 0,0767 | 56,3 | 51,5 | 1,4958 | 0,2569 | 3,026101 | 2 | 16,01 | 1,7539 | 17,881 | 37,92 | 20,04 | 21,46 | 3,58 | 0,001 |
| Пионерская, 2 | 15,71 | 0,0198 | 57,8 | 52,8 | 0,3752 | 0,0662 | 3,367586 | 30 | 16,05 | 0,4418 | 17,962 | 37,96 | 20 | 22,25 | 4,29 | 0 |
| Пионерская, 4а | 16,55 | 0,09 | 57,5 | 52,5 | 1,7144 | 0,3015 | 3,697886 | 2 | 16,09 | 2,0173 | 17,949 | 37,95 | 20 | 21,4 | 3,45 | 0,001 |
| Пионерская, 4 | 15,77 | 0,0081 | 55,8 | 51,9 | 0,1594 | 0,0347 | 3 | 101 | 15,04 | 0,1943 | 17,983 | 37,99 | 20 | 22,22 | 4,23 | 0 |
| Пионерская, 6 | 15,67 | 0,0081 | 56,5 | 52,5 | 0,1571 | 0,0347 | 3 | 101 | 15,06 | 0,192 | 17,989 | 37,99 | 20 | 22,32 | 4,33 | 0 |
| Школьная, 19 | 16,41 | 0,0712 | 58 | 52,9 | 1,3436 | 0,2383 | 4,091526 | 3 | 16,05 | 1,5833 | 17,95 | 37,96 | 20,01 | 21,55 | 3,6 | 0,001 |
| Школьная, 26 | 15,44 | 0,0097 | 56 | 51,6 | 0,19 | 0,0355 | 3 | 101 | 15,75 | 0,2257 | 17,944 | 37,95 | 20,01 | 22,51 | 4,57 | 0 |
| Школьная, 21 | 16,55 | 0,0712 | 55,9 | 51,2 | 1,398 | 0,2386 | 4,117412 | 3 | 16,03 | 1,6377 | 17,893 | 37,92 | 20,02 | 21,37 | 3,47 | 0,001 |
| Ленинградская, 8а | 16,48 | 0,0467 | 55,1 | 50,5 | 0,9316 | 0,1562 | 4,048674 | 6 | 15,98 | 1,0888 | 17,883 | 37,91 | 20,02 | 21,43 | 3,54 | 0,001 |
| Советская, 25 | 15,17 | 0,0426 | 43,4 | 40,3 | 0,9295 | 0,1426 | 3,900476 | 7 | 15,93 | 1,0727 | 17,806 | 37,86 | 20,05 | 22,69 | 4,88 | 0,001 |
| Школьная, 23/1 | 14,88 | 0,008 | 50,9 | 47,5 | 0,1742 | 0,0345 | 3 | 101 | 14,87 | 0,209 | 17,947 | 37,95 | 20,01 | 23,07 | 5,13 | 0 |
| Школьная, 23А | 14,77 | 0,005 | 46 | 43,8 | 0,1091 | 0,0309 | 3 | 101 | 11,9 | 0,1402 | 17,947 | 37,95 | 20,01 | 23,18 | 5,24 | 0 |
| Советская, 39 к.1 | 14,69 | 0,019 | 58,8 | 54,4 | 0,3532 | 0,0779 | 3,933155 | 21 | 15,23 | 0,4315 | 17,973 | 37,98 | 20,01 | 23,29 | 5,32 | 0 |
| Советская, 40 | 13,73 | 0,019 | 52,9 | 49,1 | 0,397 | 0,078 | 3,908291 | 21 | 15,29 | 0,4753 | 17,988 | 37,99 | 20 | 24,26 | 6,27 | 0 |
| Школьная, 14 | 15,7 | 0,0198 | 57,9 | 52,9 | 0,3741 | 0,0663 | 3,536041 | 30 | 16,02 | 0,4407 | 17,888 | 37,89 | 20 | 22,19 | 4,3 | 0 |
| Школьная, 22 | 15,57 | 0,001 | 51,3 | 49,6 | 0,0216 | 0,0104 | 3 | 101 | 1,36 | 0,0321 | 17,95 | 37,96 | 20,01 | 22,39 | 4,44 | 0 |
| Школьная, 24 | 15,51 | 0,0087 | 56,6 | 52,3 | 0,1687 | 0,0351 | 3 | 101 | 15,34 | 0,2039 | 17,946 | 37,95 | 20,01 | 22,44 | 4,5 | 0 |
| Заводская, 5 | 16,32 | 0,0121 | 49,6 | 45,6 | 0,264 | 0,0405 | 3,664742 | 80 | 16,1 | 0,3047 | 17,987 | 37,99 | 20 | 21,67 | 3,68 | 0 |
| Школьная, 23а | 14,66 | 0,012 | 56,6 | 52,4 | 0,2325 | 0,0492 | 3,039201 | 51 | 15,2 | 0,282 | 17,948 | 37,96 | 20,01 | 23,3 | 5,35 | 0 |
| Школьная, 25 | 14,4 | 0,0712 | 59,1 | 54,7 | 1,3151 | 0,2923 | 3,669525 | 2 | 15,26 | 1,6085 | 17,951 | 37,96 | 20,01 | 23,56 | 5,61 | 0,001 |
| Советская, 40А | 13,45 | 0,0216 | 49,6 | 46,2 | 0,4713 | 0,0884 | 3,233135 | 16 | 15,18 | 0,5603 | 17,986 | 37,99 | 20 | 24,54 | 6,55 | 0 |
| Советская, 39 к.2 | 14,85 | 0,022 | 59,4 | 54,9 | 0,4045 | 0,0903 | 4,571112 | 16 | 15,27 | 0,4952 | 17,998 | 38 | 20 | 23,15 | 5,15 | 0 |
| Заводская, 5 | 16,32 | 0,02 | 49,6 | 45,6 | 0,4364 | 0,067 | 5,724152 | 30 | 16,09 | 0,5037 | 17,983 | 37,98 | 20 | 21,66 | 3,68 | 0 |
| Пионерская, 3а | 15,6 | 0,09 | 58 | 53 | 1,6979 | 0,3016 | 3,710989 | 2 | 16,03 | 2,0009 | 17,887 | 37,95 | 20,06 | 22,35 | 4,46 | 0,001 |
| Советская, 21 | 15,1 | 0,028 | 56,1 | 51,3 | 0,548 | 0,0937 | 3,203514 | 15 | 16 | 0,6422 | 17,909 | 37,93 | 20,02 | 22,83 | 4,92 | 0 |
| Ленинградская, 3 | 17,02 | 0,05 | 55,2 | 50,5 | 0,909 | 0,182 | 3,132688 | 4 | 15,68 | 1,091 | 17,68 | 37,71 | 20,038 | 20,69 | 3,02 | 0,001 |
| Ленинградская, 5 | 15,39 | 0,0259 | 54,4 | 49,8 | 0,471 | 0,094 | 3,84378 | 15 | 15,74 | 0,565 | 17,74 | 37,77 | 20,033 | 22,38 | 4,64 | 0 |
| Школьная, 32 | 15,35 | 0,0154 | 56,4 | 51,6 | 0,28 | 0,056 | 3,294851 | 41 | 15,75 | 0,336 | 17,75 | 37,78 | 20,032 | 22,43 | 4,68 | 0 |
| Школьная, 32А | 15,12 | 0,0077 | 57,2 | 52,3 | 0,14 | 0,028 | 3 | 101 | 15,8 | 0,168 | 17,8 | 37,82 | 20,028 | 22,7 | 4,91 | 0 |
| Школьная, 34 | 15,21 | 0,0154 | 56,2 | 51,5 | 0,28 | 0,056 | 3,239877 | 41 | 15,77 | 0,336 | 17,77 | 37,8 | 20,03 | 22,59 | 4,82 | 0 |
| Школьная, 34А | 14,8 | 0,01 | 55,4 | 50,7 | 0,182 | 0,036 | 3,447209 | 97 | 15,77 | 0,218 | 17,77 | 37,8 | 20,031 | 23 | 5,23 | 0 |
| Школьная, 34А | 14,69 | 0,0054 | 52,8 | 48,2 | 0,098 | 0,02 | 3 | 101 | 15,77 | 0,118 | 17,77 | 37,8 | 20,031 | 23,11 | 5,34 | 0 |

Рисунок 6 Пьезометрический график участка от котельной (Школьная, 14а) до потребителя по ул. Набережная, 33

Рисунок 3-5 – Пьезометрический график участка от котельной (Школьная, 14а) до здания вокзала

Рисунок 8 Пьезометрический график участка от котельной (Школьная, 14а) до потребителя по ул. Советская, 29

Рисунок 9 Пьезометрический график участка от котельной (Школьная, 14а) до потребителя по ул. Школьная, 1

Балансы мощности

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей и указаны в таблицах.

Таблица 24 Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха.

| Жилое образование | Тепловая нагрузка |  | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление и вентиляция, Гкал/час | ГВС сред, Гкал/час |  |
| МО «Дубровское городское поселение» | 11,598 | 2,320 | 13,918 |
| Посёлок Дубровка | 11,598 | 2,320 | 13,918 |
| Посёлок Пески* | - | - | - |

*-децентрализованное теплоснабжение, данные отсутствуют.

Таблица 25 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п | Адрес | Год пост-ройки | Характеристика |  |  | Площадь(в кв.м) |  |  | Расчетные нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | этажность | кол-во квартир | материал | общая | жилая | общего пользования | Отопление Гкал/ч | Горячее водоснабжение Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ЗТС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АТС |  | 1 | нет | каменный | 450 |  |  | 0,039 |  |
| итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,039 | 0 |
| Σ = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,039 |  |
| ЗТС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Школа |  | 3 |  | каменный | 2960 |  |  | 0,4699 | 0,0712 |
| 3 | Томилина, д.1 | 1973 | 5 | 100 | кирпичный | 4845,19 | 3048,2 | 358,2 | 0,3803 | 0,0767 |
| 4 | Томилина, д.3 | 1980 | 5 | 100 | кирпичный | 4933,4 | 3035,2 | 397,7 | 0,3803 | 0,0767 |
| 5 | Томилина, д.5 | 1988 | 5 | 90 | блочно-панельный | 4840,6 | 2812,3 | 357,3 | 0,3803 | 0,0709 |
| 6 | Томилина, д.7 | 1990 | 5 | 60 | блочно-панельный | 3717,1 | 1829,9 | 422 | 0,3224 | 0,0478 |
| 7 | Томилина д.3А торговый центр | 2012 | 2 |  | пенобетон |  |  |  | 0,079908 | 0,0502 |
|  | Школьная 13 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 8 | Школьная, д.17 | 1950 | 2 | 9 | кирпичный | 865,2 | 533,3 | 54 | 0,1038 |  |
| 9 | Школьная, д.19 | 1983 | 5 | 90 | блочно-панельный | 4960,05 | 2819,44 | 371,5 | 0,3803 | 0,0712 |
| 10 | Школьная, д.21 | 1981 | 5 | 90 | блочно-панельный | 4909,3 | 2810,2 | 370,5 | 0,3803 | 0,0712 |
| 11 | Школьная д. 1 |  | 1 |  | щитовой | 150 |  |  | 0,02 |  |
| 12 | Школьная д. 3 |  | 1 |  | щитовой | 71 |  |  | 0,011 |  |
| 13 | Школьная д. 5 |  | 1 |  | щитовой | 160 |  |  | 0,0215 |  |
| 14 | Школьная д. 7 |  | 1 |  | щитовой | 65 |  |  | 0,0102 |  |
| 15 | Ленинградская д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0102 |  |
| 16 | Ленинградская д. 7а |  |  |  |  |  |  |  | 0,0069 |  |
| 17 | Ленинградская д. 7б |  |  |  |  |  |  |  | 0,0094 |  |
| 18 | Школьная д. 9 |  | 1 |  | щитовой | 63 |  |  | 0,01 |  |
| 19 | Школьная д. 11 |  | 1 |  | щитовой | 57 |  |  | 0,0092 |  |
| 20 | Ленинградская, д.8 | 1971 | 5 | 97 | каменный | 4416,03 | 2943,57 | 358,2 | 0,4193 |  |
| 21 | Ленинградская, д.8а | 1986 | 5 | 60 | блочно-панельный | 3607,8 | 1852,2 | 398,8 | 0,2678 | 0,0467 |
| 22 | 1-я Пятилетка д.1 | 2015 | 3 |  | монолит бетон |  |  |  | 0,159 | 0,0626 |
| 23 | 1-я Пятилетка д.2 |  | 1 |  | щитовой | 124 |  |  | 0,0174 |  |
| 24 | 1-я Пятилетка д.4 |  |  |  | щитовой | 124 |  |  | 0,0174 |  |
| 25 | Ж/Д станция |  | 1 |  | каменный | 236 |  |  | 0,0205 |  |
| итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,897308 | 0,6452 |
| Σ = |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,542508 |  |
| ЗТС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Музыкальная школа |  | 2 |  | каменный | 360 |  |  | 0,0495 | 0,0021 |
| 27 | Школьная, д.8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 28 | Школьная, д.10 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 29 | Школьная, д.12 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 30 | Школьная, д.16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 31 | Школьная, д.18 | 1956 | 2 | 12 | каменный | 939 | 555 | 85 | 0,1038 | 0,0198 |
| 32 | Школьная, д.20 | 1957 | 2 | 12 | каменный | 880 | 526,1 | 69,7 | 0,0269 | 0,0115 |
| 33 | Школьная, д.20а | 1956 | 2 | 16 | каменный | 631,16 | 396,37 | 78,2 | 0,0754 | 0,0154 |
| 34 | Школьная, д.22 | 1960 | 2 | 16 | каменный | 720,9 | 393,1 | 88,1 | 0,078 | 0,001 |
| 35 | Школьная, д.24 | 1960 | 2 | 16 | каменный | 498,1 | 347,28 | 65,3 | 0,0654 | 0,0087 |
| 36 | Школьная, д.24а | 1960 | 2 | 16 | каменный | 548,9 | 340 | 59,6 | 0,0654 | 0,0154 |
| 37 | Школьная, д.26 | 1960 | 2 | 16 | каменный | 706,8 | 385,6 | 79,8 | 0,0767 | 0,0097 |
| 38 | Школьная, д.26а | 1960 | 2 | 16 | каменный | 502,01 | 339,99 | 45,4 | 0,0654 | 0,0154 |
| 39 | Ленинградская, д.2 | 1959 | 3 | 27 | каменный | 1306,5 | 794,16 | 136,1 | 0,2303 | 0,0259 |
| 40 | Ленинградская, д.4 | 1958 | 3 | 24 | каменный | 1225,99 | 639,16 | 118,1 | 0,1221 | 0,0231 |
| 41 | Ленинградская, д.6 | 1959 | 3 | 27 | каменный | 1293,65 | 780,7 | 134,6 | 0,2303 | 0,0259 |
| 42 | Советская, д.21 | 2015 | 3 |  | монолит бетон |  |  |  | 0,148 | 0,1195 |
| 43 | Советская, д.25 | 2015 | 3 |  | монолит бетон |  |  |  | 0,232 | 0,1621 |
| 44 | Советская, д.25а | 1961 | 2 | 16 | каменный | 569,7 | 340,9 | 64,4 | 0,0654 | 0,0154 |
| 45 | Советская, д.27а | 1961 | 2 | 16 | каменный | 511,9 | 346,3 | 63,2 | 0,0636 |  |
| 46 | Советская, д.29 | 1959 | 3 | 24 | каменный | 1117 | 672,5 | 118,1 | 0,1221 | 0,0231 |
| 47 | Пионерская, д.1 | 1956 | 2 | 18 | кирпичный | 1360,7 | 889,5 | 129,5 | 0,1478 | 0,0198 |
| 48 | Пионерская, д.2 | 1956 | 2 | 18 | кирпичный | 1323,2 | 883,6 | 127,8 | 0,1478 | 0,0198 |
| 49 | Пионерская, д.3 | 1956 | 2 | 8 | кирпичный | 552 | 318,9 | 43,1 | 0,0674 | 0,008 |
| 50 | Пионерская, д.3А | 2015 | 3 | 46 | шлакобетон |  |  |  | 0,197 | 0,1543 |
| 51 | Пионерская, д.4 | 1956 | 2 | 8 | кирпичный | 558,3 | 322,9 | 46,3 | 0,0674 | 0,0081 |
| 52 | Пионерская, д.4А | 2014 | 3 | 46 | шлакобетон |  |  |  | 0,197 | 0,09 |
| 53 | Пионерская, д.5 | 1956 | 2 | 8 | кирпичный | 543,4 | 314,8 | 42,8 | 0,0674 | 0,008 |
| 54 | Пионерская, д.6 | 1956 | 2 | 8 | кирпичный | 564,4 | 322,9 | 46,6 | 0,0674 | 0,0081 |
| 55 | Советская д. 11а |  | 1 |  | щитовой | 123 |  |  | 0,0173 |  |
| 56 | Советская д. 11б |  | 1 |  | щитовой | 76 |  |  | 0,0116 |  |
| 57 | Советская д. 13а |  | 3 |  | щитовой | 160 |  |  | 0,0458 |  |
| 58 | Советская д.13 б |  | 1 |  | щитовой | 150 |  |  | 0,0204 |  |
| 59 | Советская д. 15б |  | 1 |  | щитовой | 75 |  |  | 0,0115 |  |
| 60 | Советская д. 15а |  | 1 |  | щитовой | 64 |  |  | 0,0101 |  |
| 61 | Невская, д.5 | 1953 | 1 | 6 | каменный | 261 | 186,4 |  | 0,0479 |  |
| 62 | Советская д.7 к1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,199 | 0,333 |
| итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2731 | 1,1431 |
| Σ = |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4162 |  |
| ЗТС №3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Детский сад |  | 2 |  | каменный | 1580 |  |  | 0,1981 | 0,0321 |
| итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1981 | 0,0321 |
| Σ = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2302 |  |
| ЗТС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Советская, д.4 | 1955 | 2 | 6 | каменный | 319,6 | 319,6 |  | 0,0719 |  |
| 65 | Пионерская д.10 |  | 2 |  | каменный | 1750 |  |  | 0,2457 |  |
| 66 | Пионерская, д.11 | 1967 | 4 | 44 | кирпичный | 1877,78 | 1248,92 | 310,1 | 0,19 | 0,08 |
| 67 | Пионерская д.15 |  | 1 |  | щитовой | 68 |  |  | 0,0106 |  |
| 68 | Набережная д.2 (Невская 20) |  | 1 |  | щитовой | 146 |  |  | 0,0199 |  |
| 69 | Набережная д.2а |  | 1 |  | щитовой | 90 |  |  | 0,0134 |  |
| 70 | Набережная д.3 |  | 1 |  | щитовой | 85 |  |  | 0,0128 |  |
| 71 | Набережная д.4 |  | 2 |  | щитовой | 174 |  |  | 0,0366 |  |
| 72 | Набережная д.5 |  | 1 |  | щитовой | 115 |  |  | 0,0164 |  |
| 73 | Набережная д.7 |  | 2 |  | щитовой | 155 |  |  | 0,0332 |  |
| 74 | Набережная д.6 |  | 1 |  | щитовой | 108 |  |  | 0,0156 |  |
| 75 | Набережная д.8 |  | 1 |  | щитовой | 54 |  |  | 0,0088 |  |
| 76 | Набережная д.9 |  | 1 |  | щитовой | 64 |  |  | 0,0101 |  |
| 77 | Набережная д.11 |  | 1 |  | щитовой | 89 |  |  | 0,0133 |  |
| 78 | Набережная д.13 |  | 1 |  | щитовой | 89 |  |  | 0,0133 |  |
| 79 | Набережная д.15 |  | 1 |  | щитовой | 89 |  |  | 0,0133 |  |
| 80 | Набережная д.17/1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |
| 81 | Набережная д.19 |  | 1 |  | щитовой | 120 |  |  | 0,017 |  |
| 82 | Набережная д.21 |  | 1 |  | щитовой | 93 |  |  | 0,0137 |  |
| 83 | Набережная д.23 |  | 1 |  | щитовой | 97 |  |  | 0,0142 |  |
| 84 | Набережная д.25 |  | 1 |  | щитовой | 97 |  |  | 0,0142 |  |
| 85 | Набережная д.27 |  | 1 |  | щитовой | 97 |  |  | 0,0142 |  |
| 86 | Набережная д.29 |  | 1 |  | щитовой | 108 |  |  | 0,0156 |  |
| 87 | Набережная д.31 |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 |  |
| 88 | Набережная д.33 |  | 1 |  | щитовой | 81 |  |  | 0,0126 |  |
| 89 | Набережная д.35 |  | 1 |  | щитовой | 98 |  |  | 0,0144 |  |
| 90 | Невская д.11 |  | 1 |  | щитовой | 97 |  |  | 0,0142 |  |
| 91 | Невская д.11 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 92 | Невская д.15 |  | 2 |  | щитовой | 135 |  |  | 0,0297 |  |
| 93 | Динкевича д.1 |  | 1 |  | щитовой | 75 |  |  | 0,0115 |  |
| 94 | Динкевича д.2 |  | 1 |  | щитовой | 68 |  |  | 0,0106 |  |
| 95 | Динкевича д.2а |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 96 | Динкевича д.3 |  | 1 |  | щитовой | 75 |  |  | 0,0115 |  |
| 97 | Динкевича д.4 |  | 1 |  | щитовой | 60 |  |  | 0,0096 |  |
| 98 | Динкевича д.5 |  | 1 |  | щитовой | 75 |  |  | 0,0115 |  |
| 99 | Динкевича д.6 |  | 1 |  | щитовой | 68 |  |  | 0,0106 |  |
| 100 | Динкевича д.7 |  | 1 |  | щитовой | 54 |  |  | 0,0088 |  |
| 101 | Динкевича д.8 |  | 1 |  | щитовой | 102 |  |  | 0,0148 |  |
| 102 | Динкевича д.9 |  | 1 |  | щитовой | 92 |  |  | 0,0136 |  |
| 103 | Динкевича д.10 |  | 1 |  | щитовой | 64 |  |  | 0,0101 |  |
| 104 | Динкевича д.12 |  | 1 |  | щитовой | 64 |  |  | 0,0101 |  |
| 105 | Динкевича д.14 |  | 1 |  | щитовой | 75 |  |  | 0,0115 |  |
| 106 | Советская д.18 (церковь) |  | 1 |  | каменный | 118 |  |  | 0,0084 |  |
| 107 | Набережная д.37 |  | 2 |  | щитовой | 186 |  |  | 0,0386 |  |
| 108 | Набережная д.39 |  | 1 |  | щитовой | 94 |  |  | 0,0139 |  |
| 109 | Набережная д.41 |  | 1 |  | щитовой | 101 |  |  | 0,0147 |  |
| 110 | Набережная д.43 |  | 1 |  | щитовой | 87 |  |  | 0,013 |  |
| 111 | Набережная д.45 |  | 1 |  | щитовой | 95 |  |  | 0,014 |  |
| итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3975 | 0,08 |
| Σ = |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4775 |  |
| ЗТС №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Больница |  | 1 |  | каменный | 355 |  |  | 0,0299 | 0,0015 |
| 113 | Больница |  | 1 |  | каменный | 260 |  |  | 0,0219 |  |
| 114 | Больница гл. корпус |  | 2 |  | каменный | 700 |  |  | 0,1032 | 0,0712 |
| 115 | Поликлиника |  | 1 |  | каменный | 286 |  |  | 0,0241 | 0,0321 |
| 116 | Прачечная |  | 1 |  | каменный | 216 |  |  | 0,0187 |  |
| 117 | Ленинградская д.7 |  | 1 |  | щитовой |  |  |  |  |  |
| 118 | Ленинградская д.7А |  | 1 |  | щитовой |  |  |  |  |  |
| 119 | Ленинградская д.7Б |  | 1 |  | щитовой |  |  |  |  |  |
| 120 | Школьная д.23 (4) | 2014 | 3 |  | пенобетон |  |  |  | 0,189 | 0,012 |
| 121 | Школьная д.23/1 (3) | 2014 | 3 |  | шлакобетон |  |  |  | 0,131 | 0,008 |
| 122 | Школьная д.23А (2) | 2014 | 3 |  | пенобетон |  |  |  | 0,089 | 0,005 |
| 123 | Школьная д.25 | 2012 | 4 |  | блочно- панельный |  |  |  | 0,17909 | 0,0712 |
| итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78589 | 0,201 |
| Σ = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,98689 |  |
| ЗТС №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Ленинградская, д.1 | 1959 | 3 | 27 | каменный | 1271,15 | 765,83 | 134,8 | 0,1378 | 0,0259 |
| 125 | Ленинградская, д.5 | 1959 | 3 | 27 | каменный | 1413,3 | 768,8 | 135,4 | 0,1456 | 0,0259 |
| 126 | Ленинградская д.3 | 1960 | 3 |  | каменный | 480 |  |  | 0,1134 | 0,0007 |
| 127 | Ленинградская д.3а |  | 1 |  | каменный | 128 |  |  | 0,0179 |  |
| 128 | Ленинградская д.3б |  | 3 |  | каменный | 374 |  |  | 0,0688 |  |
| 129 | Школьная, д.32 | 1960 | 2 | 16 | каменный | 624,71 | 399,29 | 78,4 | 0,078 | 0,0154 |
| 130 | Школьная, д.32а | 1961 | 2 | 8 | каменный | 366,2 | 239,3 | 39,2 | 0,0503 | 0,0077 |
| 131 | Школьная, д.34 | 1960 | 2 | 16 | каменный | 662,3 | 390,38 | 59,4 | 0,0783 | 0,0154 |
| 132 | Школьная, д.34а | 1960 | 2 | 16 | каменный | 658 | 398,71 | 60,5 | 0,0801 | 0,0154 |
| 133 | Советская, д.35 | 1962 | 2 | 8 | каменный | 366,19 | 240,55 | 41,2 | 0,0503 | 0,0077 |
| 134 | Советская, д.35а | 1962 | 2 | 8 | каменный | 376,7 | 246,4 | 42,1 | 0,0503 | 0,0077 |
| 135 | Советская, д.37 | 1961 | 2 | 16 | каменный | 647,97 | 407,38 | 78,8 | 0,0775 | 0,0154 |
| 136 | Мастерские |  | 1 |  | каменный | 180 |  |  | 0,0237 |  |
| 137 | Администрация МО |  | 2 |  | каменный | 196 |  |  | 0,0297 |  |
| 138 | Храм |  | 2 |  | каменный |  |  |  | 0,1981 |  |
| 139 | Советская д.40 | 2011 | 3 |  | сендвич панель |  |  |  | 0,29 | 0,019 |
| 140 | Советская д.40 А | 2012 | 3 |  | пенобетон |  |  |  | 0,129 | 0,0216 |
| 141 | Советская, д.39 к1 | 2014 | 4 |  | пенобетон |  |  |  | 0,181 | 0,019 |
| 142 | Советская, д.39 к2 | 2014 | 4 |  | пенобетон |  |  |  | 0,207 | 0,022 |
| итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0068 | 0,218716667 |
| Σ = |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,225516667 |  |
| ИТОГО по котельной ул.Школьная, 14а: |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,805008 | 1,9004 |
| Σ = |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,705408 |  |
| ИТОГО по котельной ул.2й Пятилетки, 1: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,79269 | 0,419716667 |
| Σ = |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,212406667 |  |
| ИТОГО по МО "Дубровское городское поселение": |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,597698 | 2,320116667 |
| Σ = |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,91781467 |  |

Балансы теплоносителя

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п.6.16 «Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

в закрытых системах теплоснабжения — 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

в открытых системах теплоснабжения — равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

для тепловых сетей горячего водоснабжения

при наличии баков-аккумуляторов — равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2;

при отсутствии баков — по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий».

В МО «Дубровское городское поселение» в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках. В газовых котельных МО «Дубровское городское поселение» установлены водоподготовительные установки теплоносителя. Сведения о водоподготовительных установках представлены в таблицах  Система теплоснабжения закрытая.

В таблице представлены балансы теплоносителя.

Таблица 26 Балансы теплоносителя МО «Дубровское городское поселение»

| Наименование котельной | Показатели | Расход сетевой воды, т/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная, ул.Школьная, 14а | Суммарная нагрузка отопления и вентиляции | 351,4 |
|  | Суммарная нагрузка ГВС (максимальная) | 76,0 |
|  | Суммарная нагрузка | 427,4 |
|  | Подпитка | 3,52 |
| Котельная, ул.2-й Пятилетки, 1 | Суммарная нагрузка отопления и вентиляции | 111,72 |
|  | Суммарная нагрузка ГВС (максимальная) | 16,8 |
|  | Суммарная нагрузка | 128,52 |
|  | Подпитка | 1,17 |

Таблица 27 Балансы отпуска тепловой энергии в МО «Дубровское городское поселение»

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельные ООО «Водоканал» |
| 1 | Выработано тепловой энергии, тыс. Гкал | Гкал | 24659,5 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 369,2 |
| 3 | Отпуск с коллекторов | Гкал | 24290,2 |
| 4 | Подано в сеть | Гкал | 24290,2 |
| 5 | Потери тепловой энергии | Гкал | 2624,8 |
| 6 | Отпущено тепловой энергии в сеть, в том числе: | Гкал | 21665,4 |
| 6.1. | Бюджетные потребители: -отопление -ГВС | Гкал | 2631,1 2760,3 |
| 6.2. | Население: -отопление -ГВС | Гкал | 15260,8 134,7 |
| 6.3. | Прочие: -отопление -ГВС | Гкал | 878,6 0 |

Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Оценка надежности систем теплоснабжения проведена в соответствии с «Методическими  указаниями  по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения», (далее - Методические указания) разработанными  в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734)

С 30.06.2012 года в России действует новый свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети», в котором надежность и живучесть утверждены определяющими критериями при оценке проектов и качества эксплуатации систем централизованного теплоснабжения.

Надежность систем теплоснабжения - их способность производить, транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых количествах теплоноситель с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Главный критерий надежности систем теплоснабжения — безотказная работа элемента (системы) в течение расчетного времени.

Для определения показателей надежности в данной работе принимаются данные по числу нарушений в подаче тепловой энергии на тепловых сетях. Теплоснабжающей организацией МО «Дубровское городское поселение» данные по отказам оборудования и нарушениям в подаче теплоэнергии не предоставлены.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

1.Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

• при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

• при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0- Кэ = 0,8;

5,0 – 20- Кэ = 0,7;

свыше 20- Кэ = 0,6.

2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

• при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

• при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0- Кв = 0,8;

5,0 – 20- Кв = 0,7;

свыше 20 Кв = 0,6.

3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

• при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

• при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0- Кт = 1,0;

5,0 – 20 Кт = 0,7;

свыше 20 Кт = 0,5.

4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

до 10- Кб = 1,0;

10 – 20- Кб = 0,8;

20 – 30- Кб - 0,6;

свыше 30- Кб = 0,3.

5. Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

90 – 100- Кр = 1,0;

70 – 90- Кр = 0,7;

50 – 70- Кр = 0,5;

30 – 50- Кр = 0,3;

менее 30- Кр = 0,2.

6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

до 10 - Кс = 1,0;

10 – 20- Кс = 0,8;

20 – 30- Кс = 0,6;

свыше 30- Кс = 0,5.

7. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года

Иотк = nотк/(3*S)    [1/(км*год)],

где 	nотк - количество отказов за последние три года;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

до 0,5 - Котк = 1,0;

0,5 - 0,8- Котк = 0,8;

0,8 - 1,2  Котк = 0,6;

свыше 1,2- Котк = 0,5;

8. Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100  [%]

где 	Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

до 0,1 Кнед = 1,0;

0,1 - 0,3- Кнед = 0,8;

0,3 - 0,5- Кнед = 0,6;

свыше 0,5- Кнед = 0,5.

9. Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Ж = Джал/ Дсумм*100  [%]

где Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

до 0,2- Кж = 1,0;

0,2 – 0,5- Кж = 0,8;

0,5 – 0,8- Кж = 0,6;

свыше 0,8- Кж = 0,4.

10.  Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

,

где n - число показателей, учтенных в числителе.

11. Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:

,

где 	,  - значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения;

Q1, Qn - расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем теплоснабжения.

Данные по расчету коэффициента надежности приведены в таблице.

Таблица 28 Расчет коэффициента надежности системы теплоснабжения

| Наименование | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Котк | Кнед | Кжал | Кнад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения посёлка Дубровка | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,78 |
| К-т надежности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Кнадсист |  | 0,78 |

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

• высоконадежные- более 0,9;

• надежные- 0,75 - 0,89;

• малонадежные- 0,5 - 0,74;

• ненадежные	- менее 0,5.

Выводы: Оценка надежности системы теплоснабжения МО «Дубровское городское поселение» оценивается, как «надежная».

Анализ аварийных отключений потребителей

Согласно Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей, систем коммунального теплоснабжения, утвержденной приказом Госстроя России от 13.12.00 № 285:

«Авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 ч и более.

Сведений о перерывах в теплоснабжении потребителей жилищно-коммунального сектора в период отопительного сезона на срок 36 часов и более за 2016 год не предоставлено.

При сборе данных у теплоснабжающей организации было выявлено, что существующая документация содержит всю необходимую информацию не в полном объеме. Возможно, теплоснабжающая организация фиксирует не все сведения по отказам и восстановлению оборудования котельных.

Состояние учёта

На котельных МО «Дубровское городское поселение» установлены приборы учета тепловой энергии. Сведения о приборах учета тепловой энергии на котельных МО «Дубровское городское поселение» приведены в таблице.

Таблица 29 Приборы учета, установленные на котельных МО «Дубровское городское поселение»

| Адрес | Тип прибора | Марка прибора |
| --- | --- | --- |
| Котельная ул.Школьная, д.14а* |  |  |
| Котельная ул.2-й Пятилетки, д.1 | Счетчик горячей воды, Ру16, Ду100 (1 шт.); Счетчик горячей воды, Ру16, Ду200 (2 шт.) | ВСТН-100 ВСТН-200 |

*-сведения о приборах учета, установленных на котельной, отсутствуют

Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Источники тепловой энергии работают на газе. Исходя из этого, для источников нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, сероводорода, пыли неорганической, твердых частиц.

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что во избежание экологической катастрофы необходимо уменьшить количество и состав вредных выбросов котельных установок. Это достигается путем своевременной проверки и отладки, как самих котельных агрегатов, так и вспомогательного котельного оборудования. Только при условии полной исправности оборудования, его своевременного ремонта и регулярного профилактического осмотра, возможно, уменьшить вред, наносимый атмосфере продуктами сгорания.

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются организациям коммунального комплекса Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области:

Таблица 30 Динамика утвержденных тарифов с 2014 по 2016 годы

| Год | Период вступления тарифа | Тариф на тепловую энергию (на отопление) |  | Тариф на горячую воду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф руб/Гкал (с НДС) | Тариф руб/Гкал (без НДС) | Компонент на теплоноситель (холодную воду), руб/м³ |  | Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал |  |
|  |  |  |  | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС |
| 2014 | с 27.11.2014 г. по 31.12.2014 г.* | 1376,86 | 1773,44 | 47,78 |  | 977,03 |  |
| 2015 | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. | 1376,86 1529,69 | 1547,93 1631,47 | 36,14 28,46 | 47,78 45,71 | 739,15 1015,89 | 977,03 1631,47 |
| 2016 | с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. | 1529,69 1583,23 | 1631,47 1694,76 | 28,46 29,60 | 42,50 44,13 | 1015,89 1056,50 | 1631,47 1694,76 |

Имеющиеся проблемы и направления их решения

В настоящее время существуют следующие проблемы организации качественного теплоснабжения МО «Дубровское городское поселение»:

дефицит тепловой мощности на источниках теплоснабжения;

высокая изношенность тепловых сетей;

разбалансировка тепловых сетей;

отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей.

Из анализа существующего положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения:

участки тепловых сетей со сроком службы более 30 лет;

отсутствуют резервированные участки.

Ориентировочный эксплуатационный срок сетей теплоснабжения в МО «Дубровское городское поселение» составляет более 30 лет, большая часть сетей нуждается в замене.

Дефицит мощности на существующих источниках не позволяет обеспечить требуемые параметры теплоносителя при расчетных температурах наружного воздуха, что вызывает снижение качества предоставления услуги существующим потребителям, а также делает невозможным подключение объектов перспективной застройки. Вышеперечисленные факторы в значительной степени затрудняют развитие системы теплоснабжения МО «Дубровское городское поселение».

Система водоснабжения

### Характеристика системы и институциональная структура

Протяженность водопроводных сетей – 32 км

Водопроводные насосные станции –2 шт.

Водопроводные очистные сооружения –1 шт.

Установленная проектная мощность водозаборных сооружений– 2400  м³/сут.

Фактическая мощность водозаборных сооружений  – 1060 м³/сут.

Износ водопроводных сетей –10%

Объем поданной воды –344,26 тыс. м³

Зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения – это часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды.

На 01.01.2017 года в Дубровском городском поселении две технологические зоны водоснабжения:

технологическая зона холодного питьевого водоснабжения;

технологическая зона горячего водоснабжения.

Существующая система холодного питьевого водоснабжения обеспечивает водой питьевого качества городской поселок Дубровка. В поселке Пески в данный момент отсутствует система централизованного водоснабжения – водоснабжение потребителей осуществляется самостоятельно из индивидуальных колодцев и скважин. Существующий водопровод принимается объединенным – хозяйственно-питьевым и противопожарным. Он обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях; нужды коммунально-бытовых предприятий; хозяйственно-питьевое потребление и производственные нужды промышленных предприятий, где технологическим регламентом требуется вода питьевого качества; тушение пожаров; поливку территорий и зеленых насаждений; собственные нужды водопроводных очистных сооружений; промывку водопроводных и канализационных сетей.

Существующая система горячего водоснабжения также обеспечивает горячей водой питьевого качества жилые и общественные здания, нужды коммунально-бытовых предприятий городского поселка Дубровка.

На 01.01.2017 года в поселке Пески муниципального образования Дубровское городское поселение и в новом коттеджном поселке отсутствует централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение п. Пески осуществляется от индивидуальных колодцев и скважин. Площадь территории поселка составляет 63,1 га. Численность населения в данном населённом пункте на 2016 год составила 451 человек, что составляет примерно 6,1% от общей численности по Дубровскому городскому поселению. Жилой фонд составляют, в основном, дома частного сектора. Поселок Пески планируется подключить к системе централизованного водоснабжения к 2020 году.

Новый коттеджный поселок планируется подключить к системе централизованного водоснабжения в ближайшее время.

услуги по холодному и горячему водоснабжению жителям г. п. Дубровка, а также в полном объеме объектам социального назначения, торговли и промышленным предприятиям.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях городского округа.

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения МО «Дубровское городское поселение» является река Нева. Водозабор расположен на правом ее берегу. Он состоит из оголовка самотечных труб и водоприемного колодца. По двум стальным самотечным трубам вода поступает в приемные отделения берегового водоприемного колодца. Во всасывающих отделениях колодца смонтированы всасывающие линии насосов станции I подъема. Насосная станция (НС) I подъема заглублена на 3 м. От НС I подъема вода по двум стальным напорным трубопроводам подается на водоочистные сооружения (ВОС), где проходит 2-х ступенчатую очистку: коагулирование и фильтрование. Технология очистки воды происходит следующим образом: одна часть поднятой воды с насосной станции I подъема проходит через насыпные фильтры, а другая часть через мембранные технологии УФ.

Комплекс водоочистных сооружений включает в себя вертикальные ершовые смесители, отстойники с камерами хлопьеобразования, скорые фильтры, резервуар чистой воды, реагентное хозяйство.

В качестве коагулянта используется сернокислый алюминий. Обеззараживание воды (хлорирование) осуществляется гипохлоритом кальция, доставляемым на ВОС в сухом виде.

После фильтров вода самотеком по трубопроводу диаметром 200 мм поступают в два резервуара чистой воды, объемами 600 м³ и 1000 м³. Из резервуара по двум напорным водоводам питьевая вода подается на насосную станцию II подъема, а после нее по двум трубам подается потребителям.

Разводящие сети водопровода диаметром от 25 до 250 мм протяженностью 30,2 км. Средняя глубина заложения составляет 1,5 м, материал труб – чугун, сталь.

Водоснабжение поселка Пески осуществляется от индивидуальных колодцев и скважин.

ООО «Завод «Невский Ламинат» имеет собственный водозабор из реки Нева для производственных целей. Годовой лимит определен в объеме 253 тыс. м³/сут. ОТКОр воды составляет порядка 1,0 тыс. м³/сут. Ряд предприятий на площадке также используют воду технического водозабора завода.

Состояния источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Согласно решению о предоставлении водного объекта в пользование от 21.12.2015 года, заключенному между Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области и ООО «Водоканал», ООО «Водоканал» производит забор воды из реки Нева.

Вода реки Нева мягкая (жесткость менее 0,7 мг-экв/л), маломутная, средней цветности (≈30-35) и с окисляемостью в пределах 7,2÷8,5 г-экв/л. Вода реки отвечает требованиям ГОСТa 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Правила выбора и оценки качества». Контроль качества воды осуществляется лабораторией эксплуатирующей организации ООО «Водоканал» (технологический контроль) и территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Ленинградской области во Всеволожском муниципальном районе (государственный контроль). В таблице 4 приведены данные лабораторных исследований воды в р. Нева (водозабор).

Рисунок 10 Данные лабораторных исследований воды в р. Нева (водозабор)

Водозабор расположен на правом берегу реки Нева. Он состоит из оголовка, самотечных труб и водоприемного колодца. Оголовок представляет собой две цилиндрические металлические конструкции диаметром 1,5 м и высотой 2,5 м каждая. По двум стальным самотечным трубам диаметром 250 мм и длиной 115 м каждая вода поступает в приемные отделения берегового водоприемного колодца. Железобетонный колодец имеет диаметр 4,5 м, глубина его – 13,5 м. Во всасывающих отделениях колодца смонтированы всасывающие линии диаметром 200 мм насосов станции I подъема.

В 2002, 2003, 2004 и 2006 гг. специализированными организациями по заказу МУП «Водотеплоснаб» и ООО «Гран» было произведено водолазное обследование водозаборных сооружений.

Проектная мощность водозаборных сооружений составляет 2,4 тыс. м³/сут. По результатам технического обследования износ оборудования водозаборных сооружений на 01.01.2017 года составляет от 50 до 80%. Приведённая мощность водозаборных сооружений с учётом технического состояния на 01.01.2017 года составляет 1,068 тыс. м³/сут.

Фактический средний водооТКОр в 2016 году составил 1,05 тыс. м³/сут., максимальный – 1,16 тыс. м³/сут. При промывке фильтров используется очищенная вода, которая после промывки без очистки сбрасывается в р. Дубровка.

Водоочистные сооружения г. п. Дубровка расположены на правом берегу р. Нева, проектная мощность 2,4 тыс. м³/сут.

В комплекс очистных сооружений входят:

насосная станция 1 подъёма, производительностью 190-250 м³/ч, марка насосов: Д 200-36А; 30 кВт, 1450 об/мин. (1 рабочий; 1 резерв);

очистные сооружения, включающие вертикальный отстойник с камерой хлопьеобразования, скорые фильтры, установка приготовления и дозирование коагулянта и гипохлорита Са;

резервуар чистой воды, объём – 600 м³;

резервуар чистой воды, объём – 1000 м³;

насосная станция 2 подъёма.

Водозабор г. п. Дубровка осуществляется из р. Нева (правый берег). Водоприёмный оголовок L-13 м, H-2 м., выполнен в виде деревянного сруба (ряжа), установленного на дне р. Нева на постель из каменной наброски. Самотечные трубы – 2 стальные трубы, наружный d-250 мм, (внутри трубы укреплены пласт. финскими модулями d -200 мм), L-66 м, подают воду водоприемного оголовка к береговому водоприёмному колодцу. Подземная часть водоприемного колодца выполнена из монолитного железобетона, имеет внутренний d=4,5 м., глубину 13,5 м. Водоприёмный колодец разделён на 2 секции, каждая из которых имеет 2 отделения: приёмного, в котором располагаются концы самотечных труб и всасывающего, в котором смонтированы всасывающие линии насосов станции 1 подъёма. В приемном отделении устроен приямок для накопления отложившихся наносов, для удаления которых предусмотрены эжекторы. Для удержания взвешенных веществ в стенке, разделяющей отделения установлены опускные фильтрующие сетки. Внутренний размер сеток 4,5 × 5,5 м. Для подъёма сеток и монтажных работ в здании установлены 3 монорельса. Насосная станция 1 подъёма выполнена из монолитного железобетона, имеет внутренний размер 4,5 × 5,5 м., глубину 3 м.

Станция оборудована 2 насосными агрегатами марки Д 200-36А производительностью 190 м³/ч, установленными на днище.

Надземная часть насосной станции круглая, с внутренним d-4,5 м, выполнена из кирпича. Покрытие здания устроено из монолитного железобетона, кровля из рулонного материала. Для монтажных работ в насосной станции установлен монорельс (2 швеллера № 16). 2 всасывающие трубы d–200 мм. снабжены обратными клапанами.

От насосной станции 1 подъёма вода по 2 напорным водоводам d–125 мм. подаётся в ершовые смесители (3 смесителя по 1,2 м³), производительностью 135 м³/ч.

В состав комплекса водоочистных сооружений входит:

вертикальные ершовые смесители – 3 шт. по 1,2 м³, Q-135 м³/ч;

отстойники с камерами хлопьеобразования -3 шт. по 69 м³;

скорые фильтры - 3 шт. по 27 м³;

реагентное хозяйство;

резервуар чистой воды - 1шт. V- 1000 м³;

резервуар чистой воды - 1шт. V- 600 м³.

Вода от действующей насосной станции 1 подъёма подается по 2 напорным водоводам d – 125 мм нам водоочистные сооружения, где проходит 2-х ступенчатую очистку:

коагулирование с последующим осаждением взвешенных веществ;

фильтрование, обеспечивающее доосветление воды.

Вода из реки Невы поступает в ершовые смесители, куда поступает раствор сернокислого алюминия и гипохлорита кальция из расходных баков – дозаторов. Смесительные устройства вихревого типа обеспечивают быстрое и равномерное распределение реагентов и интенсивное смешение реагентов с обрабатываемой водой. Из ершовых смесителей вода по трубопроводу d – 200 мм подается на вертикальные отстойники (3 шт. по 69 м³), где происходит механическое отстаивание взвешенных веществ. В центре отстойника расположена камера хлопьеобразования d – 2 м, где происходит процесс коагуляции и оседание взвешенных веществ. Из отстойников вода поступает на фильтры (3 шт. по 27 м³) и далее по трубопроводу d – 200 мм в резервуар V-600 м³.

Промывка фильтров осуществляется водой из резервуара насосом Д 200- 36, 22 кВт, 1450 об/мин, или резервным насосом Д 315-50 б, 39 кВт, 2900 об/мин. Расход воды на промывку фильтров -70-90 м³/сут. Промывные воды сбрасываются в реку Дубровка.

Из резервуара питьевая вода через 2 всасывающих трубопровода d–200 мм насосом Д315-50б 39 кВт, 2900 об/мин (2 насоса) или насосом Д200-36, 35 кВт, 1450 об/мин подается потребителям по 2-м напорным водоводам d–200 мм.

Расходы воды на собственные нужды ВОС – около 100 м³/сут.

Технология очистки воды включает в себя следующие операции:

обеззараживание;

коагулирование (обесцвечивание воды);

отстаивание;

фильтрование (осветление);

подача питьевой воды потребителю.

Обеззараживание

Обеззараживание воды (хлорирование) происходит в ершовых смесителях (3 шт. по 1,2 м³). В качестве дезинфектанта применяется сыпучий сухой гипохлорит кальция, который поставляется на станцию в бочках весом 70 кг. Бочки с гипохлоритом кальция хранятся в отдельном помещении на территории ВОС. Оператор хлораторной установки доставляет нужное количество (25-30 кг) гипохлорита Са в хлораторное отделение с помощью ручной тележки.

В хлораторном отделении гипохлорит Са вручную интенсивно смешивают с водой в специальных ёмкостях (2 бака по 0,9 м³).

Оператор хлораторной установки должен строго соблюдать при работе с гипохлоритом Са и сернокислым алюминием технику безопасности. Загрузка и разведение гипохлорита Са производится оператором хлораторной установки в респираторе и в спецодежде. Лаборант химического анализа производит определение концентрации полученного раствора. По концентрации и объёму обрабатываемой воды рассчитывается количество хлорного раствора, необходимое для хлорирования.

Полученный раствор гипохлорита Са поступает в дозаторную ёмкость в ершовые смесители. Дозировка готового раствора в воду производится ручным регулированием лаборантом хим. анализа. Контроль регулирования производится путем определения остаточного хлора. Остаточный хлор определяется сменным лаборантом химического анализа каждый час.

Коагулирование

Обесцвечивание воды осуществляется частичной или полной коагуляцией исходной воды. В качестве коагулянта используется сернокислый алюминий, который поступает на ВОС в сухом виде и загружается в растворные баки. Оператор хлораторной установки заливает коагулянт водой, открыв вентиль на трубопроводе подачи воды в растворный бак. Для растворения коагулянта оператор хлораторной установки производит постоянное помешивание раствора вручную. Доза коагулянта в пересчете на безводный сульфат алюминия при обработке цветных вод рассчитывается по формуле Дк=4Ц, где Ц- цветность обрабатываемой воды, градус (меньше дозы относятся к воде, содержащей низкодисперсную взвесь; если в воде одновременно содержатся окрашенные и взвешенные вещества, принимается большая из доз, вычисленная по мутности или цветности).

Из хлораторного отделения раствор коагулянта поступает в дозаторный бак в ершовых смесителях. Лаборант отбирает пробу готового раствора для определения его концентрации. По концентрации и объёму обрабатываемой воды рассчитывается количество раствора коагулянта, необходимого для обработки исходной воды.

Лаборант химического анализа контролирует расчетную дозу коагулянта. Дозировка готового раствора в воду производится ручным регулированием лаборантом химического анализа. Контроль коагуляции производится по щелочности, которая должна быть в пределах 0,5-0,6 мг/экв/л. Щелочность определяется сменным лаборантом хим. анализа 4 раза в смену и в случае повышения цветности – чаще.

Отстаивание

После хлорирования и коагулирования обрабатываемая вода из ершовых смесителей по трубопроводу поступает в отстойники – 3 отстойника по 69 м³ (Рисунок 2). Процесс коагуляции характеризуется несколькими ступенями. В момент смешения раствора коагулянта с водой никакие изменения не происходят. Спустя некоторое время появляется опалесценция и вода мутнеет от образования огромного количества мельчайших хлопьев – до 5000 в 1 мл (начало хлопьеобразования). При движении воды снизу-вверх с уменьшающей скоростью боковые её слои подсасываются в основной поток, распространяются одновременно во все стороны. В результате этого во всей массе воды, находящейся в камере, образуется ряд вихрей, способствующих эффективному перемешиванию, формированию и укреплению хлопьев.

Длительность пребывания воды в вертикальных камерах хлопьеобразования принимают в пределах 6-12 мин.

Обследуют и чистят камеры хлопьеобразования независимо от накопления в них осадка не реже одного раза в год. При этом следует проверять наличие и количество отложений, мест присоединения трубопроводов, спускных задвижек. Чистку камер производят, смывая струей воды осадок со дна, стен и перегородок. Наросты органических скоплений удаляют скребками и стены обрабатывают 5% раствором железного купороса, затем производят дезинфекцию отстойника хлорной водой дозой до 25 мг. Активного хлора, промывают, заполняют водой и включают в работу. Выпуск осадка следует предусматривать без выключения отстойника. Период работы отстойника между сбросами осадка должен составлять не менее 6 часов. При содержании взвешенных веществ более 100 мг/л. Период работы не должен превышать 24 часа.

В процессе работы отстойника необходимо проверять так же фактическую скорость потока воды, длительность пребывания её в отстойнике и эффективность осаждения взвеси. Эффективность осаждения взвеси определяют по прозрачности или мутности поступающей, находящейся в разных участках и выходящей из отстойника воды. Мутность осветленной воды не должна превышать 8-15 мг/л, её прозрачность должна быть не менее 25 см по шрифту, содержания алюминия – не более 35%, применяемой дозы коагулянта, цветность – около 20.

Рисунок 11 Вертикальные отстойники (справа - нерабочие)

Для задержания различных примесей и не осевших хлопьев, находящихся в воде после отстойников, производится фильтрация. Из 3-х отстойников по специальным желобам вода поступает в фильтры (3 фильтра по 27 м³).

Фильтры заполнены гравием различной фракции (0,8 - 2,0 мм - 100 мм; 2,0 -5,0 мм -50 мм; 5,0-10,0 мм -100 мм; 10,0 - 20,0 мм - 100 мм; 20,0 - 40,0 мм – 500 мм) – поддерживающий слой. Затем фильтрационные слои состоят из: кварцевого песка – 500 мм, и антрацита – 600 мм. Фильтрация происходит во время прохождения воды через этот фильтрационный слой. Затем вода по трубопроводу Д-200 мм поступает в резервуар чистой питьевой воды V-600 м³.

Для нормальной работы фильтров необходимо производить промывку фильтров 1 раз в 48 часов и по необходимости. Промывку фильтров производят машинист насосных установок и лаборант хим. анализа дежурной смены.

Для промывки фильтров предназначен промывочный насос Д 200-36 или резервный Д315-50.

При промывке фильтров используется от 10 до 12% питьевой (очищенной) воды. После промывки загрязнённая вода без очистки сбрасывается в р. Дубровка.

Подача питьевой воды потребителю

Питьевая вода после очистки и обеззараживания поступает в железобетонные резервуары V-600 м³ и V-1000 м³. Из резервуара питьевая вода насосами подается потребителям.

На рисунке 12 представлена схема водоочистных сооружений.

Рисунок 12 Схема ВОС

В 2016-2017 гг. ООО «ПроПроект» выполнило техническое обследование водозаборных сооружений, насосных станций 1-го и 2-го подъёмов и станции водоочистки. По результатам технического обследования дано заключение о неудовлетворительном состоянии насосных станций 1-го и 2-го подъёмов, водоочистных сооружений. Также указана необходимость модернизации технологического оборудования системы водоснабжения, предоставлено технико-экономическое обоснование по модернизации локальных очистных сооружений МО «Дубровское городское поселение».

Проектная мощность водоочистных сооружений составляет 2,4 тыс. м³/сут. По результатам технического обследования износ оборудования водоочистных сооружений на 01.01.2017 года составляет от 50 до 80%.

Фактический средний отпуск воды в сеть в 2016 году составил 0,94 тыс. м³/сут., максимальный – 1,04 тыс. м³/сут. Резерв приведённой мощности ВОС с учётом технического состояния при максимальном суточном потреблении составил 2,86%.

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

Насосная станция I подъема

Подземная часть насосной станции I подъёма выполнена из монолитного железобетона и имеет Ø 4,5 м, глубину 3 м. Надземная часть насосной станции I подъема выполнена из кирпича (Рисунок 13).

Рисунок 13 Насосная станция I подъема

Станция оборудована 2 насосными агрегатами Д200-36А (Рисунок 15) N=30 кВт, производительностью 190 м³/ч, установленными на отметке -2.0 м. Насосы забирают воду из водоприёмного колодца и подают в здание ВОС. Насосы находятся в удовлетворительном состоянии.

Рисунок 14 Насосный агрегат I подъема Д200-36А

На рисунке показано машинное отделение насосной станции I-го подъёма.

Рисунок 15 Машинное отделение насосной станции I подъема

Исходя из проектной мощности ВОС 2400 м³/сут, (100 м³/ч), мощность установленных насосов значительно завышена. Регулировка расхода производится при помощи выходной задвижки.

Для монтажных работ на насосной станции установлен монорельс (2 швеллера N16) состояние удовлетворительное.

Установленная на станции запорная арматура - задвижка Ø 200 мм - 5 шт.; Ø 100 мм - 3 шт.; Ø 80 мм - 2 шт.; 2 обратных клапана Ø 200 мм находится в удовлетворительном состоянии.

Насосная станция II подъема

На насосную станцию II подъема вода поступает по трубопроводам Ø 200 мм. В насосной станции II подъёма установлено: 2 насоса - 1Д200-50, Р=45 кВт; 1 насос - 1Д200-36, Р=45 кВт, 1 насос Д200-36, Р=37 кВт (Рисунок 7).

1 насос марки - 1Д200-36, Р=20 кВт на промывку фильтров;

1 насос марки - Д200-36, Р=75 кВт пожарный;

1 насос марки - 3М 65-125, Р=7,5 кВт перекачивающий.

Рисунок 16 Машинное отделение насосной станции II подъема

Насосные агрегаты и арматура находятся в удовлетворительном состоянии. Характеристики насосного оборудования представлена в таблице.

Таблица 31 Характеристики насосного оборудования

| № п/п | Наименование оборудования и его местоположение | Марка насоса | Количество насосов находящихся в работе, шт. | Количество насосов, находящихся в резерве, шт. | Характеристика оборудования |  |  | Количество час работы насосов году, ч | КПД насосов, % | Нормативное потребление электрической энергии, кВт×ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектная мощность, м³/ч | Напор, м | Мощность электро-двигателя, кВт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Водозаборы (скважины, насосные станции) НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ГО ПОДЪЕМА ИЗ ПОВЕРХНОСТНОГО ИСТОЧНИКА | х | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Насос (ст. техн.) | Д 200-36 А | 1,00 | 1,00 | 190 | 29,7 | 30 | 4'217,64 | 0,87 | 74 409,6 |
| 2 | Системы очистки воды (насосы-дозаторы раствора хлора и др.) | х | 8,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Промывной насос | Д 80*65-160 | 1,00 | 0,00 | 160 | 48 | 15 | 2'449,57 | 0,8 | 63 963,2 |
| 2.2 | Насос (подкачка на мембраны) | 3М 65-160 | 1,00 | 0,00 | 138 | 36 | 11 | 2'449,57 | 0,75 | 44 134,6 |
|  | Мембранный насос (пост. дозирования гипохл. Ст. техн) | DLX-MA/MB 8-10 | 1,00 | 0,00 | 0,03 | 8 | 0,04 | 2'449,57 | 0,8 | 2,0 |
|  | Мембранный насос (пост. дозирования гипохл. нов. техн) | DLX-MA/MB 8-10 | 1,00 | 0,00 | 0,019 | 8 | 0,04 | 2'449,57 | 0,8 | 1,3 |
| 3 | Мембранный насос (пост. дозирования коагулянта ст. техн.) | DLX-MA/MB 15-14 | 1,00 | 0,00 | 0,023 | 8 | 0,04 | 2'449,57 | 0,8 | 1,5 |
| 3.1 | Мембранный насос (пост. дозирования коагулянта нов. техн.) | DLX-MA/MB 15-14 | 1,00 | 0,00 | 0,017 | 8 | 0,04 | 2'449,57 | 0,8 | 1,1 |
| 3.2 | Перемешивающий насос | (коагулянт) | 1,00 | 0,00 | 0,017 | 8 | 0,12 | 105,14 | 0,14 | 0,3 |
| … | Перемешивающий насос | (щелочь) | 1,00 | 0,00 | 0,017 | 8 | 0,21 | 106,67 | 0,2 | 0,2 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА | х | 3,00 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос | Д 315-50 | 1,00 | 1,00 | 315 | 35 | 45 | 4'217,64 | 0,68 | 185 997,9 |
| 1.1 | Промывной насос | 1Д 200-36 | 0,00 | 1,00 | 200 | 50,6 | 37 | 0,00 | 0,74 | 0,0 |
| 1.2 | Промывной насос | 1Д 200-36 | 1,00 | 0,00 | 200 | 36 | 20 | 422,76 | 0,74 | 11 188,3 |
|  | Перекачивающий насос | 3М 65-125 | 1,00 | 1,00 |  | 32 | 7,5 | 264,64 | 0,7 | 0,0 |
| 0 | Итого по МО | х |  |  |  |  |  |  |  | 379 700,0 |

Горячее водоснабжение потребителей МО «Дубровское городское поселение» осуществляется от газовой котельной, расположенной в пгт Дубровка по адресу: пгт Дубровка, ул. Школьная, д. 14 А.

Сети водоснабжения

Снабжение абонентов МО «Дубровское городское поселение» холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через систему сетей водопровода. Существующие системы сетей наружного водоснабжения объекта запроектированы и построены в основном к 1952 г.

В таблице 33 приведены сведения о трубопроводах системы холодного водоснабжения, согласно Приложению № 3 к проекту Концессионного соглашения объектов водоснабжения и водоотведения от 15.11.2016 г.

Таблица 32 Длины и диаметры трубопроводов водоснабжения

| № п/п | Ду трубопровода, мм | Суммарная длина, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 3,4 |
| 2 | 50 | 12,7 |
| 3 | 100 | 7,9 |
| 4 | 150 | 5,1 |
| 5 | 200 | 2,9 |
|  | ИТОГО | 32,0 |

Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям.

Протяженность водопроводных сетей МО «Дубровское городское поселение» составляет 32,0 км. Физическое состояние сетей удовлетворительное. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь. Аварийность на данный момент 0,4 аварии на 1 км сетей. Замена участков сетей производится по мере необходимости.

Протяжённость системы централизованного горячего водоснабжения составляет 2,64 км (в однотрубном исполнении).

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей водоснабжения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода, подаваемая потребителю, соответствует установленным требованиям.

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы

Объем реализации воды потребителям МО «Дубровское городское поселение» в 2016 году составил 266,13 тыс. м³. Объем забора воды фактически продиктован потребностью объемов системы водоснабжения на реализацию (полезный отпуск) и расходами воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети. Общий баланс подачи и реализации воды в 2016 году в Дубровском городском поселении представлен в таблице и на рисунке.

Таблица 33 Баланс подачи и реализации воды в 2016 году

| ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | Факт в год |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды всего | тыс. м³ | 385,07 |
| СН | тыс. м³ | 40,81 |
| Подано воды в сеть | тыс. м³ | 344,26 |
| Потери воды в сетях | тыс. м³ | 78,13 |
|  | % | 22,69 |
| Полезный отпуск, из него: | тыс. м³ | 266,13 |
| производственно-хозяйственные нужды | тыс. м³ | 3,5 |
| на систему ГВС | тыс. м³ | 45,85 |
| потребителям ХВС (товарная вода), в т. ч.: | тыс. м³ | 216,78 |
| население | тыс. м³ | 204,38 |
| прочие потребители | тыс. м³ | 12,4 |

Рисунок 17 Распределение затрат воды

Технологические потери относятся к неучтенным полезным расходам воды. Остальные же потери – это утечки воды из сети и емкостных сооружений и потери воды за счет естественной убыли. Из этого следует, что потери, по сравнению с объёмом отпущенной воды, достаточно большие. Для их уменьшения необходимо выполнять мероприятия программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и мероприятия по развитию системы водоснабжения из Генерального плана.

Удельное водопотребление населения

Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года № 25, установлены нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета (в редакции, введенной в действие с 18 июля 2013 года постановлением Правительства Ленинградской области от 28 июня 2013 года № 180). Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета приведены в таблице.

Таблица 34 Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета (с изменениями на 3 ноября 2016 года), (куб. м/чел. в месяц)

| N п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирного дома или жилого дома | холодная вода | горячая вода | водоотведение |
|  | (Пункт в редакции, введенной в действие с 13 июня 2014 года постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года N 201.) |  |  |  |
| 1.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,90 | 4,61 | 9,51 |
| 1.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,83 | 4,53 | 9,36 |
| 1.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 4,77 | 4,45 | 9,22 |
| 1.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны | 4,11 | 3,64 | 7,75 |
| 1.5 | умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа | 2,58 | 1,76 | 4,33 |
| 1.6 | умывальниками, мойками, без централизованной канализации | 2,05 | 1,11 |  |
|  | (Пункт в редакции, введенной в действие с 13 июня 2014 года постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года N 201.) |  |  |  |
| 2 | Дома с водонагревателями, оборудованные: |  |  |  |
| 2.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,51 |  | 9,51 |
| 2.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,36 |  | 9,36 |
| 2.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 9,22 |  | 9,22 |
| 2.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны | 7,75 |  | 7,75 |
| 3 | Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями на твердом топливе | 6,18 |  | 6,18 |
| 4 | Дома без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением | 5,23 |  | 5,23 |
| 5 | Дома без ванн, с водопроводом и канализацией | 4,28 |  | 4,28 |
| 6 | Дома без ванн, с водопроводом, газоснабжением, без централизованной канализации | 5,23 |  |  |
|  | (Пункт дополнительно включен с 13 июня 2014 года постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года N 201) |  |  |  |
| 7 | Дома без ванн, с водопроводом, без централизованной канализации | 4,28 |  |  |
|  | (Пункт дополнительно включен с 13 июня 2014 года постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года N 201) |  |  |  |
| 8 | Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,30 |  |  |
|  | (Пункт в редакции, введенной в действие с 13 июня 2014 года постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года N 201. |  |  |  |
| 9 | Общежития с общими душевыми | 1,89 | 1,75 | 3,64 |
| 10 | Общежития с душами при всех жилых комнатах | 2,22 | 2,06 | 4,2 |

Фактический расход воды в Дубровском городском поселении в 2016 году населением на 1 человека составил всего 5,19 м³/мес. (63,09 м³/год), в том числе по населению 4,80 м³/мес. (58,41 м³/год).

### Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

В связи с тем, что сети водоотведения и  водоочистные сооружения имеют низкую степень изношенности можно дать положительную оценку надежности системы. Оценить реальную надежность системы можно по количеству аварий в сетях водоотведения. их отсутствию, а система функционирует бесперебойно можно дать удовлетворительную оценку  системы.

### Состояние учёта

В соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Дубровском городском поселении разработана долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Дубровское городское поселение на 2015 – 2020 годы». Программа утверждена постановлением Главы Администрации муниципального образования Дубровское городское поселение.

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО «Дубровское городское поселение», создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

На момент актуализации Схемы водоснабжения на водозаборных сооружениях МО «Дубровское городское поселение» установлены 2 прибора коммерческого учета воды. Население МО «Дубровское городское поселение» обеспечено индивидуальными приборами учета на 90%. Управляющие компании, ТСЖ, бюджетные и прочие потребители оснащены приборами коммерческого учёта потребления воды на 100%.

### Воздействие на окружающую среду

Эксплуатация водопроводной сети не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы и подземных вод не окажет. При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества.

При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

### Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Регулирование тарифов на услуги водоснабжения ООО «	ВОДОКАНАЛ» осуществляет Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. Тарифы за 2016 год представлены в таблице 35.

Таблица 35 Тариф для населения МО «Дубровское городское поселение»

| Наименование услуги | Тариф с 01.01.2016 по 30.06.2016 руб/м³ | Тариф с 01.07.2016 по 30.12.2016 руб/м³ |
| --- | --- | --- |
| Питьевая вода | 31,80 | 33,17 |

Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются (организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации).

### Имеющиеся проблемы и направления их решения

В системе водоснабжения МО «Дубровское городское поселение» существуют следующие технические и технологические проблемы, требующие решения:

1. По сведениям, переданным в средства массовой информации сотрудниками Роспотребнадзора по Ленинградской области, качество воды в реке Нева имеет тенденцию к ухудшению, как по наличию химических и биологических веществ, так и по цветности. Из информации, размещенной в сети Интернет, цветность невской воды, которая должна быть прозрачной, увеличилась в два раза в сравнении с исходным 2006 годом. В настоящее время готовится к модернизации станция водоочистки.

2. Низкий охват населения услугой централизованного водоснабжения. Водоснабжение поселка Пески осуществляется от индивидуальных колодцев и скважин.

3. Проект зон санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствует.

4. Имеющиеся материалы о состоянии системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения МО «Дубровское городское поселение» указывают на необходимость проведения неотлагательных первоочередных мероприятий по модернизации головных сооружений водопровода.

5. Фиксируются большие потери воды на этапе от подъёма воды до отпуска в сеть потребителям из-за большого износа оборудования, трубопроводов и резервуаров на станциях 1-го и 2-го подъёмов, водоочистных сооружений и резервуаров-накопителей чистой воды, прошедшей очистку.

6. На 01.01.2017 года система водоочистки не обеспечивает полную работоспособность ВОС. Имеются ошибки в программном обеспечении и/или аппаратной части АСУТП.

7. В водоприемных колодцах насосной станции 1-го подъёма расположены фильтры-решетки, находящиеся в неработоспособном состоянии и требуют замены. Насосная первого подъема частично модернизирована в рамках текущего и аварийного ремонта, и требует дальнейшей модернизации.

8. Здания насосной станции 1-го подъёма неотапливаемые, сырые, требующие косметического ремонта и замены технологического оборудования и трубопроводов.

9. Насосная второго подъема расположена в пристроенном здании к основному корпусу водоочистных сооружений. Насосное оборудование, установленное в машинном зале, частично выведено из эксплуатации, а работающее – имеет значительный износ, трубопроводы и запорная арматура в местах соединения имеет подтёки и следы ржавчины. Электрохозяйство машинного зала в аварийном состоянии. Существующее насосное оборудование не обеспечивает необходимый напор на выходе в городские сети. Повысительный пожарный насос работает в ручном режиме.

10. Сброс неочищенных промывных вод в р. Дубровка.

Система водоотведения

Технические характеристики системы водоотведения:

Характеристика системы и институциональная структура

Протяженность канализационных сетей – 17,96 км

Канализационные насосные станции – 3 шт.

Канализационные очистные сооружения – 1 шт.

Установленная проектная мощность канализационных насосных станций – 14000м³/сут.

Установленная проектная мощность канализационных насосных станций – 1092,57м³/сут.

Износ канализационных сетей – 31,22%

Объем отведения сточных вод –398,80 тыс. м³

«Зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод.

В муниципальном образовании Дубровское городское поселение не существует как такового деления системы водоотведения на технологические зоны. ООО «Водоканал» предоставляет услуги водоотведения в городском поселке Дубровка и не предоставляет данные услуги в п. Пески, т. к. там отсутствует централизованная система канализации. Канализование индивидуальных жилых домов производится в локальные системы (выгребные ямы).

Сточные воды от населения деревни, комплекса школа-сад и прочих потребителей по самотечному коллектору поступают на канализационную станцию, расположенную на территории поселка. От КНС стоки перекачиваются по двум напорным коллекторам в колодец-гаситель. Туда же в колодец-гаситель поступают стоки от ЗАО «Балтийский Берег». Колодец-гаситель находится на расстоянии 3,4 км от канализационной станции, за кольцевой автомобильной дорогой. От колодца-гасителя стоки самотеком попадают в канализационные сети НИИ «Мортеплотехники» и дальше на Юго-Западные очистные сооружения (ЮЗОС).

Усадебная застройка в основном не канализована, а оборудована выгребами.

Хозяйственно-бытовая канализация городского поселка Дубровка принимает сточные воды от населения, общественных организаций, коммунальных и частных предприятий, а также от предприятий промзоны.

Протяженность сетей канализации составляет 17,65 км. Диаметры уложенных труб – 100-400 мм. Материал трубопроводов чугун, керамика, железобетон, полихлорвинил. Глубина заложения сетей колеблется от 2,0 до 5,5 м. Процент износа превышает 80%, в связи с чем, в настоящее время осуществляется перекладка (замена) труб.

Хозяйственно-бытовые стоки от городского поселка Дубровка, включая бытовые и производственные стоки от промышленных предприятий, поступают на главную КНС № 4 по самотечному коллектору диаметром 2×400 мм. Проектная производительность станции – 14,0 тыс. м³/сут. (фактическая за 2016 год – 1 092,57 м³/сут.) Станция оборудована механическими решетками и дробилками. Из приемного резервуара-накопителя КНС № 4 сточные воды по 2-м ниткам напорного коллектора диаметром 400 мм перекачиваются в 2-х секционный усреднитель сооружений биологической очистки, расположенных на южной окраине поселения. В машинном отделении КНС № 4 установлены два перекачивающих насоса (1 рабочий, 1 резервный). Стоки подаются по двум ниткам напорных трубопроводов.

В муниципальном образовании Дубровское городское поселение существует одна эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности ООО «Водоканал», которое предоставляет услуги водоотведения в городском поселке Дубровка и не предоставляет данные услуги в п. Пески, т. к. там отсутствует централизованная система канализации. Канализование индивидуальных жилых домов производится в локальные системы (выгребные ямы).

Канализационные очистные сооружения (КОС) имеют проектную мощность 14,0 тыс. м³/сут. (используемая мощность в 2016 году – 1 092,57 м³/сут.). Территория площадки КОС превышает 10,0 га.

В состав канализационных очистных сооружений входят:

КНС № 2;

КНС № 3;

КНС № 4;

резервуар-усреднитель;

песколовки;

первичные отстойники;

аэротенки;

вторичные отстойники;

хлораторная и лоток для смешения хлора;

контактный резервуар;

резервуар осадка;

песковая площадка;

иловые площадки;

здание центрифуг и насосная станция сырого осадка;

производственно-бытовой корпус и иловая насосная станция;

выпуск № 2 - площадка КОС в р. Нева.

Технологически КОС представляют собой типовые сооружения биологической очистки с аэротенками коридорного типа, радиальными первичными и вторичными отстойниками, обеззараживанием хлор газом. Сооружения доочистки сточных вод в технологической схеме КОС отсутствуют. Суммарный объем резервуарного парка составляет около 30 тыс. куб. м.

На рисунке 18 приведена схема КОС.

Рисунок 18 Схема КОС

Канализационная насосная станция (КНС № 4) расположена на территории завода. КНС состоит из надземной и подземной частей. Подземная часть имеет два отделения: мокрое и сухое (машинное).

Стоки от поселка и промплощадки поступают самотеком в КНС № 4 по трубопроводу в приемную распределительную камеру. На вводе установлена отсекающая задвижка Ø 400 мм. Задвижка находится в рабочем состоянии, используется редко. Из приемной камеры сточная вода распределяется по двум лоткам. На входе каждого из лотков установлены шиберы с ручным приводом. Шиберы находятся в неудовлетворительном состоянии.

На рисунке 19 приведена Распределительная камера КНС № 4.

Рисунок 19 КНС № 4. Распределительная камера.

По проекту в каждом из лотков были установлены решетки с механическими граблями и дробилки (Рисунок 21, Рисунок 22).

Рисунок 20 КНС № 4. Решетка

Рисунок 21 КНС № 4. Дробилка

На одном лотке они полностью демонтированы, на другом - находятся в нерабочем и частично демонтированном состоянии. Далее вода поступает в приемный резервуар-накопитель, расположенный под грабельным отделением и отделен от машинного отделения глухой бетонной стенкой. Объем резервуара 120 м³, который на 50% забит илом. Он не промывается (т. е. чистки резервуара не происходит). В приемном отделении, установлен один дренажный насос (Рисунок 21), находящийся в неудовлетворительном состоянии. Какие-либо подъемные механизмы отсутствуют.

Рисунок 22 КНС № 4. Дренажный насос

В машинном отделении КНС расположены 4 насоса: 1 насос типа 2ФГ- 800/33 (N1=55 кВт, n1=750 об/мин, N2=75 кВт, n2=1500 об/мин), 2 насоса типа СМ-150-125-315Б/4 (N=37 кВт, n=1500 об/мин) и 1 дренажный насос (N=3 кВт, n=1500 об/мин), который предназначен для откачки воды при мытье полов и протечках от сальников из приямка в машинном отделении, еще один насос демонтирован (Рисунок 23). Насосы марки ФГ не менялись с 1982 г., а насос марки СМ установлен в 2002 г, все находится в рабочем, но в плохом эксплуатационном состоянии.

Рисунок 23 КНС № 4. Дренажный насос в машинном отделении

Задвижки находятся в удовлетворительном состоянии: 2 задвижки на насосах марки ФГ диаметром 400 мм (не менялись с 1982 г.), 1 задвижка на насосе СМ диаметром 150 мм (используется меньше 3-х лет).

Грузоподъемные устройства работают удовлетворительно: таль – 2 т., таль - 3.2 т., 1 подвижный кран.

В подземной части здания КНС располагается вентиляционная камера, в которой находятся два вытяжных (N=4 кВт) и один приточный (N=7 кВт) вентиляторы. Вся вентиляционная система насосной станции находится в неудовлетворительном состоянии (Рисунок 24). Отопление в здании электрическое.

Рисунок 24 КНС № 4 Вентиляция

Из резервуара–накопителя стоки перекачиваются насосами по 2-м трубопроводам в приемный резервуар-усреднитель КОС. Эти трубопроводы работают попеременно. Переключение с одного трубопровода на другой происходит с помощью открытия и закрытия ручных задвижек, которые находятся в рабочем состоянии.

Резервуар-усреднитель состоит из 2-х секций. Общий объем резервуара составляет 825 м, одна из секций не работает. В процессе эксплуатации в резервуарах происходит интенсивное осаждение и накопление твердых веществ. Очистка резервуаров от осадка осуществляется вручную.

На трубопроводе, выходящем из усреднителя, расположен расходомер, который находится в нерабочем состоянии. Далее стоки поступают в песколовки (Рисунок 25).

Горизонтальные песколовки с круговым движением воды, диаметром 6 м, находятся в нерабочем состоянии.

Рисунок 25 Песколовки

Улавливаемый песок подается на песковые площадки (Рисунок 27).

Рисунок 26 КОС. Песковая площадка

Осветленная вода поступает по системе лотков через распределительную камеру, которая технически разрушена, в первичные отстойники.

На площадке находятся восемь осветлителей-перегнивателей, запроектированные по типовому проекту 902-2-93 «Очистные сооружения для сточных вод мясокомбинатов. Осветлители-перегниватели», два из которых в 1994 г. реконструированы в первичные отстойники, остальные 6 шт. остались без изменения. На данный момент работает один отстойник, второй находится в резерве. Отстойник радиального типа, вода подается сверху.

Сбор плавающих веществ с поверхности не производится. В составе отстойников отсутствуют:

илоскребы, что приводит к накапливанию и загниванию осадка на дне отстойника. В результате происходит вторичное загрязнение уже очищенных стоков;

жироуловители. Из-за их отсутствия на поверхности воды образуется жировая пленка;

переливные сборные лотки, их отсутствие не позволяет равномерно отбирать стоки.

Отсутствие этих технически важных составных элементов является нарушением норм проектирования отстойников, что, в конечном счете, сказывается на качестве очистки.

Сырой осадок из первичных отстойников с помощью насосов насосной станции сырого осадка должен подаваться (по проекту) в резервуар-уплотнитель, где должно было происходить смешение и совместное уплотнение с избыточным активным илом. После чего уплотненный осадок должен был подаваться в цех обезвоживания осадка на центрифуги. А по факту: сырой осадок из первичных отстойников с помощью насосов, установленных в цехе обезвоживания, подается на песковые площадки, что не соответствует проекту и правилам эксплуатации очистных сооружений с полной биологической очисткой. Осветленная вода после первичных отстойников подается в аэротенки.

После отстойника в лотке установлено устройство для взятия проб (Рисунок 27), очистка лотка происходит вручную.

Рисунок 27 Взятие пробы воды

После механической очистки сточные воды из первичных отстойников поступают в верхний распределительный канал блока аэротенков для биологической очистки. Узел аэротенков состоит из: верхнего распределительного канала, пяти спаренных секций двухкоридорного типа, нижнего сборного канала.

Секция аэротенка представляет собой два резервуара размером 36×6 м, разделенных перегородкой. Первый коридор выполняет функцию регенератора возвратного активного ила. Возвратный активный ил подается в аэротенк насосами, установленными в иловой насосной станции. Регулирование длины регенератора должно осуществляться с помощью шиберов, установленных на распределительных лотках подачи сточных вод в аэротенки. Распределительные лотки расположены на перегородке, разделяющей секцию. С помощью этих же шиберов должно осуществляться распределение подачи сточной воды по длине аэротенка.

Из пяти секций в настоящее время работают 1-2 секции. Регулирование длины регенератора и распределение сточной воды по длине аэротенка не производится. Распределительные шиберы находятся в неудовлетворительном состоянии. Их положение - постоянно открытое. В рабочем состоянии находятся только входные (отсекающие) шиберы на входе распределительных лотков. Аэрация происходит с помощью воздуха. По всей длине аэротенка расположены аэраторы (24 шт.), которые представляют собой «гребенку» труб Ø 50 мм, длиной 2 м и отверстиями 3-5 мм для распыления воздуха.

Аэраторы расположены на высоте 2.5 м от днища, что противоречит нормам - замедляется процесс окисления, происходит недостаточное перемешивание иловой смеси, в результате чего образуется застойная зона и происходит осаждение ила на дне. Кроме того, снижается интенсивность насыщения иловой смеси кислородом, что негативно сказывается на окислительно-восстановительных процессах биологической очистки, а, следовательно, и на качестве очистки. Трубопроводы подачи воздуха перекрывают проходные галереи, что противоречит нормам проектирования аэротенков и правилам эксплуатации очистных сооружений. Воздух подается воздуходувками ТВ-200-1.12 (Рисунок 28) по воздуховодам. На момент обследования работали 2 воздуходувки из 15, 2 резервные, остальные полностью демонтированы. Воздуходувные агрегаты установлены на открытом воздухе без шумозащитных сооружений, что является грубым нарушением санитарно-гигиенических норм. Трубопроводы подачи воздуха перекрывают подходы к аэротенкам, что также затрудняет их обслуживание. Строительная конструкция блока аэротенков и неправильное расположение воздуховодов практически лишили возможности обслуживания аэротенков, что подтверждается крайне неудовлетворительным состоянием этого технологического узла. Отсутствуют воздухозаборные устройства с элементами воздухоочистки, что приводит к загрязнению аэрационной системы, снижению ее эффективности. Кроме того, диаметры воздуховодов существенно завышены. Все это приводит к перерасходу воздуха, а, следовательно, - электроэнергии. Вода после аэротенков поступает во вторичные отстойники.

Рисунок 28 Воздуходувки

Вторичные отстойники предназначены для разделения активного ила и очищенной сточной воды. Во вторичных отстойниках происходит окончательный процесс очистки сточных вод (Рисунок 30).

На площадке расположены 8 вторичных радиальных отстойников диаметром 9 м и высотой 6 м, из восьми отстойников только два в работе.

Все высказанные замечания по первичным отстойникам относятся и к вторичным отстойникам. По системе лотков вода после отстойников поступает в лоток, где происходит смешение с хлором

Рисунок 29 КОС. Вторичный отстойник

Хлораторная представляет собой открытую деревянную будку, где находятся 2 баллона с хлором объемом 50 л. (Рисунок 30). Такое положение для хранения и подачи хлора противоречит нормам безопасности, эксплуатации хлорного хозяйства, отсутствует контроль над содержанием сточного хлора в очищенной воде. В рабочей зоне имеет место сильный запах хлора.

Рисунок 30 КОС. Хлораторная

После смешения хлора со сточной водой стоки поступают в контактный резервуар.

Контактный резервуар состоит из двух секций (Рисунок 32): одна рабочая, вторая числится резервной, но ее не используют. В контактном резервуаре происходит собственно процесс обеззараживания в результате длительного контакта хлора с водой.

Рисунок 31 КОС. Контактный резервуар

Из резервуара очищенные и обеззараженные стоки самотеком по трубопроводу Ø 400 мм отводятся в реку Нева.

В состав канализационных очистных сооружений входят 2 выпуска очищенных стоков:

выпуск 1 работает в реку Дубровка.

выпуск 2 (глубинный, рассеивающий выпуск) работает в реку Нева.

Дефицит производительности канализационных очистных сооружений отсутствует. Резерв производственных мощностей КОС составляет 68,78%.

В 2016-2017 гг. ООО «ПроПроект» выполнило техническое обследование канализационных очистных сооружений (КОС), канализационных насосных станций КНС). По результатам технического обследования дано заключение о неудовлетворительном состоянии КОС и КНС. Также указана необходимость модернизации технологического оборудования системы водоотведения, предоставлено технико-экономическое обоснование по модернизации КОС и КНС МО «Дубровское городское поселение».

Протяженность сетей канализации составляет 17,65 км. Диаметр уложенных трубопроводов – 100-400 мм. Материал трубопроводов чугун, керамика, железобетон, полихлорвинил. Глубина заложения сетей колеблется от 2,0 до 5,5 м. Сети водоотведения находятся в удовлетворительном состоянии. Перекладка (замена) труб осуществляется по мере необходимости.

По данным учета основных средств и обследований оборудования, проводимых предприятием ООО «Водоканал», в настоящее время для эффективного функционирования системы водоотведения, повышения надежности, необходимо проведение комплексных мероприятий по модернизации основного производственного оборудования водоотведения.

В таблице приведены сведения о протяжённости сетей водоотведения в пгт Дубровка.

Таблица 36 Протяженность сетей водоотведения в пгт Дубровка

| № п/п | Диаметр трубопровода, мм | Суммарная длина, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 3,3 |
| 2 | 110 | 0,33 |
| 3 | 150 | 7,53 |
| 4 | 200 | 4,84 |
| 5 | 250 | 1,02 |
| 6 | 300 | 0,28 |
| 7 | 400 | 0,35 |
| Итого всего, км | – | 17,65 |

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей и систем централизованного водоотведения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 года № 168.

Балансы мощности и ресурса, резервы и дефициты системы

МО «Дубровское городское поселение» присутствует одна технологическая зона водоотведения – зона КОС.

На 01.01.2017 года в централизованную систему водоотведения МО «Дубровское городское поселение» поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от населения, общественных организаций, коммунальных и частных предприятий, а также от предприятий промзоны.

Сведения по объёмам водоотведения в Дубровском городском поселении представлены в таблице и на рисунке.

Таблица 37 Сведения по объёмам водоотведения в Дубровском городском поселении 2016 году

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием сточных вод, всего, в том числе: | тыс. м³ | 398,80 |
| 1.1 | -от производственно-хозяйственных нужд | тыс. м³ |  |
| 1.2 | -от собственных подразделений (цехов) | тыс. м³ |  |
| 1.3 | товарные стоки - всего, в том числе: | тыс. м³ | 398,80 |
| 1.3.1 | от населения, в т. ч.: | тыс. м³ | 212,80 |
| 1.3.1.1 | от управляющих компаний, ТСЖ и др. (по населению) | тыс. м³ | 202,05 |
| 1.3.1.2 | (от населения) | тыс. м³ | 10,75 |
| 1.3.3 | от бюджетных потребителей | тыс. м³ | 6,20 |
| 1.3.4 | от иных потребителей | тыс. м³ | 179,79 |
| 2. | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. м³ | 398,80 |
| 2.1 | объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. м³ | 398,80 |
| 3. | сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. м³ | 398,80 |

Рисунок 32 Баланс водоотведения в 2016 году.

На 01.01.2017 года в Дубровском городском поселении основным потребителем услуг водоотведения является население, на его долю приходится 53% всего водоотведения.

### Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Централизованная система водоотведения МО «Дубровское городское поселение» представляет собой систему инженерных сооружений, надежная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселка. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов общей протяженностью 17,65 км, отводится на очистку все сточные воды, образующиеся на территории городского поселения.

В настоящее время приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Наиболее острой остается проблема износа канализационной сети, который превышает 80%. Поэтому в последние годы уделяется большое внимание ее модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. В таблице приведены сведения об основном оборудовании канализационных насосных станций.

Таблица 38 Основное оборудование канализационных насосных станций.

| № п/п | Наименование оборудования и его местоположение | Марка насоса | Количество насосов, находящихся в работе, шт. | Количество насосов, находящихся в резерве, шт. | Характеристика оборудования |  |  | Количество час работы насосов году, час | КПД насосов, % | Нормативное потребление электрической энергии, кВт×ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектная мощность, м³/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |  |  |  |
| 1 | Станция перекачки КНС 2,3,4 | х | 8,00 | 2,00 | 2 351,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | насос фекальный №2 | ФГ-800/33 800 м³/ч | 0,00 | 1,00 | 800,00 | 33,00 | 55,00 | 0,00 | 0,62 |  |
| 1.2 | насос фекальный №3 | СМ 150-125-315/4 200 м³/ч | 2,00 |  | 200,00 | 32,00 | 30,00 | 1 012,12 | 0,63 | 27 966,64 |
| 1.3 | насос фекальный | 2СМ150-125-315/6б 145 м³/ч | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 8,50 | 7,50 | 1 012,12 | 0,60 | 3 900,04 |
| 1.4 | Вентилятор вытяжной граб. отдел. |  | 1,00 | 0,00 |  |  | 3,20 | 1 012,12 | 0,70 | 4 626,83 |
| 1.5 | Вентилятор вытяжной |  | 1,00 | 0,00 |  |  | 3,20 | 1 012,12 | 0,70 | 4 626,83 |
| 1.6 | Вентилятор приточный |  | 1,00 | 0,00 |  |  | 5,50 | 1 012,12 | 0,70 | 7 952,37 |
| 1.7 | Механические решетки грабли | РМУ | 1,00 | 0,00 |  |  | 1,50 | 296,55 | 0,70 | 635,46 |
| 1.8 | Молотковые дробилки | ДКМ-05 | 1,00 | 0,00 |  |  | 22,00 | 296,55 | 0,70 | 9 320,14 |
| 2 | КОС | х | 7,00 | 6,00 | 414,50 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Воздуходувка | ТВ-200/1,12 | 1,00 | 2,00 |  | 1,12 | 75,00 | 5 264,50 | 0,91 | 433 887,36 |
| 2.2 | Насос перекачки оборотного ила | см150-125-315 м³/ч | 0,00 | 1,00 |  | 8,00 | 7,50 | 0,00 | 0,62 | 0 |
| 2.3 | Насос перекачки оборотного ила | ФГ 800/33 400 м³/ч | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 8,00 | 22,00 | 5 918,92 | 0,68 | 18 940,54 |
| 2.4 | Насос перекачки осадка | СМ100-65-250 | 1,00 | 1,00 | 50,00 | 12,00 | 7,50 | 493,24 | 0,60 | 1 341,61 |
| 2.5 | Дренажный насос (основной) | СМ 100-65-200/4 50 м³/ч. | 1,00 | 0,00 | 50,00 | 12,00 | 5,50 | 494,25 | 0,62 | 1 300,99 |
| 2.6 | Насос технической воды | ЗК-64 100 м³/ч | 1,00 | 1,00 | 36,50 | 20,00 | 11,00 | 494,25 | 0,65 | 1 509,82 |
| 2.7 | Насос размывочный | СД 60 60 м³/ч | 1,00 | 0,00 | 60,00 | 20,00 | 7,50 | 123,48 | 0,59 | 683,12 |
| 2.8 | Насос откачки конт. резервуара | ГНОМ-53/10 | 1,00 | 0,00 | 53,00 | 10,00 | 3,20 | 246,96 | 0,65 | 547,72 |
| 0 | Итого по МО | х | 15,00 | 8,00 | х | х | х | х | х |  |
|  | В целом по предприятию | х | 15,00 | 8,00 | 0,00 | х | х | х | х | 517 239,49 |

Для обеспечения надежной работы насосных станций необходимо проводить замену устаревшего оборудования, устанавливать современную запорно-регулирующую арматуру, позволяющую предотвращать гидроудары и другие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности и надежности.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации МО "Дубровское городское поселение".

### Воздействие на окружающую среду

На 01.01.2017 года показатели качества очистки стоков не соответствуют установленным требованиям Приведение показателей качества очищенных сточных вод к нормативным в рамках существующего технологического оборудования невозможно, что оказывает на выпуске отрицательное влияние на воды реки Нева, являющейся источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения большинства населенных пунктов региона.

Таблица 39 Показатели качества исходных и очищенных сточных вод, требования ПДС

| № | Показатель | Исходные сточные воды | Сточные воды на выходе КОС | Требования ПДС, не более | Превышение ПДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/л | мг/л | мг/л | % |
| 1 | pH, ед. pH | 7,3 | 4,7 | 6,5-8,5 | 102,8 |
| 2 | Взвешенные в-ва | 88 | 6,0 | 7,25 |  |
| 3 | ХПК | 190 | 38 | 15,0 | 153 |
| 4 | БПКполн | 112* | 22,3* | 3,0 | 745 |
| 5 | Азот аммонийный | 38 | 0,76 | 0,4 | 95 |
| 6 | Азот нитритов | 0,043 | 0,01 | 0,02 |  |
| 7 | Азот нитратов | 0,17 | 9,1 | 9,1 |  |
| 8 | Фосфор фосфатов | 3,8 | 3,1 | 0,2 | 55 |
| 9 | Фосфор общий | 4,3 | 3,9 | 1,5 | 160 |
| 10 | Хлориды | 49 | 43 | 56 |  |
| 11 | Сульфаты | 54 | 33 | 31 | 6 |
| 12 | Нефтепродукты | 1,9 | од | 0,05 | 100 |
| 13 | Фенол | 0,05 | 0,0063 | 0,001 | 630 |
| 14 | Формальдегид |  | 0,037 | 0,1 |  |
| 15 | АПАВ | 2,9 | 0,03 | 0,1 | 300 |
| 16 | Марганец | 0,095 | 0,13 | 0,01 | 1300 |
| 17 | Медь | 0,022 | 0,0051 | 0,001 | 510 |

В поселении практически отсутствует централизованная дренажная система, система сбора поверхностных стоков в пределах водоохранных зон и прибрежнозащитных полос. Отсутствует система очистных сооружений поверхностных стоков. Обеспеченность основных улиц пгт Дубровка дождевой канализацией составляет менее 30%. Соответственно происходит значительное загрязнение водоемов и почв в муниципальном образовании.

Несмотря на то, что проектные мощности существующих насосных станций, магистральных коллекторов и трубопроводов, а также очистных сооружений МО «Дубровское городское поселение» обладает значительным резервом, их техническое состояние требует модернизации. ОАО «Водоканал-инжиниринг» (г. Санкт-Петербург) осуществлял работы по обследованию технического состояния КОС с целью выработки рекомендаций по модернизации сооружений для обеспечения эффективной очистки стоков поселения.

### Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Согласно  приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 3 декабря 2015 года № 388-пн тарифы на товары (услуги) муниципального унитарного предприятия «ИЭК», реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям муниципального образования «Дубровское городское поселение», Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году:

Таблица 40 Тарифы на услуги водоотведения

| Наименование услуги | Тариф с 01.01.2016 по 30.06.2016 руб./м³ | Тариф с 01.07.2016 по 30.12.2016 руб./м³ |
| --- | --- | --- |
| Водоотведение | 44,95 | 46,88 |

Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются (организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации).

### Имеющиеся проблемы и направления их решения.

Современное состояние очистных сооружений является неудовлетворительным.

Канализационные очистные сооружения находятся в частично неработоспособном состоянии.

На настоящий момент в эксплуатации задействована 1/4 часть КОС, максимальная приведённая мощность которой может быть достигнута 1 370 м³/сут. при условии выполнения мероприятий по модернизации. Изначально КОС рассчитаны на проектную мощность 14 000 м³/сут. при условии введения в эксплуатацию всей технологической линии. Запас по площадям хранения осадка сточных вод имеется.

Оборудование, использованное в технологическом процессе, находится в состоянии деградационного отказа, частично выведено из эксплуатации, что ведет к тому, что показатели качества очищенных сточных вод в рамках существующей технологической линии не удовлетворяют требования нормативной документации. Износ резервуарного парка и основных технологических узлов составляет 70-100%.

Показатели качества очистки на существующих очистных сооружениях не удовлетворяет современным требованиям ДК на сброс в р. Неву.

Из 17-ти нормируемых показателей качества очистки сточных вод 12 имеют превышения, 9 из которых - более чем в 2 раза, а 5 - более чем в пять раз.

Для обеспечения работоспособности КОС и КНС требуется произвести модернизацию с применением современных материалов и оборудования.

Система газоснабжения

Характеристика системы и институциональная структура

Газоснабжение МО «Дубровское городское поселение» осуществляется от магистрального газопровода Белоусово-Ленинград природным газом с теплотой сгорания 8000ккал/м³ и плотностью 0.683кг/м³, поступающем от ГРС «Невская Дубровка».

Существующее газоснабжение потребителей осуществляется от газопровода высокого давления II категории ГРС «Невская Дубровка». От ГРС «Невская Дубровка», газифицируются следующие населенные пункты: Кошкино, Пески, Резвых, Черная Речка, Шереметьевка, Петрокрепость.

Таблица 41 Технические характеристики газопроводов-отводов

| Наименование газопроводов-отводов | Км подключения | Протяженность, км | Dн., мм | Тст., мм | Рпр., Па | Производительность, млн. м³/год |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | проект. | факт. |  |
| Невская Дубровка | 767 | 10,2 | 325/ 530 | 8 | 5,5 | 849,7 | 34,183 | 1978 |

Таблица 42 Технические характеристики газораспределительных станций

| Наименование ГРС | Тип ГРС | Год ввода в эксплуатацию | На чьем балансе ГРС | Рпроект., МПа |  | Ррабочее, МПа |  | Qпроект., тыс. м³/ час | Qфакт., тыс. м³/ час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на входе | на выходе | на входе | на выходе |  |  |
| Невская Дубровка | инд. | 1978 | Газпром | 5,5 | 0,6/ 0,6 | 3,98 | 0,3/ 0,3 | 97 | 4,678 |

Данные филиала ОАО «Всеволожскмежрайгаз» подтверждают – давление на выходе из ГРС «Невская Дубровка» – Рвых = 0,3 Мпа.

Существующая схема газоснабжения – трехступенчатая, по газопроводам высокого, среднего и низкого давления.

В границах населенных пунктов снижение давления газа осуществляется:

для индивидуальной жилой застройки ГРП 1-14; 16-17; 27-28; 33-36;

для многоквартирных жилых домов и социальных объектов ГРП 15, 18, 20, 24.

для промышленных объектов ГРП 21, 24, 29.

(Размещение ГРП на территории поселения указаны на «Схеме развития инженерной инфраструктуры. Энергоснабжение» проекта генерального плана МО «Дубровское городское поселение»).

Балансы, резервы и дефициты системы

Муниципальный жилищный фонд, состоящий из 112 жилых домов (2474 квартиры),  обеспечен природным газом только на 27%, остальные дома снабжаются газом в баллонах. Индивидуальные жилые дома газифицированы частично: 142 жилых дома в городском поселке Дубровка, 20 жилых домов в поселке Пески.

Таблица 43 Сводная таблица расходов природного газа

| Наименование | Существующее положение Расход газа |  |
| --- | --- | --- |
|  | Часовойmах м³/час | Годовойmах млн. м³/год |
| Промышленные и коммунальные предприятия | 7182,9 | 12,287 |
| Жилая многоэтажная застройка | 331,71 | 0,378 |
| Жилая малоэтажная застройка | 649,83 | 1,149 |
| ИТОГО | 8164,44 | 13,814 |

Согласно таблице 43 техническая характеристика газопровода-отвода и ГРС «Невская Дубровка» обладает большим запасом мощности.

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги

Розничные цены на природный газ для бытовых нужд населения, реализуемый закрытым акционерным обществом «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» по газовым сетям открытого акционерного общества «Леноблгаз» и общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз» на территории Ленинградской области:

Таблица 44 Розничные цены на природный газ на 2016г.

| № п/п | Наименование услуги | с 01 января по 30 июня 2016 года | с 01 июля по 31 декабря 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. за 1000 куб. м. |  |
| 1. | На приготовление пищи и горячее водоснабжение (подогрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 5845,03 | 5961,93 |
| 2. | На отопление жилых помещений, потребление газа при наличии приборов учета расхода газа (в случае использования для учета объема потребления газа одного прибора учета при одновременном использовании газа по нескольким направлениям его потребления, для которых устанавливаются различные розничные цены) | 5694,44 | 5808,33 |

Имеющиеся проблемы и направления их решения

Положительные стороны:

Имеется централизованное газоснабжение:

Техническая характеристика газопровода-отвода и ГРС «Невская Дубровка» обладает большим запасом мощности.

Негативные стороны:

Недостаточный охват централизованным газоснабжением  индивидуальных жилых домов (имеется более 200 заявлений на подключение к центральному газоснабжению).

Отсутствие газоснабжения в населенном пункте Пески. Необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению жилых строений газоснабжением в указанном населенном пункте.

ГРП шкафного типа. Существующие ГРП подлежат перенастройке или реконструкции.

Система утилизации (захоронения) ТКО

### Характеристика системы и институциональная структура

К твердым коммунальным отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного назначения.

К жидким коммунальным отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных зданиях.

Нормы накопления твердых коммунальных отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

Система сбора и удаления ТКО МО "Дубровское городское поселение" от населения следующая:

Сбор и вывоз коммунальных отходов от домовладений осуществляют МУП «Дубровский банно-прачечный комбинат»  и ЗАО «ЖКХ» . Твердые коммунальные отходы вывозятся на полигон.

Система сбора и вывоза коммунальных отходов от населения – контейнерная и бесконтейнерная.

Вывоз КГО от населения осуществляется по заявкам. Временное накопление КГО осуществляется на контейнерных площадках ТКО.

Таблица 45 Характеристика контейнерных площадок для сбора ТКО.

| № п/п | Адрес постановки | Объем контейнера | Количество | Наличие водонипроницаемого ограждения | Наличие ограждения | Периодичность уборки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Дуброка |  |  |  |  |  | Ежедневно |
| 1 | ул. Томилина, д.3 | 0,75 | 15 | да | да | Ежедневно |
| 2 | ул. Томилина, д.7 - ж/д платформа "Невская Дубровка" | 0,75 | 3 | да | да | Ежедневно |
| 3 | ул. Томилина, д.7 | 0,75 | 6 | да | да | Ежедневно |
| 4 | ул. Невская (ул. Советская д.7) | 0,75 | 8 | нет | нет | Ежедневно |
| 5 | ул. Динкевича | 0,75 | 6 | нет | да | Ежедневно |
| 6 | ул. Пионерская - ул. Советская (во дворе) | 0,75 | 12 | нет | нет | Ежедневно |
| 7 | ул. Пионерская 11 | 0,75 | 6 | да | да | Ежедневно |
| 8 | ул. Набережная (за храмом) | 0,75 | 6 | нет | нет | Ежедневно |
| 9 | ул. Школьная 17-а (школа) | 0,75 | 2 | да | да | Ежедневно |
| 10 | ул. Школьная 34-а | 0,75 | 10 | да | да | Ежедневно |
| 11 | пос.Пески (въезд) | 0,75 | 5 | да | нет | Ежедневно |
| 12 | пос.Пески (магазин) | 0,75 | 5 | да | да | Ежедневно |
| 13 | пос.Пески (наб. р. Нева) | 0,75 | 2 | да | нет | Ежедневно |
| 14 | ул. Павленко | 0,75 | 6 | нет | нет | Ежедневно |
| 15 | ул. Павленко - ж/д платформа 37 км. | 0,75 | 11 | нет | нет | Ежедневно |
| 16 | Парк "Невский" | 0,75 | 2 | нет | нет | Ежедневно |
| 17 | Парк "Невский" - наб. р. Нева | 0,75 | 1 | нет | нет | Ежедневно |
| 18 | Кладбище | 0,75 | 6 | нет | нет | Ежедневно |
| 19 | ул. Журбы | 0,75 | 6 | нет | нет | Ежедневно |
| 20 | ул. 2-й Пятилетки - Банно - прачечный комбинат | 0,75 | 6 | да | нет | Ежедневно |

Таблица 46 Характеристика контейнерных площадок для сбора КГО.

|  | Адрес | Количество установленных контейнеров, шт. | Объем установленных контейнеров, м³ | Наличие водонепроницаемого ограждения | Наличие ограждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Томилина, 3 | 1 | 4 | нет | нет |
| 2. | Томилина, 7 | 1 | 4 | нет | нет |
| 3. | Невская 5 | 1 | 4 | нет | нет |
| 4. | Пионерская, 11 | 1 | 4 | нет | нет |
| 5. | Советская,25 | 1 | 4 | нет | нет |
| 6. | Ленинградская, 5 | 1 | 4 | нет | нет |
| 7. | Платформа 37km | 1 | 4 | нет | нет |

На территории МО «Дубровское городское поселение» используется один способ обезвреживания ТКО - путем захоронения на полигоне.

Балансы, резервы и дефициты системы

Таблица 47 Балансы муниципального  образования  по различным группам ТКО

| Наименование поставщика отходов | 2016 г. |
| --- | --- |
|  | Объем ТКО, м³ |
| Население | 8 210 м³ |
| Организации и учреждения общественного значения, торговые предприятия | 2 028 м³ |

Таблица 48 Расчет объемов образования ТКО

| Объект | Ед. измерения | Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения | Объем образования ТКО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м³/год | м³/год |
| 1. Жилой фонд. |  |  |  |
| - благоустроенный жилой фонд; | человек | 1,65 | 9974,25 |
| - неблагоустроенный жилой фонд; | человек |  |  |
| - частный сектор неблагоустроенный. | человек | 1,2 | 1482 |
| 2. Предприятия торговли. |  |  |  |
| - промышленными товарами; | кв. м торговой площади | 1,85 | 329,3 |
| - продовольственными товарами. |  | 0,92 | 984,4 |
| - ларьки, палатки |  | 0,80 | 29,6 |
| - складские помещения |  | 0,69 | 233,22 |
| - рынки |  | 1 | 338 |
| 3. Учреждения здравоохранения. |  |  |  |
| - поликлиники, амбулатории; | посещений в год | 0,004 | 103,38 |
| - аптеки, аптечные киоски. | кв. м площади | 0,8 | 48 |
| 4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи. |  |  |  |
| - административные учреждения; | сотрудник | 0,74 | 20,72 |
| - банки; | сотрудник | 0,69 | 1,38 |
| - отделения связи. | сотрудник | 0,74 | 1,48 |
| 5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования. |  |  |  |
| - детские сады; | место | 0,18 | 34 |
| - школы. | учащийся | 0,2 | 130 |
| 6. Культурно-спортивные, развлекательные учреждения. |  |  |  |
| - библиотеки; | посещений в год | 0,0003 | 0,6 |
| - церкви | на 1 место | 0,008 | 0,69 |
| 7. Предприятия коммунального обслуживания. |  |  |  |
| - ремонт обуви и др. | кв. м площади | 0,045 | 0,47 |
| - косметические и парикмахерские салоны; | место | 0,21 | 1,26 |
| -ателье | заказ | 0,1 | 4 |
| - бани | кв. м площади | 0,051 | 46,72 |
| 3.8. Другие объекты. |  |  |  |
| - кладбища. |  | 0,08 | 336 |
|  |  | 0,042 | 37,8 |
| ИТОГО: |  |  | 14263,27 |
| в том числе |  |  |  |
| ТКО жилищного фонда |  |  | 11456,25 |
| ТКО организаций и предприятий |  |  | 2681,02 |

Соотношение объемов отходов населения, организаций и учреждений составляет 70:30% соответственно, что характерно для поселений данного типа (аналогичных по численности, климатическим условиям, специфике среды).

При сравнении данных табл 47 и табл. 48 видно, что объем фактически перевезенных отходов от населения ниже расчетного объема образующихся отходов, рассчитанного по существующим нормам накопления отходов, видна значительная разница в величинах.

Заниженный объем вывезенных отходов от жилищного фонда по сравнению с реально накапливаемым можно объяснить тем, что население не полностью охвачено системой вывоза отходов и отходы накапливаются в местах, не предназначенных для хранения ТКО, на несанкционированных свалках.

Занижен объем вывозимых ТКО от организаций и предприятий. Не все организации и предприятия имеют договора на вывоз отходов.

Безопасность и надежность системы

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает в себя:

1. подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

2. организацию временного хранения отходов в домовладениях;

3. сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций;

4. обезвреживание и утилизация коммунальных отходов.

При использовании рекомендуемой контейнерной системе сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающего населения и т.д.

Система несменяемых сборников является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зоны, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров – от 0,3-1,1 м³.

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на территории домовладений. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от окон жилых домов и не далее 300 м от входных дверей обслуживаемых зданий.

Отходы промышленных предприятий также вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги

Таблица 49 Тариф на вывоз и обезвреживание ТКО для населения за 2016 год

|  | ТКО, руб./кв.м. | КГМ руб./кв.м | ССД руб./кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| МО «Дубровское городское поселение» | 3,80 | 0,852 | 0,048 |

Имеющиеся проблемы и направления их решения

На данный момент, система сбора ТКО в МО «Дубровское городское поселение» функционирует оптимально.

Мероприятий в данной области на период действия программы не запланировано.

Характеристика состояния и проблемы в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета сбора информации

При реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере необходимо учитывать:

- достижение целевых показателей по энергосбережению, в том числе требование Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ежегодно уменьшать ассигнования бюджетным учреждениям на 3%;

- отсутствие мотивации уполномоченного персонала к энергосбережению;

- отсутствие выделенных целевых средств на внедрение энергосберегающих мероприятий;

- жесткую регламентацию статей затрат бюджетного учреждения, в том числе на оплату коммунальных услуг.

Наиболее подходящей схемой реализации энергосбережения в бюджетных учреждениях является схема энергосервисных контрактов. С учетом понятного и прогнозируемого объема средств, выделяемых в бюджете на оплату коммунальных услуг учреждения, существенно упрощается финансовая модель внедрения энергосберегающих мероприятий. При этом возникающая экономия может делиться пропорционально: часть – на оплату услуг энергосервисной компании, часть – на материальное стимулирование персонала бюджетного учреждения, однако предпочтительнее использовать схему возобновляемого финансирования (реинвестирования), поскольку целесообразно в первую очередь реализовывать потенциал энергосбережения на тех объектах, где может быть получен максимальный экономический эффект. Процесс реинвестирования должен служить финансовой основой дальнейшего внедрения энергосберегающих технологий. Требование Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ежегодно уменьшать ассигнования на 3% каждому из бюджетных учреждений надо изменить на уменьшение ассигнований территориальной совокупности учреждений, тем более что в большинстве случаев учреждение имеет только одно здание.

Положение муниципальной программы энергосбережения, цели и задачи

На сегодняшний день в Дубровском городском поселении программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности разработана на срок с 2016 по 2020 годы.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 (табл. 50):

критерии доступности коммунальных услуг для населения;

показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

величины новых нагрузок;

показатели качества поставляемого ресурса;

показатели степени охвата потребителей приборами учета;

показатели надежности поставки ресурсов;

показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются в соответствии с ранее разработанными схемами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Таблица 50 Целевые показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
|  | Система теплоснабжения |  |
| .1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 1.2 | Показатели спроса на услуги теплоснабжения Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал |
|  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
|  |  | Величина новых нагрузок, Гкал/ч |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 1.3 | Качество услуг теплоснабжения | Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.1011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»), % |
| 1.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 1.5 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % |
| 1.6 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал |
|  |  | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
|  |  | Удельный расход воды, м³/Гкал |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения, руб. |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений, % |
| 1.7 | Эффективность потребления тепловой энергии | Удельное теплопотребления населения, Гкал/м1 |
| 2 | Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство) |  |
| 2.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения (водоотведения) в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 2.2 | Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения Обеспечение сбалансированности систем водоснабжения (водоотведения) | Потребление воды (водоотведение), тыс. м³ |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м³/сут. |
|  |  | Величина новых нагрузок, м³/сут. |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 2.3 | Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
|  |  | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
| 2.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 2.6 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % |
| 2.7 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м³ |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения, руб. |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
| 2.8 | Эффективность потребления воды и водоотведения | Удельное водопотребления м³/чел./мес. |

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем. Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

обеспечение бесперебойного электроснабжения;

повышение качества и надежности электроснабжения;

обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.

Целевые показатели реализации Программы приведены в Приложении 1 к Программному документу.

Перспективная схема электроснабжения

На основании данные Генерального плана муниципального образования «Дубровское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» определены основные пути развития коммунальной инфраструктуры электроснабжения.

Для определения перспективных значений электропотребления для жилого сектора воспользуемся среднегодовой перспективной численностью населения и среднестатистической нормой потребления на одного человека, которая описана в Генеральном плане.

Электроснабжение промышленных зон может быть рассчитано на основании планов развития существующих предприятий и аналогов предполагаемых в дальнейшем производств на территории МО «Дубровское городское поселение». В изменившихся экономических условиях предприятия не в состоянии дать прогноз своего развития. Электрические нагрузки новых промышленных отраслей могут быть определены только при привязке конкретных предприятий.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки на одного жителя. Показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения, систем водоснабжения и теплоснабжения.

Таблица 51 Перспективные показатели спроса

|  | Ед.изм | 2016 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | млн. кВт. ч./в год | 11,93 | 12,86 |
| в том числе: |  |  |  |
| на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | н/д | н/д |
| на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 11,93 | 12,86 |
| Портебление энергии на человека в год | кВт. ч. | 1600 | 1600 |
| в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 1600 | 1600 |

В связи с наличием резерва у системы, ввод в эксплуатацию новых трансформаторных подстанций не планируется.

6.2 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ

Мероприятия и инвестиционные проекты в электроснабжении в МО «Дубровское городское поселение» не запланированы на период действия программы,

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Проекты по инженерно-технической оптимизации систем коммунальной инфраструктуры МО «Дубровское городское поселение» включают мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования:

Мероприятия:

Установка ячейки под ПС-35 кВ на Дубровской ТЭЦ

Реконструкция ВЛ-110 Дубровская ТЭЦ – Металлострой (ПС-27) (Дубровская – 3)

Реконструкция ВЛ-110 Дубровская ТЭЦ – Мгинская (ПС-324) (Дубровская – 1)

Реконструкция ВЛ-110 Дубровская ТЭЦ – Ивановская (ПС-207) (Дубровская – 4)

Реконструкция ПС 110/10 кВ № 362 «Невская Дубровка» с заменой двух трансформаторов 2*16 МВА на трансформаторы 2*25 МВА

Срок реализации: 2018-2021 г.

Необходимый объем финансирования: 533 250 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

увеличение пропускной способности и для укрупнения электрической сети, улучшение надежности и бесперебойность электроснабжения;

снижение потерь на электрических сетях и трансформаторах.

2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Согласно проекту Генерального плана муниципального образования «Дубровское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Мероприятия не включены в программу комплексного развития.

3. Разработка мероприятий комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры отсутствуют в период с 2017 по 2031 год.

4.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия по комплексной инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры отсутствуют в период с 2017 по 2031 год.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Перспективная схема газоснабжения разработана в соответствии с Генеральным планом МО «Дубровское городское поселение».

  - Обосновывающие материалы перспективного развития

Согласно перспективе развития теплоснабжения и планируемом подключении новых потребителей (населения), можно судить о незначительном увеличении потребления природного газа в целом.

Потребители МО «Дубровское городское поселение» не только используют природный газ для приготовления пищи, но и часть домов частного сектора отапливается посредством природного газа, что экономически целесообразно и выгодно. В связи, с чем имеется необходимость подведения природного газа к каждому дому в МО «Дубровское городское поселение.

Таким образом, основной рост потребления придётся на обеспечение населения МО «Дубровское городское поселение» природным газом. Обусловлено это будет строительством сетей газоснабжения.

Таблица 52 Прогноз потребления газа

| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2030 | 2031 |
| Годовой расход газа по всем потребителям, в том числе: | тыс. м³ | 13,814 | 13,82 | 13,83 | 13,84 | 13,85 | 13,85 | 13,89 | 13,92 | 13,93 |
| На коммунально-бытовые нужды | тыс. м³ | 1,527 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,6 | 1,64 | 1,65 |
| На производственные нужды | тыс. м³ | 12,287 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 |

Рисунок 33 Диаграмма потребление газа с 2016 по 2031 год в МО «Дубровское городское поселение»

  - Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Основной целью программы является повышение эффективности, надежности, устойчивости функционирования и развития объектов централизованного газоснабжения.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжения, обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры, включает:

- Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

На территории МО «Дубровское городское поселение» на расчетный период до 2031 года мероприятия в сфере газоснабжения для инженерно-технической оптимизации систем коммунальной инфраструктуры не запланировано.

- Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

На территории МО «Дубровское городское поселение» на расчетный период до 2031 года в сфере газоснабжения для перспективного строительства запланировано следующее мероприятие:

Цель проектов:

Газоснабжение жилых домов по ул. Набережная, ул. Невская, ул. Динкевича, ул. Школьная, пер. Светлый, ул.1-й пятилетки в г. п. Дубровка в период с 2017 по 2018 год стоимостью 8,6 млн. рублей.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2017-2018 г.

Необходимый объем финансирования: 8 600 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

повышение уровня газификации поселения;

повышение количества потребителей в поселении.

Общий ожидаемый эффект: повышение уровня газификации поселения, повышение количества потребителей в поселении.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования

- Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры:

На территории МО «Дубровское городское поселение» на расчетный период до 2031 года мероприятия в сфере газоснабжения по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры не запланировано.

Перспективная схема теплоснабжения

Обосновывающие материалы перспективного развития

В результате сбора исходных данных не выявлено принятых проектов строительства новых многоквартирных домов, а также зданий общественно-деловой застройки. Поскольку в существующем Генеральном плане в полном объеме не раскрыто перспективное строительство не указаны конкретные объекты жилищного строительства и их характеристики рассчитать перспективное теплопотребление по ним не представляется возможным. Прогнозное увеличение объемов потребления тепловой энергии согласно Генеральному плану необоснованно завышенное. В связи с тем, что нет конкретных данных касательно объектов капитального строительства, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу.

На ближайшую перспективу в г.п. Дубровка планируется строительство нескольких многоквартирных жилых домов. Место размещения этих объектов капитального строительства:

ул. Советская, дом 7, корпус 2. Объем теплопотребления для этого дома по укрупненному расчету составит на отопление - 0,275 Гкал/ч, ГВС – 0,146 Гкал/ч;

ул.Советская, уч.36, отопление – 1,1912Гкал/ч, ГВС – 0,2597 Гкал/ч

многоквартирный жилой дом на 30 квартир на участке, ограниченном с северной стороны ул.Пионерская, с южной стороны ул.Набережная, уч.8, с западной стороны – ул.Пионерская, уч.10, с восточной стороны – ул.Набережная, отопление – 0,0379 Гкал/ч, ГВС – 0,0379 Гкал/ч;

многоквартирные жилые дома на 240 квартир на участке, ограниченном с северной стороны ул.Невская, с южной стороны ул.Заводская, с западной стороны – ул.Советская, с восточной стороны – ул.Набережная, отопление – 0,216 Гкал/ч, ГВС – 0,216 Гкал/ч;

многоквартирный жилой дом на 15 квартир на участке, ограниченном с северной стороны ул.Набережная, уч.3, с южной стороны ул.Невская, с западной стороны – ул.Набережная, с восточной стороны – ул.Невская, уч.15, отопление – 0,021 Гкал/ч, ГВС – 0,021 Гкал/ч;

три девятиэтажных многоквартирных дома на участке, ограниченном улицами Невская и Томилина (ул.Томилина, участок №9), нагрузка на ОВ зданий – 1277,5 кВт. (1,098Гкал/ч).

В результате сноса ветхих жилых домов, высвобождается тепловая энергия в размере 0,3801 Гкал/ч. Таким образом, прирост присоединенных тепловых нагрузок с учетом сноса ветхого жилья на первую очередь составит 4,2381 Гкал/ч. Определение прироста тепловых нагрузок на расчетный срок разработки возможно после актуализации данных Генерального плана развития г.п.Дубровка.

Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников тепловой энергии приведены в таблице 2-4. Исходя из материалов Генерального плана, планируется прирост подключенной тепловой нагрузки, однако данные, необходимые для расчета теплопотребления на перспективу до 2031 года, предоставлены не в полном объеме.

Таблица 53 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из технологических зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Технологическая зона | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях Гкал/ч | Текущее положение |  |  |  | Расчетный период (2031 год) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| Котельная, ул.Школьная, 14а | 9,4 | 9,4 | 9,26 | 1,10 | 11,598 | 2,320 | 13,918 | -2,058 | 14,8572 | 3,4933 | 18,351 | 6,209 |
| Котельная, ул.2-й Пятилетки, 1 | 3,78 | 3,78 | 3,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный источник БМК 15 МВт | 12,9 | 12,9 | 12,7 |  | - | - | - | - |  |  |  |  |

В таблице 51 мы принимаем тепловые нагрузки на систему отопления и ГВС в технологической зоне теплоснабжения на расчетный период укрупненно. Данное решение принято исходя из того, что оценку возможного перспективного строительства на данный момент проблематично оценить.

На момент разработки программы можно выделить 5 перспективных зон,  в которых потребители будут подключены к централизованной системе теплоснабжения.

Вопрос строительства вышеперечисленных перспективных потребителей (за исключением детского сада) на данный момент открыт. Но с учетом возможной перспективы рассматривается необходимость их подключения к централизованной системе отопления. Все остальные нагрузки существующих потребителей централизованного теплоснабжения в перспективе принимаются равными на текущий момент за вычетом домов, подлежащих сносу.

На существующих источниках в настоящее время недостаточно мощности для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей (дефицит составляет 2,058 Гкал/ч). В перспективе – тенденция к увеличению дефицита мощности.

Для теплоснабжения строящихся  многоквартирных домов и снятия дефицита мощности существующих котельных предлагается:

1. Строительство теплового источника мощностью 15 МВт в квартале, ограниченном улицами Школьная – Заводская – Невская - Советская.

2. Объединение тепловых источников в единую тепловую сеть.

Выполнить точный расчет требуемой мощности источника не представляется возможным в связи с отсутствием конкретных сведений о планируемых к строительству объектах на расчетный срок до 2031 года (перечень, отапливаемые объемы, назначение, места расположения и т.п.). Расчеты выполнены на основании данных, предоставленных администрацией г.п. Дубровка. Уточненные данные могут быть внесены в Схему теплоснабжения в ходе очередной актуализации.

Предполагаемое место размещения БМК мощностью 15 МВт представлено на рисунке (Рисунок 33).

Рисунок 34 Место размещения БМК 15

В рамках данной схемы для городского поселения на отдаленную перспективу планируются мероприятия по строительству источника теплоснабжения, вид топлива - газ.

Расчет стоимости нового строительства возможен после определения мощности проектируемой котельной. На данном этапе условно принимаем мощность блочно-модульной котельной – 15 МВт. При появлении более конкретной информации о потребителях, теплоснабжение которых будет осуществляться от этой котельной, расчет финансовых потребностей должен быть уточнен.

Расчет стоимости строительства блочно-модульной котельной

Расчет капиталовложений в строительство теплового источника производится по формуле:

К=1+α∙С∙W,

где C-удельные капиталовложения в строительство котельной, млн. руб./Гкал/ч. Согласно анализу рынка строительства аналогичных источников тепловой энергии удельная стоимость 1 МВт тепловой мощности оценивается в 5 млн. рублей;

W-установленная мощность строящегося источника тепловой энергии, МВт;

α - процент стоимости проектных работ от общей стоимости строительства, равный 5%.

Разработка проектной документации и строительство новой блочно-модульной газовой котельной (установленной тепловой мощностью 15 МВт) для обеспечения перспективных потребителей в г.п.Дубровка.

Новая котельная=1+0,05∙5∙15=78,75 млн.рублей

Для повышения надежности системы теплоснабжения необходима реконструкция ветхих тепловых сетей. В ходе разработки проектной документации на реконструкцию определяется перечень мероприятий, необходимый для данной системы теплоснабжения (наладка сетей, шайбирование, вывод внутридомовых транзитов за пределы фундамента, перекладка трубопроводов на большие диаметры). В ходе реконструкции замене подлежат тепловые сети, ресурс эксплуатации которых к расчетному сроку (2031 год) будет превышать 25 лет. Стоимость разработки проекта и реконструкции определяется по формуле:

К=1+α∙С,

где C- капиталовложения в перекладку тепловых сетей данной зоны действия источника тепловой энергии, руб.

α - процент стоимости проектных работ, и мероприятий, разработанных в ходе проектирования (наладка, шайбирование, устранение участков с низкой пропускной способностью теплоносителя) от общей стоимости реконструкции, равный 15%.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей и котельных осуществлялась по укрупненным показателям. При оценке инвестиций в сети использовались НЦС-2014.

Ориентировочная стоимость затрат на перекладку и новое строительство тепловой сети составляет 285,865 млн. руб. и приведена в таблице (Таблица 54).

Таблица 54 Ориентировочная стоимость затрат на перекладку тепловых сетей

| Диаметр, мм | Длина участка (в однотрубном исчислении), м | Цена, Руб./пм | Стоимость перекладки (вместе с тепловой изоляцией), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ветхих сетей |  |  |  |
| < 50 | 2868 | 4 500,00 | 12 904,7 |
| 50 | 1536 | 5 500,00 | 8 448,9 |
| 70 | 4787 | 7 500,00 | 35 900,6 |
| 80 | 1688 | 9 547,36 | 16 115,9 |
| 100 | 3298 | 10 316,04 | 34 025,4 |
| 125 | 553 | 11 599,91 | 6 419,6 |
| 150 | 3179 | 13 212,45 | 41 996,0 |
| 200 | 1738 | 16 283,92 | 28 303,4 |
| 250 | 580 | 19 358,64 | 11 223,8 |
| 350 | 11 | 21 872,83 | 249,8 |
|  | Итого |  | 195 588,0 |
| Строительство новых сетей |  |  |  |
| < 50 | 230 | 4 500,00 | 1035 |
| 50 | 250 | 5 500,00 | 1375 |
| 70 | 410 | 7 500,00 | 3075 |
| 80 | 690 | 9 547,36 | 6587,68 |
| 100 | 1220 | 10 316,04 | 12585,57 |
| 125 | 260 | 11 599,91 | 3015,98 |
| 150 | 1406 | 13 212,45 | 18576,7 |
| 200 | 1310 | 16 283,92 | 21331,94 |
| 250 | 404 | 19 358,64 | 7820,89 |
| 300 | 680 | 21 872,83 | 14873,52 |
|  | Итого |  | 90277,28 |

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО «Дубровское городское поселение» включает:

Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Проекты по инженерно-технической оптимизации систем коммунальной инфраструктуры МО «Дубровское городское поселение» включают мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части работы тепловых сетей:

Цель проектов:

Разработка проекта, реконструкция и модернизация ветхих тепловых сетей

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018-2031 г.

Необходимый объем финансирования: 195 590 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

повышение качества теплоснабжения;

повышение надежности теплоснабжения;

экономия электроэнергии на транспортировку теплоносителя;

экономия подпиточной воды.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования

Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Проекты по перспективное планирование развития  систем коммунальной инфраструктуры МО «Дубровское городское поселение» включают мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности МО достижение целевых показателей системы теплоснабжения в количества обслуживаемых абонентов:

Цель проекта:

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018-2021 г.

Необходимый объем финансирования: 90 280 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

повышения уровня привлекательности муниципального образования;

увеличение количества потребителей централизованного отопления.

Общий ожидаемый эффект: увеличение потребителей централизованного теплоснабжения; обеспечение жителей муниципального образования тепловой энергией

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования

Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры:

Проекты по перспективное планирование развития  систем коммунальной инфраструктуры МО «Дубровское городское поселение» включают мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности МО достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части работы котельных:

Разработка проекта и строительство новой котельной для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей согласно Генеральному плануТехнические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018-2031 г.

Необходимый объем финансирования: 78 750 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

повышение качества теплоснабжения;

повышение надежности теплоснабжения;

экономия топлива на выработку одной Гкал;

экономия электроэнергии на транспортировку теплоносителя;

экономия подпиточной воды.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования

Повышение привлекательности коммунальной инфраструктуры

Проекты по повышению привлекательности коммунальной инфраструктуры в области теплоснабжения в МО «Дубровское городское поселение» не запланированы.

Перспективная схема водоснабжения

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Фактическое потребление воды за 2017 год составило 284,1 тыс. м³/год, в средние сутки 0,778 тыс. м³/сут, в сутки максимального водоразбора 1,089 тыс. м³/сут. К 2031 году ожидаемое потребление составит 285,8 тыс. м³/год, в средние сутки 0,783 тыс. м³/сут, в максимальные сутки расход составит 1,096 тыс. м³/сутки. Это связано с улучшением качества воды до уровня питьевой и соответствием будущего источника водоснабжения нормам СанПин.

Таблица 55 Перспективный баланс воды в соответствии с фактическими затратами

| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Объем реализации товаров и услуг | тыс. куб. м | 271,09 | 284,1 | 284,1 | 284,1 | 284,1 | 284,1 | 284,1 | 284,1 | 284,1 | 284,1 | 284,1 | 284,1 | 284,1 | 284,1 | 284,1 | 285,8 |

Описание территориальной структуры потребления воды

В таблице 55 представлен перспективный водный баланс МО «Дубровское городское поселение»

Рисунок 35 Структура водопотребления до 2031 года

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза представлена в таблице:

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов питьевой, технической воды абонентами производился на основе настоящей схемы и представлен в таблице (Таблица 56).

Таблица 56 Прогноз распределения прогнозов воды

| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Население | тыс. куб. м | 209,3 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 |
| Иным потребителям | тыс. куб. м | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 |

Исходя из фактических значений водопотребления в 2016 году и запланированных ООО «Водоканал» на 2017, а также из прогнозируемых значений  численности населения, можно определить тенденцию потребления воды. Из анализа данной тенденции видно, что основным потребителем воды в МО «Дубровское городское поселение» останется население, и структура водопотребления по типам абонентов до 2031 года существенно не изменится.

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

Перспективные объемы потерь воды питьевого качества по населённым пунктам были оценены исходя из схемы водоснабжения МО «Дубровское городское поселение» и скорректированы в соответствии с реализаций запланированных мероприятий и прогнозируемого полезного отпуска в перспективе

Рисунок 36 Динамика потерь воды при транспортировке до 2031 года

## 8.2 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО «Дубровское городское поселение» включают:

- Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Проекты по инженерно-технической оптимизации систем коммунальной инфраструктуры централизованных систем водоснабжения в МО «Дубровское городское поселение» отсутствуют.

Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Проекты по Перспективному планированию развития систем коммунальной инфраструктуры централизованных систем водоснабжения в МО «Дубровское городское поселение» отсутствуют.

Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения включают мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения и передачи воды:

Модернизация водоочистных сооружений.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2020 – 2029 гг.

Необходимые капитальные затраты: 29 147, 78 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

улучшение качества подаваемой воды;

повышение качества и надежности услуг водоснабжения;

снижение удельного расхода электроэнергии на транспортировку воды на очистных сооружениях.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования, в соответствии с графиком реализации мероприятий предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Перспективная схема водоотведения

Обосновывающие материалы перспективного развития

Перспективные расчетные расходы сточных вод

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод, были взяты из Схемы водоотведения МО «Дубровское городское поселение».

Ожидаемое поступление сточных вод необходимо рассчитывать исходя из того, что генеральным планом запланирована модернизация существующих очистных сооружений. Основной фактор для расчета перспективного водоотведения – это  уровень населенности МО «Дубровское городское поселение».

Исходя из прогнозных объемов потребляемой горячей и холодной воды в населенных пунктах с централизованной системой водоотведения, были составлены прогнозные балансы поступления сточных вод. Все значения объемов сбрасываемых стоков в перспективе до 2031 года представлены в таблице ниже:

Таблица 57 Перспективная динамика объемов сточных вод по потребителям

| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Объем реализации услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 399,63 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 |
| Население | тыс. куб. м | 212,8 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 |
| Бюджетно-финансируемые организации | тыс. куб. м | 179,79 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 |
| Прочие потребители | тыс. куб. м | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Удельное водоотведение | тыс. м³/чел. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Рисунок 37 Перспектива принимаемых стоков

Программа инвестиционных проектов в водоотведении

- Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Проекты по инженерно-технической оптимизации в МО «Дубровское городское поселение» системы водоотведения включают мероприятия, направленные на достижение целевых показателей в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения и в части транспортировки стоков:

Замена изношенных участков сетей водоотведения

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения, соответствие мест вывода стока требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: в рамках проекта планируется реконструкция сооружений канализации с применением современных материалов и технологий. Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2026 – 2028 гг.

Необходимый объем финансирования: 12 426,20 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

Развитие канализационных сетей и повышение уровня привлекательности коммунальной инфраструктуры

Уменьшение количества сточных вод не прошедших очистку и загрязняющих окружающую среду.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятий по перспективному планированию систем коммунальной инфраструктуры в МО « Дубровское городское поселение» не планируется

Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения включают мероприятия, направленные на достижение целевых показателей в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения и в части транспортировки стоков:

Разработка проекта модернизации канализационных очистных сооружений (переход на модульные очистные сооружения с изменением технологии очистки сточных вод, без устройства иловых площадок, мощность сооружений 5 тыс. м³/сут).;

Модернизация канализационных очистных сооружений, переход на модульные очистные сооружения с изменением технологии очистки сточных вод, без устройства иловых площадок, мощность сооружений 5 тыс. м³/сут.

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения, соответствие качества очистки стоков требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: в рамках проекта планируется реконструкция сооружений канализации с применением современных материалов и технологий. Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2017 – 2021 гг.

Необходимый объем финансирования: 47 424,71 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества очистки стоков.

Повышения уровня экологической безопасности

Развитие канализационных сетей и повышение уровня привлекательности коммунальной инфраструктуры

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Мероприятий по обеспечению сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей в МО «Дубровское городское поселение» не планируется.

Перспективная схема обращения с отходами

Обосновывающие материалы перспективного развития

Прогноз изменения количества образования ТКО и КГО основан на сведениях изменения норм образования ТКО в соответствии с Генеральным планом и текущим балансом.

Вопросы прогнозирования количества и состав ТКО как за рубежом, так и в нашей стране находится на стадии разработки. В настоящее время чаще всего применяются следующие методы:

Метод эмпирической экстраполяции – вычерчивание кривых изменения количества и состава отходов на основании многолетних наблюдений за предшествующие годы и продолжения их естественного роста на последующие годы;

Метод расчетных параметров, основанный на данных выпуска промышленных и производственных товаров, влияющий на накопление отходов, а также уровень благосостояния населения.

Эффективность метода эмпирической экстраполяции напрямую зависит от стабильного роста промышленного производства за прошедшие годы. Из-за отсутствия стабильного промышленного производства в прошедшее десятилетие, данный метод можно использовать ограничено, для краткосрочного прогнозирования. Поэтому в основу взят метод расчетных параметров. Этот метод позволяет более точно устанавливать требуемые параметры. Его использование затруднительно из-за отсутствия твердых показателей на длительный срок выпуска товаров потребление, влияющих на образование отходов.

Прогнозирование обоснования отходов в весовых единицах проводилось на основе использования коэффициента годового прироста 0,5%, в объемных – 1,1% для жилищного фонда.

Применяя коэффициент годового прироста и, имея данные об исходном образовании отходов, методом сложных процентов рассчитываются прогнозные данные по формулам:

mпр = mисх × (1+0,005)t (1.1)

vпр = vисх × (1+0,011)t (1.2),

где mпр – прогнозируемая масса твердых коммунальных отходов;

mисх – исходная масса образующихся твердых коммунальных отходов;

vпр – прогнозируемый объем твердых коммунальных отходов;

vисх – исходный объем образующихся твердых коммунальных отходов;

t – период прогнозирования;

Поскольку на период с 2016 по 2030 год, перспективная застройка жилищного фонда не запланирована, то количество объемов ТКО,  рассчитывается согласно Генеральному плану в нормах образования ТКО на 1 человека.

Таблица 58 Прогнозирование норм накопления отходов

| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Всего объем ТКО, в том числе: | тыс. м³ | 13,22 | 13,27 | 13,33 | 13,39 | 13,45 | 13,51 | 13,56 | 13,62 | 13,68 | 13,74 | 13,8 | 13,86 | 13,91 | 13,97 | 14,03 | 14,09 |
| Норма образования ТКО на 1 человека в год | тыс. м³ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Объем ТКО от организаций и учреждений | тыс. м³ | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 |
| Объем ТКО от населения (норматив) | тыс. м³/чел. | 11,187 | 11,246 | 11,304 | 11,363 | 11,42 | 11,478 | 11,537 | 11,595 | 11,652 | 11,711 | 11,769 | 11,828 | 11,885 | 11,943 | 12 | 12,059 |

8

Рисунок 38.Прогноз ТКО для утилизации с 2016 по 2031 год

Учитывая, что крупногабаритные отходы достигают 10 % по объему от общего количества твердых коммунальных отходов жилищного фонда, а также соотношение объемов отходов населения и организаций и учреждений (84,6:15,3), определяем объем ТКО в целом по поселению с учетом всех поставщиков твердых коммунальных отходов.

Прогнозируемое количество твердых коммунальных отходов, образующихся на территории МО «Дубровское городское поселение» без учета селективного сбора, показывает, что происходит увеличение образования отходов, пропорционально численности населения.

Проектом генерального плана предусматривается размещение контейнерных площадок для сбора ТКО. Конкретное местоположение и расчетное количество площадок для сбора ТКО так же определяется на дальнейших стадиях проектирования.

Определение необходимого количества контейнеров для сбора ТКО и КГО

Для пляжей контейнеры емкостью 0,75 м³ следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500 - 4000 м² площади пляжа. На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы следует хранить в контейнерах емкостью 0,75 м³.

В отечественной практике применяются металлические и пластиковые сборники твердых коммунальных отходов различной вместимости от 0,1 до 1,1 м³. Контейнеры, вместимостью 0,55 и 0,75 м³ - стационарные. Контейнеры, вместимостью 0,3; 0,6; 0,8; 1,1 м³ снабжены колесами.

Таблица 59 Технические характеристики контейнеров

| Показатель | По ГОСТ 12917-70 |
| --- | --- |
| Вместимость, м³ | 0,75 |
| Масса, кг | 93 |
| Размеры, мм Длина Ширина Высота | 980 930 1120 |

На территории домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках. Места размещения мест сбора (площадок для контейнеров), контейнеров определяется эксплуатирующими организациями и согласовывается с отделом архитектуры администрации МО и  органом Роспотребнадзора. Количество площадок и контейнеров на них должно соответствовать утвержденным нормам накопления. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Площадки для установки контейнеров для сбора ТКО должны быть с асфальтовым или бетонным покрытием, уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом спецавтотранспорта. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, от мест отдыха населения и т.д. на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных правил размещения мест временного хранения отходов,  расстояния устанавливаются решением специально организованной комиссии (с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон). На территории частных домовладений места расположения мусоросборников должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 - 10 метров. В конфликтных ситуациях этот вопрос должен рассматриваться представителями общественности, административными комиссиями муниципального образования, с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон.Площадки необходимо строить вне селитебной зоны. Учитывая преобладающее направление ветров отходы должны храниться с подветренной стороны от населенного пункта.

Расчет необходимого числа контейнеров

Число контейнеров (Nкон), подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, определяется по следующей формуле:

Nкон = (Пгод * K1/ (t * V)) * K2, (3.3)

Где:

Пгод – годовое накопление отходов на территории домовладения, м³;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

K1 – коэффициент неравномерности накопления отходов, 1,25 [1];

K2 – коэффициент, учитывающий число контейнеров находящихся в ремонте, 1,05 [1];

V – объем контейнера

При отсутствии системы раздельного сбора отходов прогнозируются следующие объемы отходов

Таблица 60 Прогноз потребности в контейнерах

| Год | Кол-во контейнеров для сбора ТКО благоустроенного ж/ф при ежедневном вывозе |
| --- | --- |
| 2016 | 124 |
| 2017 | 124 |
| 2018 | 124 |
| 2019 | 124 |
| 2020 | 124 |
| 2025 | 124 |
| 2031 | 124 |

Для нормального функционирования системы ТКО не требуется установка дополнительных контейнеров.

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие коммунальные отходы. К твердым коммунальным отходам (ТКО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий. К жидким коммунальным отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных зданиях.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения. Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты, пляжи.

Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД),  обращение с отходами относится к разделу о «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», Код 90.00.2. Эта группировка включает:

сбор мусора, хлама, отбросов и отходов;

сбор и удаление строительного мусора;

уничтожение отходов методом сжигания или другими способами: измельчение отходов, свалку отходов на земле или в воде, захоронение или запахивание отходов;

обработку и уничтожение опасных отходов, включая очистку загрязненной почвы;

захоронение радиоактивных отходов.

При использовании рекомендуемой для МО «Дубровское городское поселение» контейнерной системы сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д. Применение системы сменяемых сборников целесообразно при дальности вывоза не более    8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим скоплением людей).

Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зон, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров – от 0,3 до 1,1 м³. При системе несменяемых сборников отходов твердые коммунальные отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы. При расположении сооружений для обезвреживания твердых коммунальных отходов на расстояние от мест сбора более 25 км следует предусматривать и экономически обосновать возможность применения двухэтапного метода удаления отходов с использованием мусороперегрузочных станций.

Ввиду того, что при существующих технологиях удаления отходов от места сбора в транспортное средство, как правило, происходит  просыпание отходов, администрации местного самоуправления необходимо при внедрении системы обращения с отходами определить ответственного за уборку территории от просыпа. В силу специфики своей деятельности данную операцию могут выполнять водители мусоровозных машин.

Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации твёрдых коммунальных отходов

Основной целью программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов за счет их модернизации.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО «Дубровское городское поселение», включает:

- Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятий по инженерно-технической оптимизации систем коммунальной инфраструктуры МО «Дубровское городское поселение» не планируется.

Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятий по планированию развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Дубровское городское поселение» не планируется.

Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Мероприятий по строительству комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры МО «Дубровское городское поселение» не планируется.

Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Мероприятий по обеспечению сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры  и потребителей  в МО «Дубровское городское поселение» не планируется.

Общая программа проектов

Общая программа инвестиционных проектов включает:

программу инвестиционных проектов в теплоснабжении

программу инвестиционных проектов в водоснабжении

программу инвестиционных проектов в водоотведении

| Наименование | Сумма затрат за весь срок реализации Программы, тыс.руб |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 533 250 |
| 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 533 250 |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем | 8 600 |
| 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 8 600 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 195 590 |
| 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем | 90 280 |
| 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 78 750 |
| 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 364620 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 29147,79 |
| 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 29147,79 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 12426,20 |
| 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 47424,21 |
| 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 59850,41 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| 2. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТКО, КГО и других отходов |  |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| 4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТКО, КГО и других отходов | 0 |
| Программа инвестиционных проектов по реализации энергосберегающих мероприятий |  |
| 1. Межотраслевые мероприятия программы | 0 |
| 2. Энергосбережение в жилищной сфере | 0 |
| 3. Энергосбережение в системах наружного освещения | 0 |
| 4. Энергосбережение в бюджетной сфере | 0 |
| 5. Энергосбережение в коммунальном хозяйстве | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов по реализации энергосберегающих мероприятий | 0 |
| Общая Программа проектов, ВСЕГО | 995 278,7 |

Финансовая потребность для реализации программы

Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов по каждой системе в целом в связи с реализацией проектов представлены в Таблице 61.

Таблица 61 Объемы финансирования проектов Программ по источникам

| Наименование | Источники финансирования, тыс.руб | Сумма и источники финансирования по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Общая Программа проектов | Всего | 995278,7 | 32250,47 | 436881,57 | 197737,75 | 287091,85 | 93378,26 | 27200 | 34209,99 | 27200 | 35004,58 | 175154,23 |
|  | Частные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 995278,7 | 32250,47 | 436881,57 | 197737,75 | 287091,85 | 93378,26 | 27200 | 34209,99 | 27200 | 35004,58 | 175154,23 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Организация Реализации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

проекты, реализуемые действующими организациями;

проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) коммунальных отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Информация о сроках разработки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования

Электроснабжение

Согласно «Схеме и программе развития электроэнергетики Ленинградской области на период с 2017 по 2021 год» на территории МО «Дубровское городское поселение» в сфере электроснабжения запланированы следующие мероприятия :

Установка ячейки под ПС-35 кВ на Дубровской ТЭЦ в 2021 году стоимостью 8,25 млн. руб;

Реконструкция ВЛ-110 Дубровская ТЭЦ – Металлострой (ПС-27) (Дубровская – 3) в 2018 году стоимостью 163 млн. руб;

Реконструкция ВЛ-110 Дубровская ТЭЦ – Мгинская (ПС-324) (Дубровская – 1) в 2018 году стоимостью 92 млн. руб;

Реконструкция ВЛ-110 Дубровская ТЭЦ – Ивановская (ПС-207) (Дубровская – 4) в 2020 году стоимостью 204 млн. руб;

Реконструкция ПС 110/10 кВ № 362 «Невская Дубровка» с заменой двух трансформаторов 2*16 МВА на трансформаторы 2*25 МВА стоимостью 66 млн. руб в 2018 году.

Согласно «Схеме и программе развития ЕЭС России на 2017-2023 годы» на территории МО «Дубровское городское поселение» в сфере электроснабжения мероприятия не запланированы.

Газоснабжение

Согласно «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» на территории МО «Дубровское городское поселение» в сфере газоснабжения запланировано следующее мероприятие:

Газоснабжение жилых домов по ул. Набережная, ул. Невская, ул. Динкевича, ул. Школьная, пер. Светлый, ул.1-й пятилетки в г. п. Дубровка в период с 2017 по 2018 год стоимостью 8,6 млн. рублей.

Согласно «Программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период с 2016 по 2020 годы» на территории МО «Дубровское городское поселение» в сфере газоснабжения мероприятия не запланированы.

Согласно «Генеральной схеме газоснабжения и газификации Ленинградской области на период с 2016 по 2020 годы» на территории МО «Дубровское городское поселение» в сфере газоснабжения мероприятия не запланированы.

Теплоснабжение

Согласно «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» на территории МО «Дубровское городское поселение» в сфере теплоснабжения мероприятия не запланированы.

Водоснабжение

Согласно «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» на территории МО «Дубровское городское поселение» в сфере водоснабжения мероприятия не запланированы.

Согласно инвестиционной программе ОАО «Ленинградские областные коммунальные системы» на территории МО «Дубровское городское поселение» в сфере водоснабжения мероприятия не запланированы.

Водоотведение и очистка сточных вод

Согласно «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» на территории МО «Дубровское городское поселение» в сфере водоотведения мероприятия не запланированы.

Согласно инвестиционной программе ОАО «Ленинградские областные коммунальные системы» на территории МО «Дубровское городское поселение» в сфере водоотведения мероприятия не запланированы.

Утилизация (захоронение) ТКО

Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Ленинградской области» на территории МО «Дубровское городское поселение» в сфере утилизации ТКО мероприятия не запланированы.

Информация об объёме и порядке отбора приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий, подлежащих включению в государственные программы для привлечения средств федерального бюджета и бюджета субъекта федерации

Проекты, запланированные в «Схеме и программе развития электроэнергетики Ленинградской области на период с 2017 по 2021 год» и  программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области будут профинансированы из бюджета Ленинградской области.

Объемы финансирования отражены в пунктах 5.1 – 5.6 Программного документа, а также в таблице 64.

Программа инвестиционных проектов, Тарифов и плата за подключение (присоединение)

Основной формой реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКР) является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро- и газоснабжения. Среди организаций коммунального комплекса на территории МО «Дубровское городское поселение» инвестиционных программ ранее разработано не было.

Для оценки уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс необходимо провести анализ уровня естественного роста цен, а так же учесть инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) на всех этапах реализации ПКР.

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2030 года Минэкономразвития России, выделяются три сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Для прогнозируемого уровня тарифов за счёт естественного среднегодового прироста цен воспользуемся инновационным сценарием (вариант 2) повышения цен на услуги инфраструктурных компаний для населения и на услуги организаций ЖКХ согласно таблице (Таблица 61).

Таблица 62 Прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016-2030 гг (по вариантам)

|  | Вариант | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост цен на газ для населения (до указанного в скобках года – оптовых цен, далее – включая надбавки ГРО и ПССУ), % | 1 (2020) 2 (2019) 3 (2018) | 197 | 201 201 176 | 166 136 124 | 113 110 123 | 377 301 268 |
| рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке с учетом сверхнормативного потребления (включая льготные категории), % | 1 2 3 | 155-1651) | 179 179 179 | 164 154 154 | 136 128 114 | 401 352 313 |
| Соотношение цен (тарифов) на электроэнергию для населения (без учета оплаты населением за сверхнормативное потребление) и цен для прочих категорий потребителей, на конец периода ( раз) | 1 2 3 | 0,77 | 0,99 1,1 1,2 | 1,3 1,4 1,7 | 1,7 1,7 1,7 |  |
| Тепловая энергия рост тарифов, % | 1 2 3 | 163-164 | 140 134 131 | 130 127 126 | 115 115 117 | 209 195 193 |
| Справочно: Рост тарифов на услуги ЖКХ, % | 1 2 3 |  | 149 147 143 | 137 132 131 | 119 119 120 | 243 231 223 |
|  |  | 160-161 |  |  |  |  |
| Инфляция (ИПЦ), % | 1 | 134-134,5 | 127 127 124 | 121 120 119 | 114 114 116 | 176 174 171 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

1)  Без учета оплаты за сверхнормативное потребление.

Среднегодовые тарифы на коммунальные услуги, установленные для населения МО «Дубровское городское поселение» на факт 2016г. представленные в таблице (Таблица 62).

Таблица 63 Утвержденные тарифы для потребителей

| № п/п | Наименование организации, оказывающей коммунальные услуги | Утвержденный тариф на 2016 год (с учетом НДС) | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроснабжение | руб./кВт*ч | Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 декабря 2015 года № 535-п |
|  | АО «ПСК» | 3,625 |  |
| 2. | Теплоснабжение | руб./Гкал | Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 ноября 2015 года № 239-п |
|  | ООО «Водоканал» | 1663,11 |  |
| 3. | Водоснабжение | руб./м³ | Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 3 декабря 2015 года № 383-пн |
|  | ООО «Водоканал» | 32,48 |  |
| 4. | Водоотведение | руб./м³ | Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 3 декабря 2015 года № 383-пн |
|  | ООО «Водоканал» | 45,95 |  |
| 6. | Утилизация (захоронение) ТКО | руб./тыс. м³ | Установлены решением Совета Депутатов МО |
|  | МУП «Дубровский банно-прачечный комбинат | 403,33 |  |

Инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционной надбавки) согласно программам инвестиционных проектов по всем коммунальным ресурсам отсутствует, в связи с этим в росте тарифов будет наблюдаться только естественная составляющая (Таблица 64).

Таблица 64 Объемы финансирования проектов Программы по источникам

| Наименование | Источники финансирования, тыс.руб. | Сумма и источники финансирования, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | всего | 533250 | 0 | 321000 | 0 | 204000 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 533250 | 0 | 321000 | 0 | 204000 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | всего | 8600 | 7500 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 8600 | 7500 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | Всего | 364430 | 10000 | 110200 | 189700 | 73200 | 73760 | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 149600 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 364430 | 10000 | 110200 | 189700 | 73200 | 73760 | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 149600 |
|  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | Всего | 29147,79 | 0 | 0 | 0 | 1205,19 | 0 | 0 | 7009,99 | 0 | 7804,58 | 13128,03 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 29147,79 | 0 | 0 | 0 | 1205,19 | 0 | 0 | 7009,99 | 0 | 7804,58 | 13128,03 |
|  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении | Всего | 59850,91 | 14750,47 | 4581,57 | 8037,75 | 8686,66 | 11368,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12426,2 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 59850,91 | 14750,47 | 4581,57 | 8037,75 | 8686,66 | 11368,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12426,2 |
|  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере захоронения (утилизации) ТКО, КГО и других отходов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов по реализации энергосберегающих мероприятий | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая Программа проектов | Всего | 995278,7 | 32250,47 | 436881,57 | 197737,75 | 287091,85 | 93378,26 | 27200 | 34209,99 | 27200 | 35004,58 | 175154,23 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 995278,7 | 32250,47 | 436881,57 | 197737,75 | 287091,85 | 93378,26 | 27200 | 34209,99 | 27200 | 35004,58 | 175154,23 |
|  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 65 Оценка совокупных инвестиционных затрат по организациям коммунального комплекса

| Наименование | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 |
| 1 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении МО «Дубровское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «ПСК» | Инвестиционные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении МО «Дубровское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Водоканал» | Инвестиционные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении МО «Дубровское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Водоканал» | Инвестиционные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении МО «Дубровское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Водоканал» | Инвестиционные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере захоронении (утилизации) ТКО, КГО и других отходов в МО «Дубровское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Дубровский банно-прачечный комбинат | Инвестиционные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по организациям: | АО «ПСК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ООО «Водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 66 Оценка уровня тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы

| Наименование | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ежегодный процент повышения цен за счёт естественного прироста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к уровню: |  | 2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост цен на газ для населения (до указанного в скобках года – оптовых цен, далее – включая надбавки ГРО и ПССУ) | % | 100 | 125,25 | 150,5 | 175,75 | 201 | 100 | 109 | 118 | 127 | 136 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 |
| Рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке с учетом сверхнормативного потребления (включая льготные категории) | % | 100 | 119,75 | 139,5 | 159,25 | 179 | 100 | 113,5 | 127 | 140,5 | 154 | 100 | 107 | 114 | 121 | 128 |
| Тепловая энергия рост тарифов | % | 100 | 108,5 | 117 | 125,5 | 134 | 100 | 106,75 | 113,5 | 120,25 | 127 | 100 | 103,75 | 107,5 | 111,25 | 115 |
| Рост тарифов на услуги ЖКХ, в т.ч. водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./кВт•ч | 3,56 | 4,27 | 4,97 | 5,68 | 6,38 | 6,38 | 7,24 | 8,10 | 8,96 | 9,83 | 9,83 | 10,51 | 11,20 | 11,89 | 12,58 |
| тариф | руб./кВт•ч | 3,56 | 4,27 | 4,97 | 5,68 | 6,38 | 6,38 | 7,24 | 8,10 | 8,96 | 9,83 | 9,83 | 10,51 | 11,20 | 11,89 | 12,58 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./кВт•ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 1663,10 | 1804,46 | 1945,82 | 2087,18 | 2228,55 | 2228,55 | 2378,97 | 2529,40 | 2679,83 | 2830,26 | 2830,26 | 2936,39 | 3042,52 | 3148,66 | 3254,79 |
| тариф | руб./Гкал | 1663,10 | 1804,46 | 1945,82 | 2087,18 | 2228,55 | 2228,55 | 2378,97 | 2529,40 | 2679,83 | 2830,26 | 2830,26 | 2936,39 | 3042,52 | 3148,66 | 3254,79 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м³ | 32,48 | 36,30 | 40,12 | 43,94 | 47,75 | 47,75 | 51,57 | 55,39 | 59,21 | 63,03 | 63,03 | 66,03 | 69,02 | 72,01 | 75,01 |
| тариф | руб./м³ | 32,48 | 36,30 | 40,12 | 43,94 | 47,75 | 47,75 | 51,57 | 55,39 | 59,21 | 63,03 | 63,03 | 66,03 | 69,02 | 72,01 | 75,01 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м³ | 45,95 | 51,35 | 56,75 | 62,15 | 67,55 | 67,55 | 72,96 | 78,36 | 83,76 | 89,17 | 89,17 | 93,40 | 97,64 | 101,87 | 106,11 |
| тариф | руб./м³ | 45,95 | 51,35 | 56,75 | 62,15 | 67,55 | 67,55 | 72,96 | 78,36 | 83,76 | 89,17 | 89,17 | 93,40 | 97,64 | 101,87 | 106,11 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м² | 4,03 | 4,50 | 4,98 | 5,45 | 5,93 | 5,93 | 6,40 | 6,87 | 7,35 | 7,82 | 7,82 | 8,19 | 8,56 | 8,94 | 9,31 |
| тариф | руб./м² | 4,03 | 4,50 | 4,98 | 5,45 | 5,93 | 5,93 | 6,40 | 6,87 | 7,35 | 7,82 | 7,82 | 8,19 | 8,56 | 8,94 | 9,31 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание и ремонт жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м² | 36,14 | 40,39 | 44,63 | 48,88 | 53,13 | 53,13 | 57,38 | 61,63 | 65,88 | 70,13 | 70,13 | 73,46 | 76,79 | 80,12 | 83,45 |
| тариф | руб./м² | 36,14 | 40,39 | 44,63 | 48,88 | 53,13 | 53,13 | 57,38 | 61,63 | 65,88 | 70,13 | 70,13 | 73,46 | 76,79 | 80,12 | 83,45 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные ресурсы

Расчет расходов населения МО «Дубровское городское поселение» на коммунальные ресурсы до 2030 г. произведен на основании показателей спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов (Таблица 65).

Расчёт прогноза доходов населения произведён в соответствии с данными территориального органа Росстата по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростатом) за 2012г. и согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2030 года Минэкономразвития России (Таблица 67). Денежный среднемесячный доход в среднем на душу населения Ленинградской области за 2016 год составил 17105 рублей.

Таблица 67 Прогноз инфляции (прирост цен в %, в среднем за год)

|  | вариант | 2012-2015 гг. | 2016-2030 гг. |  |  | 2016-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |  |
| Инфляция (ИПЦ) | 1 2 3 | 5,5 | 5,0 5,0 4,3 | 3,9 3,7 3,5 | 2,7 2,6 3,0 | 3,8 3,7 3,6 |
| Товары | 1 2 3 | 5,0 | 4,6 4,6 3,5 | 3,5 3,3 2,6 | 2,3 2,0 1,8 | 3,5 3,3 2,6 |
| продовольственные | 1 2 3 | 5,0 | 5,4 5,4 4,2 | 3,7 3,4 3,0 | 2,1 2 2,5 | 3,8 3,6 3,2 |
| непродовольственные | 1 2 3 | 4,9 | 3,9 3,9 2,8 | 3,4 3,1 2,2 | 2,2 2,0 1,5 | 3,1 3,0 2,3 |
| Услуги | 1 2 3 | 7,0 | 5,8 5,8 6,4 | 4,7 4,7 5,4 | 3,5 3,9 4,9 | 4,7 4,8 5,6 |
| в том числе услуги организаций ЖКХ | 1 2 3 | 9,3 | 8,3 8,1 7,4 | 6,5 5,7 5,5 | 3,6 3,5 3,6 | 6,1 5,7 5,5 |
| прочие услуги | 1 2 3 | 5,9 | 4,7 4,8 6 | 3,9 4,3 5,4 | 3,5 4 5,1 | 4 4,4 5,5 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| Обменный курс | 1 2 3 | 3,5 | 4,0 4,1 0,6 | 2,4 1,6 0,3 | -1,2 -1,7 0,2 | 1,7 1,3 0,4 |
| Реальные располагаемые доходы населения | 1 2 3 | 4,6 | 4,2 4,7 6,6 | 3,6 4,5 5,9 | 2,9 4,1 4,3 | 3,6 4,4 5,6 |

На 2013 – 2030 гг. сформирован прогноз изменения уровня платежей граждан МО "Дубровское городское поселение" на электрическую энергию, тепловую энергию, газ, водоснабжения, водоотведения, УТКО, содержание и ремонт жилья (Таблица 68) с учётом доли потребителей того или иного ресурса от общего числа граждан.

Совокупный объём платежей за коммунальные услуги сопоставили с прогнозом доходов населения МО «Дубровское городское поселение» (доля затрат: 2016.г – 5,18%; 2020г – 6,08%; 2030г. – 7,21%), а так же сравнили с региональным стандартом стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг используются для расчета субсидий и определения размера социальной поддержки при оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам. Устанавливаются постановлением Правительства Ленинградской области. Определяются в рублях из расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц в отопительный сезон и в межотопительный сезон, включая стоимость содержания и ремонта жилого помещения.

Исходя из того, что ожидаемая величина платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги для МО "Дубровское городское поселение" не превышает предельную величину платежей граждан (региональный стандарт) на всех этапах реализации Программы, можно сделать вывод: выделение субсидий на оплату коммунальных услуг для населения не требуется.

Таблица 68 Прогноз расходов населения на коммунальные услуги

| Наименование | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Численность населения | чел. | 7458 | 7497 | 7536 | 7575 | 7613 | 7652 | 7691 | 7730 | 7768 | 7807 | 7846 | 7885 | 7923 | 7962 | 8000 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | млн. кВт∙ч | 11,93 | 12 | 12,06 | 12,12 | 12,18 | 12,24 | 12,31 | 12,37 | 12,43 | 12,49 | 12,55 | 12,62 | 12,68 | 12,74 | 12,8 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | кВт∙ч/руб. | 3,56 | 4,27 | 4,97 | 5,68 | 6,38 | 6,38 | 7,24 | 8,1 | 8,96 | 9,83 | 9,83 | 10,51 | 11,2 | 11,89 | 12,58 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 42471 | 51240 | 59938 | 68842 | 77708 | 78091 | 89124 | 100197 | 111373 | 122777 | 123367 | 132636 | 142016 | 151479 | 161024 |
| Расход на душу населения (с учетом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес./чел | 474,56 | 569,56 | 662,80 | 757,33 | 850,61 | 850,44 | 965,68 | 1080,17 | 1194,78 | 1310,54 | 1310,29 | 1401,78 | 1493,71 | 1585,43 | 1677,33 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | тыс. Гкал | 21,665 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 29,499 | 29,499 | 29,499 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 1663,1 | 1804,46 | 1945,82 | 2087,18 | 2228,55 | 2228,55 | 2378,97 | 2529,4 | 2679,83 | 2830,26 | 2830,26 | 2936,39 | 3042,52 | 3148,66 | 3254,79 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 36031 | 39103 | 42166 | 45229 | 48293 | 48293 | 51552 | 54812 | 58072 | 61332 | 61332 | 63632 | 89751 | 92882 | 96013 |
| Расход на душу населения (с учетом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес./чел. | 402,60 | 434,65 | 466,27 | 497,57 | 528,62 | 525,93 | 558,58 | 590,90 | 622,98 | 654,67 | 651,41 | 672,50 | 944,00 | 972,14 | 1000,14 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | Тыс. м³ | 209,3 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м³ | 32,48 | 36,3 | 40,12 | 43,94 | 47,75 | 47,75 | 51,57 | 55,39 | 59,21 | 63,03 | 63,03 | 66,03 | 69,02 | 72,01 | 75,01 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 6798 | 7946 | 8782 | 9618 | 10452 | 10452 | 11289 | 12125 | 12961 | 13797 | 13797 | 14454 | 15108 | 15763 | 16420 |
| Расход на душу населения (с учетом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес./чел. | 75,96 | 88,32 | 97,11 | 105,81 | 114,41 | 113,83 | 122,31 | 130,71 | 139,04 | 147,27 | 146,54 | 152,76 | 158,91 | 164,98 | 171,04 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | Тыс. м³ | 212,8 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м³ | 45,95 | 51,35 | 56,75 | 62,15 | 67,55 | 67,55 | 72,96 | 78,36 | 83,76 | 89,17 | 89,17 | 93,4 | 97,64 | 101,87 | 106,11 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 9778 | 11487 | 12695 | 13903 | 15111 | 15111 | 16321 | 17529 | 18737 | 19947 | 19947 | 20894 | 21842 | 22788 | 23737 |
| Расход на душу населения (с учетом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес./чел. | 109,26 | 127,68 | 140,38 | 152,95 | 165,41 | 164,56 | 176,84 | 188,97 | 201,01 | 212,92 | 211,86 | 220,82 | 229,73 | 238,51 | 247,26 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | тыс.м³ | 11,187 | 11,246 | 11,304 | 11,363 | 11,42 | 11,478 | 11,537 | 11,595 | 11,652 | 11,711 | 11,769 | 11,828 | 11,885 | 11,943 | 12 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м³ | 4,03 | 4,5 | 4,98 | 5,45 | 5,93 | 5,93 | 6,4 | 6,87 | 7,35 | 7,82 | 7,82 | 8,19 | 8,56 | 8,94 | 9,31 |
| Норма образования ТКО на человека в год | м²/чел. | 4,03 | 4,5 | 4,98 | 5,45 | 5,93 | 5,93 | 6,4 | 6,87 | 7,35 | 7,82 | 7,82 | 8,19 | 8,56 | 8,94 | 9,31 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 45 | 51 | 56 | 62 | 68 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Расход на душу населения (с учетом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес./чел. | 0,50 | 0,56 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,74 | 0,80 | 0,86 | 0,92 | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,07 | 1,12 | 1,16 |
| Содержание и ремонт жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь (по нормативу) обслуживаемых жилых домов | тыс. м² | 308,82 | 318,84 | 328,86 | 338,88 | 348,9 | 358,92 | 368,94 | 378,96 | 388,98 | 399 | 409,02 | 419,04 | 429,06 | 439,08 | 449,1 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м³ | 36 | 36 | 40 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 11160,8 | 11522,9 | 13282,7 | 15124,2 | 17054,2 | 19069,4 | 19601,8 | 20134,2 | 20666,6 | 21199 | 21731,4 | 22263,8 | 22796,2 | 23328,6 | 31408,7 |
| Расход на душу населения (с учетом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес./чел. | 150,72 | 130,79 | 130,01 | 130,13 | 130,9 | 132,12 | 113,06 | 113,06 | 107,43 | 107,43 | 110,72 | 110,72 | 107,42 | 107,42 | 108,48 |
| Расход населения, ВСЕГО |  | 106284 | 121349 | 136920 | 152778 | 168686 | 171085 | 187962 | 204877 | 221895 | 239144 | 240266 | 253976 | 291616 | 306348 | 328714 |
| Расход на душу населения (с учетом доли потребителей от общего числа граждан), ВСЕГО | руб./мес./чел. | 1214 | 1352 | 1497 | 1644 | 1791 | 1788 | 1937 | 2105 | 2266 | 2434 | 2432 | 2560 | 2935 | 3070 | 3205 |
| Процент роста цен на услуги организаций коммунального комплекса | % | 1,20% | 11,37% | 10,77% | 9,84% | 8,89% | -0,17% | 8,37% | 8,64% | 7,67% | 7,40% | -0,08% | 5,25% | 14,66% | 4,59% | 4,42% |
| Ежегодный индекс роста заработной платы | % | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Прогнозируемый среднемесячный доход на душу населения в Ленинградской области | руб. | 17892 | 18715 | 19538 | 20361 | 21184 | 22007 | 22830 | 23653 | 24476 | 25299 | 26122 | 26945 | 27768 | 28591 | 29414 |
| Прогнозируемый среднемесячный доход на душу населения МО «Дубровское городское поселение» | руб. | 23412 | 24489 | 25615 | 26819 | 28080 | 29400 | 30781 | 32228 | 33743 | 35329 | 36989 | 38728 | 40548 | 42454 | 44449 |
| Прогноз затрат на услуги коммунального комплекса | тыс. руб. | 106284 | 121349 | 136920 | 152778 | 168686 | 171085 | 187962 | 204877 | 221895 | 239144 | 240266 | 253976 | 291616 | 306348 | 328714 |
| Расчётная стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения | руб./чел/мес. | 1213,60 | 1351,57 | 1497,20 | 1644,48 | 1790,69 | 1787,63 | 1937,27 | 2104,68 | 2266,16 | 2433,81 | 2431,81 | 2559,59 | 2934,84 | 3069,60 | 3205,41 |
| Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. УСТАНОВЛЕН постановлением Правительства Ленинградской области от 18 марта 2013 года N 72 | руб./чел/мес. | 2'025,50 | 2'213,90 | 2'419,80 | 2'615,80 | 2'827,70 | 3'056,70 | 3304,3 | 3438,15 | 3572 | 3716,65 | 3861,3 | 4017,7 | 4174,1 | 4343,15 | 4512,2 |
| Нормируемая доля платы за услуги организаций коммунального комплекса на душу населения | % | 8,7 | 9 | 9,4 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,25 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12 | 12,2 |
| Рассчитанная доля платы за услуги организаций коммунального комплекса на душу населения |  | 5,18 | 5,52 | 5,85 | 6,13 | 6,38 | 6,08 | 6,29 | 6,53 | 6,72 | 6,89 | 6,57 | 6,61 | 7,24 | 7,23 | 7,21 |

Модель расчета программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка ПКР, в частности корректировка целевых показателей и данных программ инвестиционных проектов. Для корректировки основных разделов ПКР составлена электронная модель в виде базы данных структурированной и неструктурированной информации в электронных таблицах в формате MS Excel.

Определена картометрическим способом после отображения границ в соответствии с Областным законом от 10 марта 2004 года № 17-оз

Сведения о благоустройстве городских населенных пунктах за 2007 г. (форма № 1-КХ), Паспорт муниципального образования за 2007 г.

Данные приняты по результатам анализов воды, полученным с ВОС в 2016г.